## B9_PP_S1_wcost
Walls | Roof | Window SHGC | Window U-Value | ERV Y/N | Plugs | DCV | LPD | DHW HP | Solar | System | Heating | EUI | GHGI | Short Term | Min A | Min B | NZ | Capital Cost ($)
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 297.7716 | 100.1369 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 296.0883 | 98.7574 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 220.3021 | 105.0595 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 217.4991 | 103.5935 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 316.3288 | 93.2552 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 314.1478 | 91.6775 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 191.5761 | 90.0358 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 188.5578 | 88.4573 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 290.2215 | 98.9991 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 288.4925 | 97.6095 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 217.9237 | 103.8156 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.1368 | 102.3581 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 307.2841 | 91.6095 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 305.2247 | 90.0482 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 188.9959 | 88.6864 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.0195 | 87.1297 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 284.0685 | 98.171 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 282.3844 | 96.798 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.8902 | 102.7521 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.0281 | 101.2553 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 299.7023 | 90.2377 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 297.8509 | 88.7208 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 187.1333 | 87.7122 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.0973 | 86.1244 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 278.4521 | 96.3021 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 280.1741 | 97.6869 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.5836 | 102.0688 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.7783 | 100.6016 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 294.4698 | 89.2941 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 292.4594 | 87.7435 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.7089 | 86.9673 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.7391 | 85.4141 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 280.6431 | 96.2738 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 282.3147 | 97.6472 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.0241 | 102.2991 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.2405 | 100.8433 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 296.9736 | 89.6617 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 294.997 | 88.115 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.8972 | 87.0658 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.8702 | 85.4826 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.0238 | 96.653 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.3324 | 95.2692 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.2719 | 100.8597 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.511 | 99.4158 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.9316 | 86.2586 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 286.7625 | 87.7786 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.4432 | 85.7823 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.4494 | 84.2166 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.0831 | 95.9566 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.404 | 94.5793 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.3621 | 99.8609 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.6317 | 98.4329 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 276.7983 | 85.9555 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 274.7065 | 84.3831 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.3095 | 84.6664 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.2912 | 83.0878 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.1093 | 95.4943 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.4349 | 94.1125 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.28 | 99.295 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.4717 | 97.8262 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 270.1625 | 84.7554 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.1339 | 83.1883 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.0132 | 83.9884 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.9444 | 82.3835 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 280.3517 | 97.3796 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 278.6599 | 95.9887 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.2961 | 101.9184 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.6387 | 100.5286 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 292.5461 | 87.6475 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 294.5266 | 89.1962 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.1703 | 86.6856 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.1441 | 85.1029 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.0039 | 96.3763 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.3232 | 94.9913 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.5664 | 100.4908 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.832 | 99.0607 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.5872 | 85.6343 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 283.5334 | 87.1721 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.581 | 85.3314 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.6967 | 83.8229 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.0659 | 95.6815 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.4374 | 94.3168 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.7277 | 99.5291 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.9437 | 98.0731 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.8667 | 83.8617 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.8878 | 85.4167 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.5263 | 82.6878 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.5745 | 84.282 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.1212 | 95.2423 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.4805 | 93.8713 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.5706 | 98.9239 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.8287 | 97.49 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 267.081 | 84.1904 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 265.1253 | 82.6408 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.2463 | 82.0183 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.296 | 83.6133 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 278.8453 | 97.168 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.1615 | 95.7813 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.7127 | 101.6133 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.1732 | 100.2851 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 291.8328 | 88.6879 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.8452 | 87.1354 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.5568 | 84.7957 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.5198 | 96.1625 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.5747 | 86.3741 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.8354 | 94.7825 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.0896 | 100.2414 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.3451 | 98.806 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.3082 | 86.7605 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 279.2603 | 85.1972 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.9735 | 83.4447 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.5669 | 95.4944 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.0016 | 85.0284 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.9411 | 94.1311 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.2447 | 99.2765 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.4539 | 97.8169 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.4275 | 84.9673 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 269.3468 | 83.3937 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.0108 | 82.4182 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.6939 | 95.079 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.0667 | 84.0164 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.0655 | 93.7143 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.815 | 98.5288 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.1969 | 97.1595 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 264.9785 | 83.8015 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 263.077 | 82.2653 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.7633 | 81.7657 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 295.3047 | 99.8508 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.8188 | 83.3638 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 293.6506 | 98.4797 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 219.6282 | 104.7071 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 216.8222 | 103.2395 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 313.6507 | 92.8092 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 311.4741 | 91.228 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 187.7512 | 88.0354 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 287.9003 | 98.7765 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 190.7615 | 89.6098 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 286.1754 | 97.3891 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 217.2262 | 103.4509 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.4204 | 101.9834 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 304.6941 | 91.183 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 302.5466 | 89.6033 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.3597 | 86.7847 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 281.9644 | 98.0333 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 188.3961 | 88.3727 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 280.2956 | 96.6613 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.362 | 102.4759 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.5178 | 100.9883 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 296.794 | 89.7575 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 294.6863 | 88.1837 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.9886 | 97.5077 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.5116 | 85.8181 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.5153 | 87.389 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.2833 | 96.1305 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.6257 | 101.5678 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.1918 | 100.2949 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 291.0712 | 88.7254 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.3132 | 87.2218 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.0746 | 85.0665 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 280.0528 | 97.4556 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.1254 | 86.6621 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 278.4275 | 96.0857 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.4224 | 101.9844 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.8741 | 100.6517 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 292.1311 | 87.6271 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 294.1154 | 89.179 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.9028 | 96.5271 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.3014 | 85.1852 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.3344 | 86.7714 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.2467 | 95.1548 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.6962 | 100.5587 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.9712 | 99.1335 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 283.1001 | 87.1501 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.0145 | 85.5809 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.036 | 95.8556 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.7611 | 83.8566 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.8194 | 85.4561 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.4195 | 94.4972 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.9752 | 99.6586 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.173 | 98.193 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.2031 | 85.3404 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.6254 | 83.8689 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.0276 | 95.3831 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.5777 | 82.7147 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.599 | 84.2948 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.4383 | 94.039 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.5361 | 98.9059 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.091 | 97.6271 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 267.3839 | 84.3005 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 265.4318 | 82.7585 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 278.0927 | 97.1895 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.3512 | 82.0732 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.3708 | 83.6525 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.4461 | 95.8154 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.6453 | 101.578 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.9507 | 100.1687 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.4775 | 87.126 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 290.8111 | 88.5538 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.9518 | 96.2727 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.5574 | 84.7961 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.6107 | 86.3929 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.2873 | 94.8961 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.0786 | 100.2357 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.3206 | 98.7932 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 280.6402 | 86.6928 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.6816 | 85.1486 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.0838 | 95.6144 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.9256 | 83.4196 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.939 | 84.9956 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.4499 | 94.2538 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.3435 | 99.3282 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.5541 | 97.8693 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 269.6113 | 84.6776 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.0899 | 83.2217 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.0917 | 95.1504 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.9743 | 82.3991 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.9274 | 83.9436 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.491 | 93.8003 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.8038 | 98.5229 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.162 | 97.1413 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 263.9882 | 83.6839 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.9245 | 82.1123 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.5786 | 96.9808 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.649 | 81.7059 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.7275 | 83.316 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.9553 | 95.6119 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.1043 | 101.2951 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.3654 | 99.8626 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 288.5615 | 88.1294 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 286.6096 | 86.5818 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.4254 | 96.0575 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.9254 | 84.4655 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.9604 | 86.0528 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.7746 | 94.6881 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.8167 | 98.5297 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.5973 | 99.9839 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 276.4495 | 84.7403 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.254 | 86.2523 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.6089 | 95.4341 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.3619 | 83.1248 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.3705 | 84.6983 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.9374 | 94.0539 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.7637 | 99.0249 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.0505 | 97.606 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 265.8572 | 82.8051 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 267.497 | 84.2953 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.6897 | 94.9934 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.4182 | 82.1083 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.4667 | 83.7026 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.0286 | 93.6186 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.6161 | 96.8558 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.3059 | 98.2625 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 260.0305 | 81.7612 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.9565 | 83.3033 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 291.9564 | 99.5131 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.0828 | 81.4098 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.1716 | 83.0253 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 290.2403 | 98.1303 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 216.0679 | 102.8451 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 218.761 | 104.2535 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 309.4074 | 92.0943 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 307.2801 | 90.5182 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 284.8619 | 98.5642 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6701534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.7535 | 87.5136 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 189.7634 | 89.0878 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 283.1321 | 97.1753 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6701534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.5737 | 101.5406 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 216.4031 | 103.0204 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 300.1825 | 90.4256 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 298.0904 | 88.8541 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 278.7792 | 97.7521 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.4629 | 86.3156 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 187.4939 | 87.9009 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.0777 | 96.3769 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.657 | 100.5381 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.4985 | 102.0243 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 292.0774 | 88.9699 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 290.1754 | 87.4266 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.7359 | 97.1913 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.451 | 85.2634 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.4862 | 86.8508 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.0016 | 95.8127 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.8087 | 99.5715 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.5856 | 101.0238 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 285.5981 | 87.7884 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 283.5013 | 86.2144 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.9094 | 97.224 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.1074 | 84.5607 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.1887 | 86.1722 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.2807 | 95.8592 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.6869 | 100.0308 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.4282 | 101.4645 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.7565 | 88.4381 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 287.7452 | 86.8871 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.0728 | 96.4248 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.3148 | 84.6692 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.3667 | 86.2653 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.4482 | 95.0691 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.2957 | 98.7802 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.0763 | 100.2344 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 276.5781 | 84.8352 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.51 | 86.3793 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.9676 | 95.6632 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.7102 | 83.3069 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.7129 | 84.8774 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.606 | 97.8965 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.418 | 94.326 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.2042 | 99.2553 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.4174 | 84.5523 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 266.2878 | 82.9681 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.9756 | 95.1855 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.7054 | 82.2585 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.8077 | 83.8809 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.3573 | 93.8331 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.9821 | 97.0472 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.708 | 98.4728 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 259.448 | 81.7383 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.4548 | 83.3008 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.9548 | 96.9677 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.4674 | 81.611 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.5179 | 83.2064 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.3159 | 95.5976 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.0164 | 99.6801 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.7765 | 101.1236 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 286.2662 | 87.7858 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.2574 | 86.2292 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.0831 | 96.1571 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.5982 | 84.2944 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.6278 | 85.8789 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.4913 | 94.8116 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.6489 | 98.4419 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.4212 | 99.8918 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.6646 | 84.2948 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 275.6813 | 85.8556 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.0433 | 95.4308 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.9234 | 82.8955 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.9866 | 84.4975 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.7128 | 97.4293 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.4747 | 94.0963 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.3122 | 98.7888 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 264.955 | 83.9158 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 262.8833 | 82.34 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.0342 | 94.9499 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.0132 | 81.8964 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.1195 | 83.5211 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.4311 | 93.6055 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.2287 | 96.6531 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.8965 | 98.0484 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.8593 | 81.2631 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 258.7939 | 82.8086 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.5201 | 96.7935 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.6916 | 81.2052 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.7717 | 82.8161 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.8879 | 95.427 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.5385 | 99.4302 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.2705 | 100.859 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.9678 | 85.7988 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 283.9758 | 87.3551 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.6178 | 95.9808 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.0295 | 83.997 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.037 | 85.5699 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.1576 | 98.185 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.0207 | 94.6325 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.9395 | 99.6399 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.2062 | 83.8463 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.2483 | 85.4066 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.6457 | 95.276 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.4442 | 82.6448 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.4668 | 84.2257 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.0621 | 93.9279 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.1842 | 97.1529 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.8165 | 98.5296 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 260.9391 | 81.9765 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 262.9744 | 83.547 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.5597 | 94.7619 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.5098 | 81.6332 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.5697 | 83.2335 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.6082 | 96.3286 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.9415 | 93.4096 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.2934 | 97.733 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 254.8051 | 80.8766 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 297.1396 | 100.164 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.6289 | 82.3998 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.2193 | 82.5272 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.1768 | 80.936 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 217.58 | 103.6359 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 295.4506 | 98.7827 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 220.3677 | 105.0938 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 313.8419 | 91.7705 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 289.6148 | 99.0268 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 316.0081 | 93.3463 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 188.7687 | 88.5675 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 191.7464 | 90.1249 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 287.9364 | 97.6568 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.1754 | 102.3782 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 217.9442 | 103.8263 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 304.9878 | 90.1624 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 283.5797 | 98.2386 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 306.9738 | 91.7071 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 189.2453 | 88.8168 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.2218 | 87.2355 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 281.8223 | 96.8411 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.1624 | 101.3254 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.9786 | 102.7984 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 297.3942 | 88.7925 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.6416 | 97.7328 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 299.4327 | 90.3498 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 187.4013 | 87.8524 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.3659 | 86.2649 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.8803 | 96.3401 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.8223 | 100.6246 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.6408 | 102.0987 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 292.215 | 87.8608 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 281.6893 | 97.6789 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 294.2102 | 89.4114 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.0003 | 87.1197 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.9863 | 85.5434 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.9972 | 96.2948 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.2196 | 100.8324 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.015 | 102.2944 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 294.5585 | 88.187 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.4327 | 96.6877 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 296.6752 | 89.7586 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.112 | 85.6091 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.1214 | 87.183 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.7347 | 95.3074 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.4523 | 99.3851 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.1657 | 100.8042 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.4568 | 86.3266 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.4441 | 95.9802 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 286.3916 | 87.8664 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.6878 | 85.9103 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.6394 | 84.3159 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.7787 | 94.6031 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.6158 | 98.4246 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 274.2903 | 84.4679 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.3727 | 99.8665 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.5324 | 95.5238 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 276.4061 | 86.046 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.4691 | 83.1809 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.5426 | 84.7883 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.8167 | 94.1342 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.5044 | 97.8433 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.345 | 83.3966 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.2148 | 99.2609 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.6731 | 97.3904 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 270.5431 | 84.997 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.1976 | 82.5159 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.2725 | 84.124 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.9849 | 96.0015 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.611 | 100.5141 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.1623 | 101.8484 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 292.1458 | 87.7268 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.4204 | 96.4082 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 294.1956 | 89.2841 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.3898 | 86.8004 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.3955 | 85.2344 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.7116 | 95.0222 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.7821 | 99.0346 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.5326 | 100.4731 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.1541 | 85.7103 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.4805 | 95.7192 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 283.218 | 87.275 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.9586 | 85.5289 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.9203 | 83.9398 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.7905 | 94.3304 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.9654 | 98.0844 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.7445 | 99.5379 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.43 | 83.9416 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.5557 | 95.2767 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.5133 | 85.5164 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.8236 | 93.8854 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.7809 | 82.8209 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.83 | 84.4156 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.8074 | 97.4788 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 264.733 | 82.7312 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.3636 | 98.8157 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 278.175 | 97.1831 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 266.636 | 84.274 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.5526 | 83.7475 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.4623 | 82.1313 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.4572 | 95.7856 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.8839 | 100.1338 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.2617 | 87.1811 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.5324 | 101.519 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.9146 | 96.1969 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 291.4146 | 88.7636 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.8086 | 84.9274 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.2247 | 94.8139 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.8114 | 86.4979 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.2972 | 98.781 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.8298 | 85.2744 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.0226 | 100.2063 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.0002 | 95.5361 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 280.9306 | 86.8516 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.2984 | 94.147 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.2657 | 85.1665 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.2137 | 83.5703 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.4823 | 97.8318 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.9721 | 83.4864 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.2305 | 99.2691 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.0855 | 95.0978 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.0757 | 85.0639 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.3651 | 93.7069 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.2763 | 82.557 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.2887 | 84.1325 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.0656 | 97.0908 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 262.6122 | 82.3454 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.7973 | 98.5195 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 294.6833 | 99.8777 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 264.6849 | 83.9148 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 292.9757 | 98.4924 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.0233 | 83.4707 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.9785 | 81.8783 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 216.8962 | 103.2782 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 219.7017 | 104.7455 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 311.1832 | 91.3231 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 287.3565 | 98.8222 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 313.3876 | 92.9108 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 285.6298 | 97.4407 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 187.9552 | 88.1421 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 190.9372 | 89.7017 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.5102 | 102.0303 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 217.295 | 103.4868 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 302.2026 | 89.6971 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 281.3571 | 98.0526 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 304.4791 | 91.3018 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.713 | 96.6947 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 188.64 | 88.5003 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.6148 | 86.9181 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.6193 | 101.0414 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.4967 | 102.5463 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.718 | 97.6675 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 294.4591 | 88.304 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 296.5475 | 89.8747 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.9575 | 96.2764 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.7619 | 85.949 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.7798 | 87.5274 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.4783 | 100.4447 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.4106 | 97.4774 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.8291 | 101.6742 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.0471 | 87.3851 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 290.8008 | 88.8923 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.7271 | 96.0978 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.5103 | 85.2944 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.5959 | 86.9082 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.87 | 100.6495 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.3193 | 96.56 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.1966 | 101.8663 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 291.6164 | 87.6891 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 293.72 | 89.2528 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.6214 | 95.1798 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.5558 | 85.3182 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.4521 | 86.833 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.943 | 99.1187 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.4243 | 95.8796 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.7113 | 100.5666 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 282.6894 | 87.2298 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 280.7125 | 85.6829 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.7663 | 94.5144 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.0479 | 84.0066 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.0638 | 85.5839 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.2308 | 98.2232 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.4643 | 95.4117 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.9851 | 99.6637 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 272.8543 | 85.4455 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.3303 | 83.9814 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.7278 | 94.0182 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.7991 | 82.8305 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.9101 | 84.4575 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.7748 | 97.4617 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.4479 | 97.21 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.479 | 98.876 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 267.0879 | 84.4194 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 265.0507 | 82.8479 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.7501 | 95.8229 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.6126 | 82.2099 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.6428 | 83.7947 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.8519 | 100.1171 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.3847 | 96.3073 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.5511 | 101.5288 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 291.1709 | 88.7776 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 288.9975 | 87.1912 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.6879 | 94.9276 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.8269 | 84.937 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.8285 | 86.5068 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.332 | 98.7992 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.4592 | 95.6258 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.085 | 100.239 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 280.2661 | 86.7847 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.7894 | 94.2534 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.3847 | 85.2533 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.1017 | 83.5117 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.1411 | 85.1013 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.5837 | 97.8848 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.3006 | 99.3058 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.495 | 95.1685 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 269.9291 | 84.9071 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.4404 | 83.4465 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.7909 | 93.7861 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.177 | 82.5051 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.1994 | 84.0858 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.9484 | 97.0031 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.788 | 98.5147 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.025 | 97.0696 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 263.7981 | 83.8156 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.2663 | 95.6173 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.7793 | 82.2538 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.0144 | 83.4661 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.9268 | 81.8513 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.8709 | 96.0987 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.021 | 101.2515 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.3032 | 99.8301 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 288.1647 | 88.2106 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 286.1463 | 86.6558 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.1411 | 94.7087 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.1903 | 86.1731 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.1978 | 84.608 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.0076 | 95.4498 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.8119 | 98.5272 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.562 | 99.9655 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 277.8555 | 86.3394 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 276.0379 | 84.8195 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.2959 | 94.0623 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.5596 | 83.2282 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.6197 | 84.8286 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.0236 | 94.9832 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.5637 | 98.9203 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.0296 | 97.595 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 267.0395 | 84.3723 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 265.5647 | 82.9132 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.3404 | 93.6037 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.6227 | 82.2152 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.7043 | 83.8269 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 291.3786 | 99.5479 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.2295 | 98.2226 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.4481 | 96.7679 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.6317 | 83.4141 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 259.6513 | 81.8585 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 289.6662 | 98.1681 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.3872 | 81.569 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.488 | 83.1907 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 284.3138 | 98.6018 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6701534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 216.0871 | 102.8551 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 218.7306 | 104.2377 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 308.9203 | 92.1558 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 282.5733 | 97.22 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6701534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 306.9724 | 90.6172 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.9826 | 87.6334 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 189.8821 | 89.1499 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 278.2499 | 97.7916 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.6607 | 101.5861 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 216.4841 | 103.0627 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 299.9103 | 90.5293 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.5033 | 96.4077 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 297.7118 | 88.9437 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 187.7472 | 88.0333 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.7129 | 86.4464 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.4853 | 97.3478 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.7692 | 100.5968 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.5476 | 102.0499 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 291.5493 | 89.0307 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.7185 | 95.9671 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.6259 | 87.4842 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.7645 | 86.9964 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.7148 | 85.4014 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.3081 | 97.2534 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.0252 | 99.6847 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.8559 | 101.1652 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 285.6769 | 88.0262 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.6322 | 95.8788 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 283.4509 | 86.4193 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.671 | 86.4245 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.5867 | 84.8114 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.4564 | 96.4395 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.6427 | 100.0077 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.3755 | 101.4369 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.0138 | 88.4569 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.7846 | 95.0728 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 287.0769 | 86.9171 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.6032 | 86.389 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.5523 | 84.7934 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.374 | 95.677 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.3285 | 98.7973 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.0441 | 100.2176 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 277.9396 | 86.4329 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.7045 | 94.3047 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 276.228 | 84.9328 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.9161 | 83.4147 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.02 | 85.038 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.3507 | 95.1819 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.4627 | 97.8215 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.0081 | 99.1528 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.1534 | 84.6742 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.6294 | 93.8032 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 265.9959 | 83.0754 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.0815 | 84.0241 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.9857 | 82.405 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.3842 | 97.0074 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.854 | 96.9802 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.5927 | 98.4125 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.1353 | 83.4144 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.6717 | 95.6195 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 259.0745 | 81.8374 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.7134 | 81.7396 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.8067 | 83.3574 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.4801 | 96.1787 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.9648 | 99.6531 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.7305 | 101.0996 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 285.77 | 87.8437 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.7859 | 94.7946 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 283.7863 | 86.2991 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.8506 | 84.4264 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.8703 | 86.0057 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.4516 | 95.4514 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.654 | 98.4446 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.4062 | 99.884 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 275.0314 | 85.8963 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.7806 | 94.0783 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.3028 | 84.3943 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.2618 | 84.6415 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.1686 | 83.0237 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.4069 | 94.9451 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.5406 | 97.3392 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.2831 | 98.7736 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 264.7839 | 84.0506 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.7387 | 93.5815 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 262.7071 | 82.4722 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.2975 | 82.0451 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.3764 | 83.6554 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.926 | 96.821 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.7343 | 97.9636 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.0121 | 96.5399 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 258.6193 | 82.9496 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.2373 | 95.4386 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.5501 | 81.3751 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.0334 | 96.0063 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.9951 | 81.3639 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.0275 | 82.9499 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.235 | 100.8404 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.493 | 99.4064 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 283.4555 | 87.413 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.3456 | 94.6245 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.4305 | 85.8548 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.979 | 95.2644 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.2974 | 85.7061 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.2696 | 84.1225 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.1751 | 98.1941 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.9194 | 99.6294 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 272.8867 | 85.4981 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.3065 | 93.8905 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 270.8721 | 83.9453 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.888 | 94.7418 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.6938 | 84.3444 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.6786 | 82.7674 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.9802 | 97.0462 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.7651 | 98.5027 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 262.721 | 83.6675 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.2527 | 93.3874 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 260.6752 | 82.0984 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 294.5206 | 100.2424 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.836 | 83.3728 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.7536 | 81.7607 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.1441 | 97.6549 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.4553 | 96.2487 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.445 | 82.5428 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 292.829 | 98.8723 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 254.4652 | 80.9806 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 286.9282 | 99.0272 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742534
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.428 | 82.6364 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.4201 | 81.0632 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 220.1184 | 104.9635 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 217.2513 | 103.464 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 264.3752 | 89.9095 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 285.2067 | 97.6484 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.883 | 88.1494 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 280.8494 | 98.1666 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 191.4998 | 89.9959 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 188.1326 | 88.2349 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 217.6473 | 103.671 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.8186 | 102.1917 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.6288 | 88.4447 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.1343 | 96.7924 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 254.1092 | 86.6704 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.9678 | 97.6548 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.9989 | 87.1189 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 189.4131 | 88.9046 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.4454 | 100.9505 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.2469 | 102.4157 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 249.9395 | 87.1878 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.2256 | 96.2732 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 247.3911 | 85.4054 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 278.8154 | 97.5951 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.2357 | 86.1968 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 187.6603 | 87.9879 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.8463 | 101.6832 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.0164 | 100.2031 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 245.5352 | 86.3887 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.1423 | 96.2279 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 242.921 | 84.5856 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.4972 | 96.5372 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.3904 | 87.3237 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.9366 | 85.5174 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.2186 | 101.8779 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.3979 | 100.4026 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 246.809 | 86.3177 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.7798 | 95.1536 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 244.3288 | 84.5559 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.591 | 95.8026 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.9913 | 87.115 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.6252 | 85.3545 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.7164 | 99.0002 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.5009 | 100.4565 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.9002 | 84.8382 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.8743 | 94.4194 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.3283 | 83.0423 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.685 | 95.3273 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.3075 | 84.1424 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.733 | 85.9339 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.7317 | 97.9622 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.5372 | 99.4295 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.0549 | 83.5975 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.9679 | 93.9439 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 229.4339 | 81.777 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.829 | 97.3084 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.6644 | 84.852 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.2035 | 83.042 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.4143 | 98.8422 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.5983 | 97.3694 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 227.4991 | 82.7893 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.1189 | 95.9218 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 224.8441 | 80.951 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.45 | 96.2394 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.9377 | 82.3799 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.4058 | 84.1938 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.5147 | 101.5097 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.6796 | 100.0269 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 244.4921 | 85.865 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.7313 | 94.8552 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 241.9543 | 84.0801 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.5677 | 95.5173 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.2253 | 86.7144 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.8367 | 84.9421 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.7514 | 100.0645 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.0126 | 98.6321 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.5522 | 84.3831 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.8995 | 94.1468 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 233.9806 | 82.5815 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.6518 | 95.0576 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.9676 | 85.5336 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.5369 | 83.7393 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.0618 | 97.6119 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.8522 | 99.0712 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 229.6311 | 83.1246 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.9812 | 93.6858 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 227.0124 | 81.3053 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.2893 | 97.0794 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.431 | 82.6379 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.8953 | 84.4498 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.8814 | 96.9945 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.6636 | 98.4496 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.0746 | 82.323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.6 | 95.6967 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 222.4124 | 80.4878 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.9237 | 96.0104 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.6132 | 83.7792 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.1331 | 81.9592 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.1378 | 99.7436 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.929 | 101.2034 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 242.6936 | 85.5076 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.2163 | 94.6322 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 240.1613 | 83.7255 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.0612 | 95.3205 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.464 | 98.3452 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.232 | 99.7929 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.6454 | 86.4111 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.2317 | 84.6257 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.7437 | 84.0342 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.3966 | 93.9508 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.1628 | 82.2278 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.189 | 94.8768 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.514 | 97.3254 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.3137 | 98.7896 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.3596 | 85.2156 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.9258 | 83.4197 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 227.822 | 82.7764 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.5118 | 93.5074 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.1859 | 80.9549 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 292.0475 | 99.9334 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.2467 | 96.6625 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.9437 | 98.0731 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.2836 | 84.1299 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.8208 | 82.3188 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.2235 | 81.9666 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 290.3654 | 98.5683 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 220.5524 | 80.12 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 284.552 | 98.7747 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 216.6157 | 103.1315 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 219.467 | 104.6228 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.5068 | 81.6316 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.9353 | 83.4247 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.8554 | 89.5129 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 282.8506 | 97.4006 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 259.3536 | 87.7536 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 278.7214 | 98.0026 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.0709 | 101.8006 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 216.8827 | 103.2712 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 187.5852 | 87.9486 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 254.0784 | 88.039 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 190.9585 | 89.7128 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.0345 | 96.6361 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 251.5446 | 86.2642 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.7484 | 97.4498 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.7931 | 100.6093 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.624 | 102.0899 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 247.4708 | 86.8249 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.0225 | 96.0767 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.4757 | 86.8453 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 188.9133 | 88.6432 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 244.8518 | 85.0193 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.5345 | 97.3798 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.1376 | 101.3125 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.3687 | 99.8643 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.8729 | 96.0116 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 243.1333 | 86.0538 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.6818 | 85.9071 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 187.1208 | 87.7057 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 240.4541 | 84.2236 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.3342 | 96.3824 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.6332 | 101.5717 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.8591 | 100.1208 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.6719 | 95.015 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 244.3124 | 85.9459 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.4029 | 85.2382 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.8904 | 87.0622 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 241.7894 | 84.1629 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.5357 | 95.6834 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.1211 | 98.6889 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.8794 | 100.1315 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.8701 | 94.3201 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.2827 | 84.4388 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.0743 | 85.0664 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.4929 | 86.8543 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 233.688 | 82.6321 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.5728 | 95.1991 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.1187 | 99.2106 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.2897 | 97.731 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.9373 | 93.8457 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 229.5647 | 83.2451 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.6916 | 83.8202 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.1438 | 85.6258 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.5506 | 97.0944 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.9421 | 81.4306 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.1989 | 97.1606 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.6967 | 98.4669 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.864 | 95.72 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 224.9633 | 82.4407 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.645 | 82.7498 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.1047 | 84.5593 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.3435 | 96.1073 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 222.2928 | 80.5943 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.8919 | 101.184 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.0901 | 99.7186 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.6745 | 94.7363 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 241.9498 | 85.4763 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.3621 | 82.0789 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.8173 | 83.886 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.5809 | 95.4339 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 239.4393 | 83.6998 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.211 | 99.7819 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.4316 | 98.3283 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.8838 | 94.0621 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 233.9096 | 83.9844 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.7141 | 86.447 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.2974 | 84.6601 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.5978 | 94.9471 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 231.3308 | 82.1791 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.6188 | 97.3802 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.4089 | 98.8394 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.9379 | 93.5868 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 227.1428 | 82.7859 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.9312 | 83.4226 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.3575 | 85.2145 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.9891 | 96.8677 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 224.4755 | 80.9481 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.2438 | 96.6611 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.9249 | 98.0633 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.3372 | 95.4978 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 222.5118 | 81.9671 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.3324 | 84.1554 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.8395 | 82.3286 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.8182 | 95.8869 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.8312 | 80.1223 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.3333 | 100.8918 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.5394 | 99.4306 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.1369 | 94.5153 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 240.1984 | 85.1376 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.9569 | 83.436 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.492 | 81.6239 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.0754 | 95.2377 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 237.6461 | 83.345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.6585 | 99.4929 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.8711 | 98.0351 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.3526 | 93.8513 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.0807 | 83.6259 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.1244 | 86.1386 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.7243 | 84.3604 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.1627 | 94.7728 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 229.4842 | 81.8182 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.8117 | 98.5271 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.037 | 97.0759 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.4483 | 93.3908 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.2551 | 82.4174 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.2828 | 83.0834 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.727 | 84.8847 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 288.621 | 99.5468 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 222.6056 | 80.5819 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.4286 | 97.8037 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.6679 | 96.3598 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 286.8873 | 98.1686 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 220.6914 | 81.6258 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.2429 | 82.0166 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.7162 | 83.8331 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 281.4934 | 98.5322 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 218.0163 | 79.7701 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.7062 | 102.6559 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 218.5257 | 104.1305 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.7164 | 97.1382 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 258.2787 | 88.9626 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.3294 | 83.1078 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.823 | 81.2739 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.5034 | 97.6905 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 255.7089 | 87.1769 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.9653 | 101.2224 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.7533 | 102.6805 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 250.4907 | 87.498 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.7585 | 96.3144 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.8417 | 87.5597 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 190.2748 | 89.3552 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.4492 | 97.1021 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 247.8908 | 85.7023 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.5832 | 101.5456 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.8631 | 100.1229 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 243.9389 | 86.3199 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.7302 | 95.7327 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.3482 | 97.1119 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.7671 | 86.4747 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 188.1904 | 88.2651 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 241.329 | 84.5121 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.1487 | 100.7953 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.3134 | 99.3125 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 239.6923 | 85.5826 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.6757 | 95.745 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.45 | 96.2449 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.3649 | 87.3104 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.8877 | 85.4918 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.9855 | 83.7517 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.8725 | 99.6049 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.6588 | 101.0621 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 240.7007 | 85.4003 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.7859 | 94.8824 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.4827 | 95.4783 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.6547 | 84.847 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.1205 | 86.6595 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.1102 | 83.6016 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.3995 | 98.3115 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.1821 | 99.7668 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.8466 | 94.1235 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.6275 | 83.9119 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.4786 | 94.9725 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.6509 | 86.414 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.0091 | 82.0927 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.2138 | 84.6164 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.3428 | 98.8048 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.6565 | 97.3999 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.9714 | 82.7563 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.8173 | 93.6125 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.3288 | 96.8287 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.3384 | 80.9307 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.7921 | 83.3498 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.2695 | 85.1685 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.1052 | 96.5886 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.8446 | 98.0213 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.6747 | 95.4644 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.4139 | 81.9691 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.4372 | 95.9651 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.3614 | 84.1706 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 218.692 | 80.1166 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.8701 | 82.3446 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.1824 | 99.2439 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.9464 | 100.6895 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.7816 | 94.607 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.5064 | 95.2257 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.3483 | 84.9429 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 235.7947 | 83.1508 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.0217 | 83.4699 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.4857 | 81.6205 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.7008 | 97.946 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.5141 | 99.4174 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.5198 | 94.7221 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.8646 | 93.8748 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.2067 | 83.4463 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.4378 | 84.2105 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 227.5969 | 81.6317 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.8786 | 86.01 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.4029 | 98.3132 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.7406 | 96.9209 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.8612 | 96.6373 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.8577 | 93.3674 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.4949 | 82.2835 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.0099 | 82.9407 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 220.8244 | 80.444 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.4539 | 84.7419 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.2705 | 96.152 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.8351 | 97.4933 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.9627 | 95.7782 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.2097 | 95.2744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.018 | 81.5246 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.0009 | 81.89 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 216.2586 | 79.6524 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.4486 | 83.6932 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.4187 | 100.4135 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.6757 | 98.9789 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.3006 | 94.4167 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.0712 | 95.0512 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.5481 | 84.5914 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.6272 | 81.1716 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.0197 | 82.8055 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.1873 | 83.0335 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.978 | 99.137 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.2049 | 97.6867 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.4067 | 93.6885 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.0035 | 94.5191 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.412 | 83.0988 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.8382 | 83.8969 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.2771 | 85.6954 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.7736 | 81.2761 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.2232 | 96.6503 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.9083 | 98.0546 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 293.9302 | 100.2717 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.3423 | 93.158 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.6983 | 81.9419 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.3995 | 82.6215 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.0159 | 80.0962 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.8622 | 84.4325 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.2383 | 97.1811 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.5209 | 95.76 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 292.1894 | 98.8897 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 286.3471 | 99.0603 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.2003 | 81.1777 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.3151 | 81.5313 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.8333 | 83.3713 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 214.4376 | 79.3108 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 217.3721 | 103.5271 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 220.2393 | 105.0267 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 284.6392 | 97.6886 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742534
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 280.3585 | 98.2262 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 264.2769 | 90.1674 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.9947 | 80.8408 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.7606 | 88.4017 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.5297 | 82.6896 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 217.6774 | 103.6868 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.9046 | 102.2366 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 278.5899 | 96.8377 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.4471 | 97.6987 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.5656 | 88.7142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 188.6258 | 88.4928 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 254.0649 | 86.9497 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 192.0347 | 90.2757 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.2913 | 102.4389 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.4933 | 100.9755 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.6657 | 96.3104 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 278.2145 | 97.6259 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 249.9657 | 87.4902 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.5473 | 87.4058 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 247.4067 | 85.7091 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 189.9897 | 89.2062 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.8872 | 101.7045 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.1042 | 100.249 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.9136 | 96.569 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.5264 | 96.2508 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 245.6389 | 86.7248 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.8035 | 86.4938 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 242.9794 | 84.898 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 188.2416 | 88.2919 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.274 | 101.9068 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.4471 | 100.4284 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.0243 | 95.8363 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.2075 | 95.1925 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 246.718 | 86.5853 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.5481 | 85.8372 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 244.1992 | 84.8113 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 187.0082 | 87.6468 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.4827 | 100.447 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.7178 | 99.0009 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.3065 | 94.4536 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.1099 | 95.3567 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.8602 | 85.1256 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.5451 | 87.4046 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.2888 | 83.331 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.1213 | 85.6139 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.6106 | 99.4679 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.7907 | 97.993 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.1853 | 97.3237 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.3809 | 93.9682 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.1074 | 83.9205 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 229.4982 | 82.1062 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.2816 | 86.2208 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.855 | 84.4287 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.4503 | 98.861 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.6447 | 97.3937 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.8868 | 96.2749 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.459 | 95.9355 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 227.618 | 83.1333 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 224.9636 | 81.3022 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.2785 | 85.1732 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.7938 | 83.3507 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.7449 | 100.0611 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.5184 | 101.5117 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.0314 | 95.56 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.1404 | 94.8843 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 244.3923 | 86.128 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 241.8769 | 84.3559 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.0501 | 84.5307 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.5528 | 82.7016 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.7878 | 100.0835 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.9951 | 98.623 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.2774 | 94.1653 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.119 | 95.0963 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.5419 | 84.6802 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 233.9418 | 82.8764 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.3508 | 85.211 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.7812 | 87.0051 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.1012 | 97.6324 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.9083 | 99.1006 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.362 | 93.7059 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.6516 | 97.0978 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 229.6845 | 83.448 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 227.0783 | 81.6353 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.0992 | 84.0334 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.5531 | 85.8398 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.5571 | 98.3939 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.7516 | 96.9266 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.9145 | 95.7039 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.3555 | 96.0503 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.1447 | 82.6621 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 222.4973 | 80.8278 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.4954 | 84.7637 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.0387 | 82.9558 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.9357 | 101.2069 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.153 | 99.7515 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.6329 | 94.6651 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.5259 | 95.3637 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 242.624 | 85.7805 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 240.0932 | 83.9992 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.7656 | 82.2899 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.247 | 84.1107 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.2432 | 99.7987 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.4517 | 98.3387 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.6171 | 94.9009 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.7553 | 93.9662 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.7018 | 84.3216 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.1439 | 82.5272 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.7725 | 84.9086 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.1768 | 86.689 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.3642 | 98.816 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.5587 | 97.3487 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 291.4108 | 99.9512 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.854 | 93.5072 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 227.837 | 83.0925 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.2301 | 81.2794 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.5044 | 83.7223 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.922 | 85.5097 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.1512 | 96.6126 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.935 | 98.0685 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 284.0461 | 98.8264 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 289.7086 | 98.5767 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.2952 | 82.3055 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 220.6384 | 80.4663 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.9085 | 84.4567 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.4176 | 82.6309 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 216.7219 | 103.1871 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 219.5883 | 104.6862 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 278.1469 | 98.0253 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 282.2891 | 97.444 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.8136 | 89.7855 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 259.2424 | 88.0048 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.0771 | 81.9298 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.5508 | 83.7466 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.1794 | 101.8574 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 216.816 | 103.2363 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.5098 | 97.6137 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.4305 | 96.6572 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 254.0466 | 88.3238 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 251.4729 | 86.5418 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 188.0946 | 88.215 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 191.5002 | 89.9961 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.8216 | 100.6242 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.6609 | 102.1092 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.9192 | 97.4019 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.7259 | 96.2241 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 247.5056 | 87.1317 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 244.8983 | 85.3322 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 189.5036 | 88.9519 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.0264 | 87.1334 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.5835 | 99.9767 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.4111 | 101.4555 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.7951 | 96.4248 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.1931 | 96.0207 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 243.5532 | 86.5403 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 240.8445 | 84.7084 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.2931 | 86.2268 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 187.7562 | 88.038 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.8583 | 100.1204 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.5364 | 101.5211 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.9591 | 95.7119 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.0602 | 95.039 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 244.2452 | 86.2132 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 241.7007 | 84.4328 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.3265 | 85.7213 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.8264 | 87.5517 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.1227 | 98.6897 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.9488 | 100.1677 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.0504 | 95.2353 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.2483 | 94.3399 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.3098 | 84.7475 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 233.6791 | 82.9288 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.9355 | 87.0858 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.6076 | 85.3453 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.3589 | 97.7672 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.1378 | 99.2206 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.9216 | 97.1162 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.2594 | 93.8351 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 229.6368 | 83.5772 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.9698 | 81.7534 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.7554 | 85.9456 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.266 | 84.1207 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.8878 | 96.9978 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.7003 | 98.4688 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.7963 | 96.1454 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.1711 | 95.7223 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.1103 | 82.7982 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 222.4158 | 80.9531 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.2518 | 83.0672 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.755 | 84.8994 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.0994 | 99.7235 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.8914 | 101.1837 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.9773 | 95.4495 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.0646 | 94.7613 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 241.9018 | 85.7536 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 239.3664 | 83.971 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.4583 | 84.2212 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.0302 | 82.4283 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.4628 | 98.3446 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.2648 | 99.81 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.0419 | 94.9727 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.2727 | 94.0726 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 233.9514 | 84.2949 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 231.3533 | 82.4864 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.2898 | 86.7481 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.836 | 84.9418 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.437 | 98.8541 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.64 | 97.3912 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.3736 | 96.8898 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.2882 | 93.584 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 227.2283 | 83.1192 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 224.5606 | 81.2881 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.936 | 85.5171 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.4889 | 83.7142 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.962 | 98.0826 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.1356 | 96.6044 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.2645 | 95.9274 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.6629 | 95.5039 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 222.6293 | 82.323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.9117 | 80.4658 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.4772 | 82.6621 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.9959 | 84.5024 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.5493 | 99.4358 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.3548 | 100.9031 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.476 | 95.2543 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 240.1423 | 85.4165 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.5185 | 94.5358 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 237.5939 | 83.6271 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.1191 | 81.9518 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.6563 | 83.8018 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.699 | 99.5141 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.9213 | 98.0614 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.5258 | 94.7698 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.7319 | 93.8637 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.1073 | 83.9354 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 229.4892 | 82.1222 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.2501 | 84.6353 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.722 | 98.4801 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.9307 | 97.0203 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.7035 | 86.4415 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 288.0551 | 99.5809 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.7945 | 93.3859 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.3103 | 82.7487 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 222.6773 | 80.915 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.3725 | 97.7744 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.8692 | 83.3901 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.3145 | 85.192 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.5644 | 96.3057 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 280.9446 | 98.5615 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 286.3283 | 98.2074 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 220.8656 | 81.9917 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 218.1472 | 80.1341 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 218.5168 | 104.1258 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.3644 | 84.1721 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.8796 | 82.3495 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.7937 | 102.7017 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.0105 | 97.7352 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.2097 | 97.1906 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 258.2679 | 89.2456 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 255.7115 | 87.4658 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.7963 | 102.703 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.9795 | 101.2298 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.0258 | 83.472 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.4731 | 81.614 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.267 | 97.2748 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.2164 | 96.3472 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 250.5039 | 87.7993 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 247.8994 | 86.0013 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.6539 | 101.5825 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 187.3977 | 87.8505 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 190.7208 | 89.5885 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.8408 | 100.1113 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.7606 | 97.1416 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.4637 | 95.8889 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 244.1004 | 86.6643 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 241.4259 | 84.8445 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.3992 | 100.9263 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.3551 | 86.7822 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 188.7904 | 88.5789 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.6042 | 99.4646 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.8466 | 96.2594 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.045 | 95.7659 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 240.1531 | 86.0904 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 237.4386 | 84.2555 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.7139 | 101.0909 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.9039 | 99.6213 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.5409 | 85.8334 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 187.0266 | 87.6565 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.9118 | 95.496 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.1532 | 94.8896 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 240.6882 | 85.6952 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.1065 | 83.8952 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.2236 | 99.7885 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.397 | 98.3102 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.1039 | 87.1739 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.6063 | 85.3446 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.8812 | 94.9764 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.1623 | 94.1106 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.7028 | 84.2388 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.0412 | 82.4109 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.1829 | 98.7212 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.5618 | 97.3503 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.7727 | 84.9086 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.2557 | 86.7302 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.7783 | 96.8709 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.1345 | 93.5925 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.1669 | 83.1265 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.4103 | 81.2627 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.7832 | 97.9892 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.9872 | 96.5268 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.8672 | 95.9902 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.4064 | 83.6711 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.8632 | 85.479 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.0588 | 95.4873 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.6175 | 82.3493 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 218.8739 | 80.4923 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.0009 | 100.718 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.2073 | 99.2569 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.972 | 95.2555 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.5324 | 82.691 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.9587 | 84.483 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.1408 | 94.603 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.3454 | 85.2428 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 235.7403 | 83.4306 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.5389 | 99.4304 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.733 | 97.9629 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.9416 | 94.7291 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.1961 | 81.9921 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.7485 | 83.85 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.2012 | 93.8648 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.2959 | 83.7747 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 227.6315 | 81.9454 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.4377 | 98.3314 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.62 | 96.8578 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.286 | 96.6666 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.0005 | 84.5048 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.481 | 86.3251 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.1749 | 93.3474 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.669 | 82.6494 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 220.9795 | 80.8 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.7726 | 97.4606 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.107 | 96.0665 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.3752 | 95.801 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.6091 | 83.2541 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.0837 | 85.0713 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.5669 | 95.2833 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.2557 | 81.9088 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 216.4702 | 80.0368 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.4473 | 100.4285 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.4601 | 95.0548 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.1472 | 84.0585 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.6656 | 98.9736 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.6059 | 82.2064 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.6531 | 94.415 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.5649 | 84.8958 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 233.9464 | 83.0766 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.0082 | 99.1528 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.3666 | 94.5092 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.2055 | 97.687 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.8976 | 83.405 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.3489 | 81.549 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.7046 | 93.6652 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.4719 | 83.4246 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.8352 | 81.6028 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.8675 | 98.0332 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 283.5741 | 94.9491 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.0476 | 96.5584 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.8798 | 86.0107 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.4109 | 84.1964 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 250.6623 | 93.1394 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.8502 | 82.302 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.1337 | 80.4465 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.1222 | 97.1204 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 276.0038 | 93.8077 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.4042 | 95.6989 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.5008 | 84.7664 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.0013 | 82.9362 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 281.8908 | 93.5695 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.4258 | 81.5626 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 214.673 | 79.695 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 206.085 | 99.8684 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 269.871 | 92.9832 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 203.2819 | 98.4024 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.5477 | 83.745 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.994 | 81.8864 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 274.2951 | 92.4218 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 302.091 | 88.0601 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 299.9705 | 86.4933 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 203.7064 | 98.6244 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.9766 | 92.4991 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.9196 | 97.1668 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.2421 | 83.0621 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.6843 | 81.2014 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 268.1868 | 91.6102 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 293.0665 | 86.418 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 291.0072 | 84.8568 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 201.6728 | 97.5608 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 268.097 | 92.4557 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.8108 | 96.064 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 177.359 | 84.8447 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 174.3407 | 83.2661 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.2345 | 91.1107 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 285.4846 | 85.0463 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 283.6534 | 83.533 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.3663 | 96.8775 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.8063 | 91.4616 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.561 | 95.4103 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.8022 | 81.9384 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 174.7788 | 83.4952 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 266.4256 | 91.0824 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 280.2521 | 84.1027 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 278.2417 | 82.5521 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.8069 | 97.1079 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.8654 | 90.7652 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.0234 | 95.6522 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.8801 | 80.9332 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.9161 | 82.521 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.135 | 90.0815 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 282.7561 | 84.4703 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 280.7794 | 82.9236 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.0548 | 95.6686 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.912 | 90.3066 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.2938 | 94.2246 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.5219 | 80.2229 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.4916 | 81.776 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.2066 | 89.3916 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 270.714 | 81.0672 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 272.5651 | 82.5908 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.1448 | 94.6696 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 266.1342 | 92.1882 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.4144 | 93.2417 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.6531 | 80.2915 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.6801 | 81.8746 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.2174 | 88.9211 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 260.489 | 79.1917 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 262.5806 | 80.7641 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.0628 | 94.1038 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.8064 | 91.1885 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.2544 | 92.635 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.2321 | 79.0253 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.226 | 80.5911 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.4626 | 90.801 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 253.9164 | 77.997 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13735719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 255.9652 | 79.5677 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13735719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.0789 | 96.7271 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.8484 | 90.4901 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.4216 | 95.3374 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.0922 | 79.4751 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.0741 | 77.8966 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.1057 | 89.7999 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 278.3488 | 82.4598 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 280.3091 | 84.0049 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.3492 | 95.2995 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.9038 | 90.051 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.6148 | 93.8695 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.7961 | 78.7973 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.7273 | 77.1923 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.2199 | 89.1254 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 267.3898 | 80.4465 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 269.3361 | 81.9843 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.5105 | 94.3379 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.6277 | 91.9765 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.7264 | 92.8818 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.927 | 79.9117 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.9531 | 81.4944 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.263 | 88.6799 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 257.6694 | 78.674 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.6905 | 80.229 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.3533 | 93.7327 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.3023 | 90.9712 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.6114 | 92.2987 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.4794 | 78.6317 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.9641 | 90.5935 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.3637 | 80.1401 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 250.928 | 77.4531 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13882818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 252.8837 | 79.0027 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13882818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.4954 | 96.422 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.3693 | 90.3065 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.9559 | 95.0938 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.6179 | 89.5911 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.3572 | 79.0907 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.3091 | 77.4966 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 275.6478 | 81.9477 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 277.6153 | 83.4965 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.8723 | 95.0501 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.4764 | 89.8876 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.1279 | 93.6148 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.7234 | 88.9397 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.0787 | 78.4221 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.0292 | 76.8272 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 265.0428 | 80.0058 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 267.0907 | 81.5691 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.0275 | 94.0853 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 281.0871 | 94.6594 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.2367 | 92.6257 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.848 | 88.523 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.3576 | 81.1829 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.3396 | 79.6045 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 255.1293 | 78.2024 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13513543
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 257.21 | 79.7759 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13513543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.5978 | 93.3376 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 273.7028 | 93.5887 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.9796 | 91.9683 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 279.4331 | 93.2883 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.7844 | 79.8372 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.7565 | 78.2535 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 248.8797 | 77.0777 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14029918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 250.7813 | 78.6139 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14029918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 205.411 | 99.5159 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 267.7671 | 92.8455 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 202.605 | 98.0483 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 271.978 | 92.2013 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.8494 | 78.8252 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.7936 | 77.227 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 297.3371 | 86.0511 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 299.4532 | 87.6214 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 203.0091 | 98.2597 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.7912 | 92.3199 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.2032 | 96.7922 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 266.0981 | 91.4735 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.6015 | 78.1725 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.5461 | 76.5745 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 288.3492 | 84.4155 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 290.4765 | 85.9916 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 201.1449 | 97.2847 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.8554 | 92.2678 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.3004 | 95.797 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.0656 | 90.939 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 176.5443 | 84.4186 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 173.534 | 82.8442 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 280.4687 | 82.9923 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 282.5965 | 84.5697 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.4084 | 96.3765 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.7054 | 91.3393 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.9746 | 95.1036 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.21 | 90.8943 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 174.1788 | 83.1814 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.1424 | 81.5934 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 275.0956 | 82.0304 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 276.8738 | 83.5377 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.2053 | 96.7933 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.8185 | 90.6642 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.6569 | 95.4605 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.0291 | 89.9634 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.298 | 82.1978 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.2943 | 80.6268 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 277.9136 | 82.4357 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 279.8978 | 83.9875 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.4789 | 95.3674 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.81 | 90.1917 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.754 | 93.9423 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.202 | 89.3058 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.9082 | 81.4709 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.8573 | 79.8753 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 266.8171 | 80.3932 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 268.8825 | 81.9587 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.758 | 94.4674 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.8952 | 92.0017 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.9557 | 93.0017 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.2408 | 88.8512 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.1171 | 81.5802 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.0842 | 79.994 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 257.4078 | 78.6775 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.0056 | 80.1526 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.7546 | 91.085 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.3188 | 93.7146 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.8737 | 92.4359 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.2488 | 90.6277 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.6022 | 80.2649 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.544 | 78.6654 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 251.2142 | 77.5671 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13735719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 253.1865 | 79.1127 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13735719
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.8662 | 90.4229 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.4281 | 96.3868 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.7335 | 94.9775 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.0698 | 89.7047 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.3607 | 77.5235 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.3819 | 79.1036 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 275.2599 | 81.9345 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 276.5935 | 83.3624 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.8613 | 95.0444 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.8741 | 89.959 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.1033 | 93.6019 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.2323 | 89.0624 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.4641 | 79.9573 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.134 | 76.882 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.1537 | 78.4613 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 266.4428 | 81.5051 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.3813 | 91.793 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.1262 | 94.1369 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.3367 | 92.678 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.2734 | 88.6089 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 253.8725 | 78.0304 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.3403 | 79.6049 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.3936 | 81.2017 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 255.414 | 79.4899 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.2281 | 90.8698 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.5864 | 93.3316 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.9448 | 91.95 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.7378 | 90.4206 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.707 | 76.9209 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13882818
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.7084 | 78.2284 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.7217 | 79.8044 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 249.7707 | 78.4925 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.8871 | 96.1039 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.4115 | 90.2464 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.1481 | 94.6714 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.557 | 89.4967 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 272.4124 | 81.3941 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.7572 | 77.2079 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.7103 | 78.7524 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 274.3641 | 82.9417 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.3801 | 94.7927 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.4924 | 89.8057 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.5993 | 93.3384 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.74 | 88.8661 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 262.2522 | 79.5526 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.4317 | 76.5147 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.5105 | 78.1249 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.0566 | 81.0645 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 277.7589 | 94.3253 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3418570
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.5462 | 93.8336 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.8331 | 92.4146 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.811 | 88.4272 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 251.6598 | 77.6173 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13513543
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.7083 | 79.2744 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.7434 | 80.8617 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 253.2795 | 79.1039 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13513543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.0886 | 93.0712 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 270.6442 | 93.3727 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.3988 | 91.6645 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 276.0227 | 92.9388 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 245.813 | 76.5698 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.1446 | 77.9336 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.1533 | 79.5071 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.7591 | 78.1155 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.5615 | 92.5607 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 204.5437 | 99.0622 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 201.8507 | 97.6538 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 268.9146 | 91.9839 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 293.0625 | 85.3268 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.201 | 76.9171 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.2494 | 78.5113 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 295.1899 | 86.9029 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 202.1858 | 97.8291 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.5183 | 91.9999 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.3564 | 96.3493 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.8601 | 91.1855 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 285.9649 | 85.2342 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.8656 | 76.2186 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.9544 | 77.8341 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 283.8728 | 83.6627 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.7121 | 92.0362 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.2812 | 96.833 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.4397 | 95.3469 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.8042 | 90.625 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 175.5461 | 83.8965 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 275.9578 | 82.2352 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 277.8799 | 83.7821 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.5364 | 82.3225 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.8551 | 91.2333 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.3684 | 95.8326 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.0632 | 90.6678 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.5915 | 94.3803 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 269.2838 | 81.023 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.2458 | 81.1245 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 173.2768 | 82.7097 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 271.3805 | 82.5969 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.2508 | 89.8813 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.7501 | 90.4718 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.4698 | 94.8396 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.211 | 96.2733 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.2691 | 81.6596 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.2339 | 80.0722 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 273.5277 | 81.6957 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 275.539 | 83.2468 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.2004 | 89.1345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.758 | 89.9941 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.8591 | 95.0432 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.0785 | 93.589 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 262.3606 | 79.6438 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.8901 | 79.3694 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.9714 | 80.981 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.2924 | 81.1878 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.1597 | 88.6452 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.7371 | 91.7762 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.3887 | 92.7052 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.9869 | 94.0641 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.0976 | 79.478 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 252.0904 | 77.7804 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.1494 | 81.074 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 254.22 | 79.3645 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.1186 | 90.4099 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.8858 | 90.9694 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.4905 | 93.2814 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.7648 | 91.8559 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 245.2306 | 76.547 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.4931 | 78.1158 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.4958 | 79.6862 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.2373 | 78.1094 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.2739 | 89.6203 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.8257 | 90.2394 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.5592 | 95.9324 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.7992 | 94.4889 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 270.06 | 81.0414 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.4884 | 77.0673 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.5906 | 78.6898 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 272.0689 | 82.5981 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.8166 | 89.7585 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.2572 | 88.9049 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.204 | 94.7006 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.4318 | 93.2507 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.4471 | 79.1035 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.2502 | 76.4198 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 261.4638 | 80.6642 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.3007 | 78.0152 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.2136 | 88.4141 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.3026 | 91.6022 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.4955 | 92.238 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.0948 | 93.5975 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 248.6859 | 77.1523 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 250.7375 | 78.7244 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366443
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.4106 | 80.6877 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.381 | 79.1032 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.6907 | 90.2393 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.4002 | 90.7893 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.6791 | 92.8571 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.0113 | 91.4618 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 242.6417 | 76.0717 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 244.5762 | 77.6171 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.7062 | 77.7043 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.7694 | 79.3063 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.4283 | 90.0847 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.8031 | 89.4411 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.053 | 95.6676 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.3212 | 94.2389 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.796 | 76.7052 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.9023 | 78.3298 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 267.7704 | 80.6111 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 269.7583 | 82.1637 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.8446 | 88.7366 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.3422 | 89.5706 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.7221 | 94.4486 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.9403 | 92.9937 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.4743 | 76.014 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.0307 | 80.2152 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 257.0088 | 78.6585 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.5544 | 77.6248 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.7442 | 88.2218 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 282.942 | 94.9762 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.5994 | 93.3384 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.967 | 91.9617 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 248.777 | 78.3592 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 246.7216 | 76.7851 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.8198 | 80.3787 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.8125 | 78.8059 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 281.233 | 93.5912 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 275.4174 | 93.839 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.0763 | 92.5418 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.3909 | 91.1373 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 240.5877 | 75.6853 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 242.4114 | 77.2084 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.2269 | 77.4536 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.2495 | 79.0344 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 269.3822 | 93.0508 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 273.7188 | 92.4653 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 206.1505 | 99.9026 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 203.3629 | 98.4447 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 299.705 | 86.5937 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.2927 | 76.442 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 301.8713 | 88.1695 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.3526 | 78.0423 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.4239 | 92.5413 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 267.6048 | 91.6496 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 203.727 | 98.6351 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.9581 | 97.187 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 292.7562 | 86.5157 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.0021 | 77.336 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.9597 | 75.7448 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 290.7702 | 84.971 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 267.4717 | 92.4875 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.6625 | 91.1485 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 201.7613 | 97.6071 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.9451 | 96.1342 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 285.2353 | 85.162 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 174.5515 | 83.3764 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 283.1766 | 83.601 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 177.5291 | 84.9336 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.7998 | 91.107 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.2152 | 91.4964 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.4236 | 96.9074 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.6051 | 95.4334 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 279.9926 | 84.22 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 175.0281 | 83.6256 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.0046 | 82.0443 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 277.9974 | 82.6693 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.2468 | 90.7925 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.5171 | 90.116 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.7978 | 97.1032 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.0025 | 95.6412 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 282.4576 | 84.5672 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 173.1841 | 82.6612 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.1486 | 81.0736 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 280.3611 | 82.9992 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.315 | 90.3325 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.5611 | 89.4117 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.9484 | 95.6129 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.2351 | 94.1939 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 272.1741 | 82.675 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.783 | 81.9284 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.7691 | 80.3521 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 270.2392 | 81.1351 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.5993 | 88.9429 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.4555 | 92.199 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.1554 | 94.6752 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.3985 | 93.2333 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 262.2086 | 80.8582 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.9042 | 81.9918 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 260.0726 | 79.2764 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.8949 | 80.418 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.2028 | 91.2168 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.7674 | 90.81 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.9976 | 94.0697 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.2871 | 92.6521 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 256.3257 | 79.8057 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13735719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 254.1275 | 78.2052 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13735719
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.4707 | 80.7191 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.4222 | 79.1247 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.2629 | 90.5278 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.945 | 96.6571 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.4942 | 89.8309 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.3938 | 95.3228 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 279.9982 | 84.0964 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 277.9283 | 82.5354 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.2519 | 77.9896 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.3253 | 79.597 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.5729 | 89.1389 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.3154 | 95.2819 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.338 | 90.0852 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.5648 | 93.8433 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 269.0207 | 82.0873 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 266.9366 | 80.5189 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.9806 | 77.3247 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.0555 | 78.9329 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.6061 | 88.6941 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.9776 | 91.9954 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.5273 | 94.3467 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.7481 | 92.8932 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.316 | 80.3287 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 257.2125 | 78.7502 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.1783 | 80.0432 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.1727 | 81.6092 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.2599 | 90.5978 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.7172 | 91.0091 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.1465 | 93.6245 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.5902 | 92.2876 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 252.4387 | 79.0862 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13882818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 250.5155 | 77.5398 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13882818
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.7414 | 80.3377 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.703 | 78.7486 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.7826 | 90.3447 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.3151 | 96.3277 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.0071 | 89.6225 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.6667 | 94.9426 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 277.2172 | 83.5759 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 275.0643 | 81.9933 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.6127 | 79.2243 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.5637 | 77.6297 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.888 | 89.91 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.0809 | 88.9555 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.8051 | 95.015 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.0799 | 93.5897 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 266.7333 | 81.6639 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.6325 | 80.0867 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.3355 | 78.5564 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.245 | 76.9401 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.1678 | 88.5192 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 280.486 | 94.69 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.0132 | 94.0778 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.2651 | 92.6405 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 256.8582 | 79.8725 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13513543
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 254.7748 | 78.2987 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13513543
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.5915 | 79.7363 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.5944 | 81.3068 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 278.7582 | 93.301 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 273.1589 | 93.6343 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.5799 | 93.3282 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.8482 | 91.8995 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 250.4876 | 78.7271 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 248.4149 | 77.1577 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14029918
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.0485 | 79.9753 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.9966 | 78.3791 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 267.1596 | 92.8648 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 271.4121 | 92.2492 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 202.679 | 98.087 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 205.4845 | 99.5543 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 299.1901 | 87.723 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 296.9253 | 86.1244 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.0714 | 78.9413 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.0591 | 77.3658 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.5002 | 92.476 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.4953 | 91.5033 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 203.0778 | 98.2956 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.293 | 96.8392 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 290.2614 | 86.1103 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 288.0052 | 84.5094 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.8061 | 78.2795 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.7614 | 76.6871 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.7399 | 91.085 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.2133 | 92.2897 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.4019 | 95.8501 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 201.2793 | 97.355 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 282.35 | 84.6869 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 280.2616 | 83.1162 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 173.7381 | 82.951 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 176.7201 | 84.5105 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.1219 | 91.3722 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.5299 | 90.9101 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.261 | 95.2534 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.6118 | 96.4829 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 276.6034 | 83.7045 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 274.8496 | 82.1973 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 174.4227 | 83.309 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.3977 | 81.7269 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.4241 | 89.992 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.2069 | 90.6882 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.9795 | 96.6752 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.6526 | 95.4582 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 279.5023 | 84.0613 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 277.3988 | 82.4977 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.5627 | 82.3362 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.5446 | 80.7578 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.5488 | 89.323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.2669 | 90.2239 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.494 | 95.3753 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.7257 | 93.9275 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 268.4718 | 82.0384 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 266.4951 | 80.4916 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.3785 | 81.7169 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.293 | 80.1032 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.5102 | 88.8268 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.2302 | 92.0185 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.7677 | 94.4724 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.0136 | 93.032 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 258.6366 | 80.254 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 257.1329 | 78.7936 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.235 | 81.6418 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.3385 | 80.1269 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.5324 | 90.6314 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.1673 | 91.1159 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.2618 | 93.6848 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.5575 | 92.2705 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 252.8905 | 79.2316 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13735719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 250.8534 | 77.6602 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13735719
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.8466 | 80.3927 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.8307 | 78.8154 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.4704 | 89.7362 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.2415 | 90.4343 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.3338 | 96.3375 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.6347 | 94.9259 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 274.8002 | 82.0035 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 276.9736 | 83.5899 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.693 | 79.2663 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.5821 | 77.6393 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.2773 | 89.977 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.592 | 89.0656 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.8676 | 95.0477 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.1147 | 93.6079 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.1874 | 80.0655 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 266.0687 | 81.597 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.4257 | 78.6035 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.3954 | 77.0187 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.751 | 91.8153 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.5934 | 88.5983 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.0834 | 94.1145 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.3665 | 92.6936 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 254.2432 | 78.2588 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 255.7115 | 79.7156 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.6113 | 81.3156 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.6098 | 79.7458 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.6532 | 90.9072 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.0487 | 90.4259 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.5706 | 93.3233 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.8076 | 91.8783 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.582 | 77.066 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 249.5806 | 78.6243 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.9239 | 79.9101 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.8844 | 78.3205 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.7901 | 90.2584 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.9437 | 89.5209 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.8039 | 96.0603 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.0861 | 94.6389 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 271.9287 | 81.4644 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 273.9472 | 83.0192 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.9822 | 78.8946 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.9599 | 77.3139 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.8063 | 89.7919 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.0986 | 88.8746 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.3449 | 94.7743 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.5948 | 93.336 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 261.8203 | 79.6281 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 263.638 | 81.1481 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.7973 | 78.2749 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.7098 | 76.6601 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.1231 | 88.4124 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 277.1608 | 94.3564 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3418570
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.3463 | 93.729 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.8123 | 92.4037 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 252.8421 | 79.1845 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13513543
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 251.3674 | 77.7254 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13513543
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.9733 | 80.9819 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.9807 | 79.4168 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 275.4486 | 92.9767 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3418570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 270.0964 | 93.4105 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.0123 | 93.0313 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.2311 | 91.5768 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.4142 | 78.2227 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 245.4338 | 76.6671 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.4025 | 79.6374 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.3423 | 78.037 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 268.376 | 92.0323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.0526 | 92.6039 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 204.5134 | 99.0464 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 201.8699 | 97.6638 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 294.7229 | 86.968 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 292.775 | 85.4294 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.487 | 78.6356 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.4056 | 77.024 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.2858 | 91.2164 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.2675 | 92.1563 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 202.2666 | 97.8714 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.4435 | 96.3948 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 285.6928 | 85.338 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 283.5143 | 83.7559 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.1701 | 76.3779 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.2709 | 77.9996 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.5212 | 90.7794 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.1109 | 92.0657 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.3303 | 96.8587 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.5519 | 95.4055 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 275.4285 | 82.2964 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 277.3519 | 83.843 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 175.665 | 83.9587 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.7654 | 82.4422 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.4147 | 90.6875 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.2387 | 91.2479 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.6387 | 95.9739 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.808 | 94.4935 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 269.2534 | 81.2314 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 271.4794 | 82.8384 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.5669 | 89.8814 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.1564 | 90.4856 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 173.5299 | 82.842 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.4957 | 81.2552 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.1584 | 96.2457 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.4256 | 94.8165 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 272.8594 | 81.7257 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 274.7962 | 83.2655 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.133 | 89.9904 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.487 | 89.1133 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.4977 | 80.2102 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.5474 | 81.8052 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.8267 | 95.0263 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.1111 | 93.606 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 262.0307 | 79.745 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 263.722 | 81.2414 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.1666 | 91.8159 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.4319 | 88.6154 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.3696 | 79.6202 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.4539 | 81.2333 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.7908 | 93.9615 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.2454 | 92.6303 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 251.7783 | 77.884 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 253.9358 | 79.4828 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.2827 | 90.991 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.4743 | 90.4317 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.386 | 81.1978 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.3352 | 79.6022 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.3754 | 93.2212 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.6367 | 91.7889 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 244.8773 | 76.6498 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 246.938 | 78.2267 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.5885 | 89.6068 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.2541 | 90.2636 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.8029 | 79.8468 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.699 | 78.2235 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.5132 | 95.9083 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.7475 | 94.4619 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 271.5727 | 82.656 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 269.589 | 81.1114 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.5629 | 88.8869 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.2095 | 89.7573 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.8643 | 78.8329 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.7686 | 77.2139 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.189 | 94.6927 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.4368 | 93.2534 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 260.834 | 80.7086 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.0852 | 79.2028 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.5212 | 88.3901 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.7085 | 91.6296 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.5894 | 78.1662 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.4962 | 76.5484 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.0656 | 93.5822 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.3231 | 92.1479 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 250.5865 | 78.8628 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366443
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 248.4894 | 77.2807 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.0198 | 90.2473 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.8157 | 90.8149 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.653 | 80.8144 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.6335 | 79.2353 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.517 | 92.7723 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.7948 | 91.3486 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 242.3325 | 76.1837 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 244.4017 | 77.7582 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.1279 | 89.433 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.7616 | 90.073 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.0446 | 79.4502 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.9514 | 77.8325 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.0176 | 95.6491 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.2757 | 94.2151 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 267.2332 | 80.6671 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 269.2379 | 82.2216 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.0891 | 88.6992 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.6707 | 89.5505 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.0803 | 76.8539 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.1592 | 78.4642 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.7021 | 94.4381 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.9579 | 93.0029 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 256.6747 | 78.7576 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 258.6892 | 80.3103 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 280.3231 | 95.0545 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.0352 | 88.196 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.7778 | 76.1727 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.8103 | 77.7587 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.5479 | 93.3115 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.763 | 91.855 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 248.5237 | 78.4798 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 246.4779 | 76.9107 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 272.7309 | 93.8395 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 278.6113 | 93.6808 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459570
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.0802 | 80.5149 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.0524 | 78.9313 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.9268 | 92.4636 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.2382 | 91.0575 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 240.2681 | 75.793 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 242.2277 | 77.3515 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 270.9891 | 92.457 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 266.6518 | 92.9788 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.4767 | 79.1532 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.4613 | 77.5762 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 205.9012 | 99.7723 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 203.0342 | 98.2728 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 250.1575 | 84.718 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.6855 | 82.9616 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.9166 | 91.6009 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.7704 | 92.467 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.6189 | 78.1816 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.5365 | 76.5695 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 203.43 | 98.4798 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.6013 | 97.0004 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 242.4312 | 83.2569 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.8916 | 81.479 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.6179 | 92.4073 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.008 | 91.0817 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.2108 | 77.4451 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.2028 | 75.872 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 201.0296 | 97.2244 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.2281 | 95.7592 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 235.742 | 82.0001 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 233.1936 | 80.2175 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.9247 | 91.0364 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.2798 | 91.3459 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 173.9154 | 83.0437 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 177.2826 | 84.8047 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.6291 | 96.4919 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.799 | 95.0118 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 231.3175 | 81.1973 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 228.7235 | 79.3978 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.3934 | 90.6147 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.5824 | 89.9659 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.7815 | 81.9276 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 175.196 | 83.7134 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.0014 | 96.6866 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.1807 | 95.2114 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 232.5913 | 81.1262 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 230.1314 | 79.3682 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.677 | 89.2317 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.4674 | 90.1359 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 173.4429 | 82.7965 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.0184 | 81.0055 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.2837 | 95.2653 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.4992 | 93.809 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 224.6825 | 79.6467 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.1108 | 77.8509 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.7504 | 88.7526 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.6115 | 92.1171 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.1731 | 82.1324 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.7193 | 80.3261 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.3198 | 94.2382 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.5144 | 92.771 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 215.2365 | 76.5892 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 217.8373 | 78.4061 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.2325 | 91.048 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.9216 | 90.7341 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.7742 | 81.9238 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.408 | 80.1633 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.197 | 93.651 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.3808 | 92.1781 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.3018 | 77.6016 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 210.6265 | 75.7596 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.5138 | 89.6638 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.3501 | 90.3259 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.5159 | 80.7427 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.0902 | 78.9511 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.2974 | 96.3185 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.4624 | 94.8358 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 227.7571 | 78.8924 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 230.2744 | 80.6736 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.4344 | 89.8663 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.7022 | 88.9591 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.9863 | 77.8507 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.4472 | 79.6608 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.5341 | 94.8732 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.7954 | 93.4409 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.7832 | 77.3938 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.3347 | 79.1917 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.7637 | 88.4944 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.0919 | 91.8916 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.7205 | 77.1887 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.1886 | 79.0025 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.6349 | 93.88 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.8445 | 92.4206 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 212.7949 | 76.1139 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 215.4338 | 77.9368 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.3825 | 90.5053 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.7062 | 90.8191 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.0081 | 81.5231 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.6194 | 79.7508 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.4462 | 93.2583 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.6641 | 91.8032 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 208.1948 | 75.2964 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 210.8572 | 77.1316 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.8637 | 90.1327 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.9988 | 89.4408 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.7502 | 80.3423 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.3197 | 78.5481 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.7116 | 96.0121 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.9207 | 94.5524 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.9438 | 78.5341 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 228.4761 | 80.3162 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.9714 | 89.6854 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.1789 | 88.7593 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.678 | 79.2585 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.2137 | 77.4467 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.0147 | 94.6016 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.2468 | 93.154 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 217.9655 | 77.04 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 220.5262 | 78.8428 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.2943 | 88.316 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 277.83 | 94.742 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.396 | 78.588 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.916 | 76.768 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.0964 | 93.5983 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.2968 | 92.1341 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 210.9885 | 75.7672 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.6046 | 77.5851 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 276.168 | 93.3805 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 270.3544 | 93.5869 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.4281 | 81.2198 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.0144 | 79.4345 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.7264 | 92.8818 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.0293 | 91.4712 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.3551 | 74.9323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.0263 | 76.779 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 268.6329 | 92.2092 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.524 | 92.8148 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.1424 | 80.0244 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.7087 | 78.2286 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 205.2498 | 99.4315 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 202.3984 | 97.9403 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 245.1561 | 82.5658 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.6377 | 84.3214 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.5307 | 92.2583 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.8169 | 91.4446 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.6035 | 77.1275 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.0663 | 78.9386 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 202.6655 | 98.08 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.8537 | 96.6094 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 237.3271 | 81.0728 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.8608 | 82.8476 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.3169 | 92.1884 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.8048 | 90.8852 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.2895 | 76.4403 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.7179 | 78.2334 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.4068 | 96.8987 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.5756 | 95.418 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 230.6545 | 79.8315 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 233.2531 | 81.6334 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.1369 | 91.1947 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.6755 | 90.8239 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.9203 | 96.1212 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 173.3679 | 82.7573 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 176.7413 | 84.5216 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.1515 | 94.6732 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 226.2364 | 79.0321 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 228.9358 | 80.866 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.3384 | 90.4957 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.4544 | 89.8236 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.4161 | 96.3805 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.2583 | 81.654 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 174.696 | 83.4519 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.6418 | 94.9296 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 227.5718 | 78.9714 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 230.0947 | 80.7545 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.3554 | 90.0078 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.6728 | 89.1324 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.6622 | 94.9402 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.4644 | 80.7158 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.9034 | 82.5144 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.9039 | 93.4976 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.4907 | 77.4443 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.0854 | 79.2511 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.3329 | 91.9029 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.7399 | 88.658 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.9014 | 94.0193 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.1857 | 80.047 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.673 | 81.8709 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.0723 | 92.5397 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 212.7244 | 76.2392 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 215.3469 | 78.0535 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.1464 | 90.9197 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.6464 | 90.5286 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.4794 | 93.2756 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.8571 | 79.8752 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.2755 | 81.663 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.9817 | 91.9693 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 208.0954 | 75.4066 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 210.7657 | 77.2528 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.457 | 89.545 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.3633 | 90.2425 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.6747 | 95.9928 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.8728 | 94.5274 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.9265 | 80.4345 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.4743 | 78.629 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.2217 | 78.5083 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 227.7322 | 80.2848 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.6865 | 88.8744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.3803 | 89.7558 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.9937 | 94.5906 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.2143 | 93.137 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.4277 | 77.5586 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.8874 | 79.368 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 217.1134 | 76.9877 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.7122 | 78.7966 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.7917 | 91.68 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.7407 | 88.3991 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.1916 | 93.6481 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.4015 | 92.1889 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.1449 | 76.8877 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.6001 | 78.6948 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 210.2782 | 75.7604 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 212.9251 | 77.5944 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.6209 | 90.6992 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.1197 | 90.3064 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.7074 | 92.8719 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.0265 | 91.4698 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.0803 | 79.4689 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.497 | 81.2558 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.6339 | 74.9346 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 208.2942 | 76.7757 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.9193 | 89.3239 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.8578 | 90.0463 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.116 | 95.7006 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.3222 | 94.2394 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.1402 | 80.0232 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.7139 | 78.2313 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 223.4285 | 78.1536 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 226.001 | 79.9498 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.135 | 88.6599 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.9655 | 89.5851 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.4413 | 94.3017 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.6538 | 92.8438 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.1151 | 78.9641 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.6223 | 77.1374 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 215.2668 | 76.6269 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 217.8632 | 78.4346 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 274.4033 | 94.3553 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.251 | 88.2031 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.5942 | 93.3357 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.8196 | 91.8846 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.7397 | 78.2448 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.2747 | 76.4326 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 208.4082 | 75.3942 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.0577 | 77.2296 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 267.2757 | 93.3407 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 272.6698 | 92.9772 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.2112 | 92.6124 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.4505 | 91.1685 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.5073 | 79.1692 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.9072 | 80.9474 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.819 | 74.5823 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.4739 | 76.4344 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.3059 | 92.5027 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.5189 | 91.9504 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 204.3085 | 98.9393 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 201.4889 | 97.4646 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.5096 | 79.6934 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.0655 | 77.8921 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.5114 | 81.9891 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 244.0611 | 83.7712 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.2518 | 91.9144 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.541 | 91.123 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 201.536 | 97.4892 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.748 | 96.0311 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.0255 | 76.8253 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.4988 | 78.6418 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 233.6935 | 80.5146 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 236.273 | 82.3065 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.1308 | 91.9206 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.5126 | 90.5412 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.3659 | 96.3543 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.6458 | 94.9317 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.6057 | 76.0827 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.1121 | 77.9165 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 227.1115 | 79.3207 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 229.7415 | 81.1321 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.2323 | 91.0535 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.4583 | 90.5536 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.9314 | 95.604 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.0961 | 94.1212 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.6245 | 82.3685 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 176.0575 | 84.164 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.7678 | 78.5602 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.4748 | 80.3912 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.5683 | 89.6909 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.2652 | 90.287 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.4417 | 95.8709 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.6553 | 94.4136 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.5499 | 81.2835 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 173.9731 | 83.0738 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 223.9129 | 78.4139 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 226.4832 | 80.2089 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.6289 | 88.9321 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.261 | 89.7811 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.965 | 94.5756 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.1823 | 93.1203 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.1477 | 82.1192 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.6705 | 80.3006 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 215.8117 | 76.905 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.43 | 78.724 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.1313 | 91.6408 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.6198 | 88.4247 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.4394 | 92.2087 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.1254 | 93.6135 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.4374 | 79.6557 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.9033 | 81.4683 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.1208 | 75.7393 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.7739 | 77.5685 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.2399 | 90.7774 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.4774 | 90.2767 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.8878 | 91.3972 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.6272 | 92.8299 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.4336 | 81.2227 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.9966 | 79.4251 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.4746 | 74.9252 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.1964 | 76.7777 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.3091 | 90.0379 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.5842 | 89.4193 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.9652 | 94.0527 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.7291 | 95.4982 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.0522 | 79.9772 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.575 | 78.1586 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 221.5771 | 77.9593 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 224.1308 | 79.7515 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.3022 | 89.5307 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.6673 | 88.687 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.4836 | 92.7548 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.2968 | 94.2261 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.653 | 77.1534 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.1442 | 78.9793 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.3794 | 76.4403 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.0093 | 78.2586 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.6402 | 88.1761 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.6437 | 91.4459 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.5232 | 91.7296 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.1854 | 93.1219 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.8043 | 78.2785 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.2684 | 76.4293 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.6068 | 75.2526 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.2974 | 77.0956 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.0123 | 90.0867 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.7451 | 90.5868 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.6177 | 92.302 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.0531 | 90.9607 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.6613 | 80.8188 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.2206 | 79.0193 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 202.0612 | 74.4646 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.8205 | 76.3367 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.1033 | 89.229 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.8537 | 89.8599 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.2012 | 95.2222 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.4584 | 93.7876 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.7926 | 77.7494 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.2366 | 79.5507 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.802 | 77.6141 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.3306 | 79.4001 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.2093 | 88.5007 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.8062 | 89.3314 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.7605 | 93.9457 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.9877 | 92.4955 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.7837 | 76.6988 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.2313 | 78.5019 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 214.1944 | 77.9074 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.556 | 76.0847 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.145 | 87.9703 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 279.7125 | 95.0802 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459570
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.6911 | 92.8634 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.006 | 91.4591 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.4097 | 75.9802 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.9699 | 77.8422 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.4807 | 76.7505 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.7984 | 74.9048 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 277.9718 | 93.6983 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 272.1497 | 93.8725 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.021 | 91.9899 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.3037 | 90.5688 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.6211 | 78.7057 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.0599 | 80.5043 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 202.9828 | 75.9864 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 200.2202 | 74.1195 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 270.4216 | 92.4972 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 266.1611 | 93.0384 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 206.022 | 99.8354 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 203.155 | 98.336 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.6448 | 79.2411 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.1822 | 77.4302 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 250.0592 | 84.976 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.5632 | 83.214 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.3724 | 91.6463 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.2295 | 92.5073 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 203.46 | 98.4955 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.6874 | 97.0454 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.6161 | 78.1801 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.0979 | 76.3401 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 242.3681 | 83.5264 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.8473 | 81.7582 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.9969 | 92.4344 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.448 | 91.1189 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 201.0738 | 97.2475 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.276 | 95.7843 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.3124 | 77.4983 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.7774 | 75.6495 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 235.7481 | 82.2988 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 233.1891 | 80.5176 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.7162 | 91.3812 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.3089 | 91.0594 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.6698 | 96.5132 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.8871 | 95.0579 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 177.8175 | 85.0845 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 174.4086 | 83.3016 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 231.4414 | 81.5369 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 228.7618 | 79.7065 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.0101 | 90.0047 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.8069 | 90.645 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.0567 | 96.7156 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.2299 | 95.2372 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.3301 | 82.2145 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 175.7724 | 84.0149 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 232.5003 | 81.3938 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 230.0018 | 79.6236 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.1091 | 89.2659 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.8925 | 90.1653 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.2654 | 95.2557 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.5004 | 93.8096 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 174.0244 | 83.1007 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.5862 | 81.3025 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.0711 | 78.1395 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 224.6428 | 79.9342 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.9677 | 92.1323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.1635 | 88.7769 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.3931 | 94.2765 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.5733 | 92.8017 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.7908 | 82.4555 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.3308 | 80.6459 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 215.2807 | 76.9148 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.6693 | 91.0836 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 217.8898 | 78.7291 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.2615 | 90.7477 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.233 | 93.6698 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.4274 | 92.2024 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.9041 | 80.4228 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.3279 | 82.2134 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.8138 | 90.3685 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 210.7461 | 76.1108 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.4005 | 77.9419 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.9432 | 89.6966 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.3012 | 96.3204 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.5277 | 94.8699 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.6378 | 79.2375 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.0643 | 81.0296 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.9215 | 89.9085 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 227.6594 | 79.1645 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.08 | 88.9775 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 230.1747 | 80.9366 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.5705 | 94.8923 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.7779 | 93.4317 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.5765 | 78.1594 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.0612 | 79.9819 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.4543 | 91.9101 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.1445 | 88.5145 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.7446 | 77.6887 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.3446 | 79.4924 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.8839 | 92.4412 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.691 | 93.9093 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.8329 | 79.3395 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.3356 | 77.5104 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.1581 | 90.8625 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.697 | 90.5125 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 212.8608 | 76.4439 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 215.467 | 78.2567 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.3397 | 93.2026 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.5343 | 91.7354 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.5639 | 81.8138 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.1337 | 80.0198 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.3083 | 90.1723 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.4355 | 89.4774 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 208.2797 | 75.6364 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 210.9474 | 77.4744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.9357 | 94.5603 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.7184 | 96.0156 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.8819 | 78.8421 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.3358 | 80.6485 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.3995 | 89.7094 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.5377 | 88.7748 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 228.4266 | 80.5928 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.8756 | 78.8078 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.2343 | 93.1474 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.0258 | 94.6074 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.8215 | 77.7645 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.2781 | 79.5723 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 277.2133 | 94.7634 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.6365 | 88.3159 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 220.5044 | 79.1339 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 217.9465 | 77.3395 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.3414 | 92.1575 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.1468 | 93.6247 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.5484 | 77.0987 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.0298 | 78.9195 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 269.8284 | 93.6349 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 275.491 | 93.3853 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.6194 | 77.9011 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.0127 | 76.0881 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.7175 | 92.8772 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.9338 | 91.4213 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.5554 | 79.7174 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.9595 | 81.4977 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 268.0917 | 92.2562 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.9292 | 92.8338 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.0778 | 77.1142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.421 | 75.275 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 202.5046 | 97.9958 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 205.3712 | 99.495 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.292 | 92.4221 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.7047 | 80.3185 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.2872 | 78.5311 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.2128 | 91.4657 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.596 | 84.594 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 245.0449 | 82.817 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 202.5987 | 98.0451 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.9623 | 96.6662 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.7016 | 92.2105 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.5083 | 91.0326 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.691 | 79.2653 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.2003 | 77.4397 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 237.2754 | 81.354 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.829 | 83.1323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.6042 | 95.4329 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.4435 | 96.9178 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.5776 | 91.2334 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.9756 | 90.8294 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.3334 | 78.5553 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.8598 | 76.7386 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 230.6807 | 80.1408 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 233.288 | 81.9403 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.1938 | 96.2643 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.3662 | 94.7854 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.7618 | 90.5242 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.8427 | 89.8476 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 177.2831 | 84.805 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 173.8775 | 83.0238 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 226.6268 | 79.517 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 229.3355 | 81.3487 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.3191 | 96.3298 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.641 | 94.9291 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.8328 | 90.0439 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.051 | 89.1521 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 175.2862 | 83.7606 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.8091 | 81.9421 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 227.4831 | 79.2413 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 230.0477 | 81.0254 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.9054 | 93.4984 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.7315 | 94.9765 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.7039 | 91.9248 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.062 | 88.6473 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 173.5388 | 82.8467 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.0758 | 81.0355 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.0923 | 79.5561 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.4616 | 77.7374 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.9205 | 94.0293 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.1417 | 92.576 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.599 | 90.9577 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.9736 | 90.5345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.1091 | 80.53 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.6089 | 82.3604 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 212.7724 | 76.5657 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 215.4191 | 78.3858 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.6705 | 91.8066 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.483 | 93.2775 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.7596 | 90.258 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.8471 | 89.5699 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.3903 | 80.154 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.7184 | 81.8946 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 208.1982 | 75.7617 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 210.8926 | 77.6067 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.6742 | 95.9925 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.8822 | 94.5323 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.8241 | 89.7811 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.0551 | 88.8812 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.0487 | 78.9294 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.538 | 80.7543 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.1489 | 78.7796 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 227.7045 | 80.5659 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.0474 | 94.6187 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.2454 | 93.1533 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.1762 | 91.702 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.0706 | 88.3925 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.5378 | 79.7082 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.0347 | 77.876 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 217.1359 | 77.2951 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.7339 | 79.1035 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.4228 | 92.2 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.2198 | 93.6628 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.0469 | 90.736 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.4656 | 90.3162 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 210.3632 | 76.1003 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.241 | 79.03 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.8129 | 77.2371 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.0106 | 77.9278 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.7446 | 92.8913 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.9182 | 91.4131 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.2788 | 90.0666 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.3009 | 89.3443 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.6189 | 79.7506 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.6942 | 75.2744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 208.432 | 77.1353 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.0725 | 81.5568 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.1376 | 95.7119 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.3321 | 94.2446 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.3085 | 89.5785 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.5346 | 88.676 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 223.3763 | 78.4357 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.9448 | 80.2287 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.2716 | 78.5229 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.7188 | 80.3258 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.704 | 92.8701 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.4818 | 94.3229 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 273.8374 | 94.3894 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.5772 | 88.1946 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 217.8899 | 78.744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 215.2717 | 76.9308 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.26 | 77.4709 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.7786 | 79.3111 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.7133 | 91.829 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.5046 | 93.2888 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 266.7271 | 93.3701 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 272.1108 | 93.016 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.1129 | 77.5609 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 208.4596 | 75.7236 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.9018 | 76.7605 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.4391 | 78.6106 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.3472 | 91.1145 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.1554 | 92.5832 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.7929 | 92.5437 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.9922 | 91.9992 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.6481 | 76.8004 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.9297 | 74.9427 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.4864 | 81.2503 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.033 | 79.4442 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 201.5764 | 97.5104 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 204.2995 | 98.9346 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.0695 | 92.087 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.999 | 91.1558 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 244.0502 | 84.0542 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.4939 | 82.2744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.0973 | 80.0008 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.6519 | 78.1988 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.7622 | 96.0385 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 201.579 | 97.5117 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.2663 | 90.7011 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.5633 | 91.9539 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 236.3065 | 82.6116 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 233.6818 | 80.8098 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.1469 | 78.9807 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.6622 | 77.1582 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.4367 | 96.3913 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.6236 | 94.9201 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.649 | 91.0716 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.8275 | 90.5746 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 229.8829 | 81.4729 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 227.2083 | 79.6531 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.2559 | 76.4227 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.8085 | 78.2807 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.3869 | 94.2733 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.1819 | 95.7351 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.6942 | 90.3046 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.9356 | 89.6981 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.9556 | 80.9026 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 223.221 | 79.0641 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 176.5037 | 84.3973 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 173.1805 | 82.6593 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.6868 | 94.4301 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.4967 | 95.8997 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.6838 | 89.7886 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.9651 | 88.923 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 226.4707 | 80.5038 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 223.889 | 78.7038 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.1378 | 81.591 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 174.5732 | 83.3877 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.1796 | 93.1188 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.0061 | 94.5971 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.5607 | 91.6794 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.9372 | 88.4047 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.4851 | 79.0473 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 215.8438 | 77.2231 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.3236 | 80.6422 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.8094 | 82.4652 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.9655 | 93.5299 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.3444 | 92.159 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.6496 | 90.7988 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.8614 | 90.2996 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.9494 | 77.9351 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.2129 | 76.075 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.3892 | 80.1534 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.8866 | 81.9826 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.5657 | 92.7978 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.7699 | 91.3356 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.7544 | 90.0641 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.9231 | 89.4116 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.4 | 77.1579 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.6564 | 75.301 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.5554 | 79.7174 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.0384 | 81.539 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.7836 | 95.5267 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.99 | 94.0657 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.7241 | 89.5377 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.9835 | 88.6733 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 224.1278 | 80.0513 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 221.5429 | 78.2428 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.1893 | 78.4799 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.646 | 80.2878 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.3216 | 94.2391 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.5157 | 92.7716 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.0685 | 91.4752 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.9776 | 88.1596 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.0784 | 78.5833 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.4342 | 76.7577 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.7416 | 79.2918 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.3152 | 77.4998 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.2202 | 93.1401 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.4026 | 91.6665 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.1778 | 90.6132 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.3696 | 90.0956 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.4514 | 77.4579 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.7618 | 75.6085 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.531 | 78.6586 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.9788 | 76.8008 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.5552 | 92.2693 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.8897 | 90.8752 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.2628 | 89.8671 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.4355 | 89.2236 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.0582 | 76.721 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 202.2728 | 74.8491 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.2637 | 81.1338 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.7832 | 79.3135 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.4483 | 93.7824 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.2299 | 95.2371 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.1494 | 89.318 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.4872 | 88.4739 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.3474 | 79.7044 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.729 | 77.8853 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.8664 | 79.8801 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.3919 | 78.0628 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.9881 | 92.4957 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.7908 | 93.9615 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 293.1747 | 96.9667 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.4649 | 87.9517 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 214.2543 | 78.2332 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.6379 | 76.4151 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.93 | 78.8673 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.3886 | 77.0152 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.8304 | 91.3672 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.6504 | 92.842 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 285.4864 | 95.7912 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 291.576 | 95.5958 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.6327 | 77.1106 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.9363 | 75.2587 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.6802 | 78.2136 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.1314 | 76.3576 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.187 | 90.5077 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.9048 | 91.9291 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.4474 | 95.0089 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 283.8335 | 94.4069 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.2285 | 76.3748 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 200.4556 | 74.5036 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.6626 | 80.8195 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.1937 | 79.0052 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.1285 | 101.8307 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.3203 | 100.3621 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.453 | 94.5013 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.8507 | 93.6471 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8053945
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 311.0447 | 89.8648 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 309.0579 | 88.3197 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.2835 | 79.5752 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.784 | 77.7449 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.963 | 99.1292 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.7269 | 100.5747 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.6738 | 94.4678 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.8529 | 93.1446 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 302.3156 | 88.2726 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 300.1973 | 86.7012 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.3304 | 78.5537 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.7767 | 76.6951 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.7027 | 99.5161 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.9007 | 98.0506 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.3508 | 93.4706 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.1712 | 93.1264 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 294.8624 | 86.9198 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 292.7024 | 85.3334 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.0248 | 77.8709 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.4669 | 76.0101 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.6713 | 97.4076 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.4739 | 98.8734 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.3951 | 92.7734 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.7779 | 92.1063 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.5572 | 85.9647 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 287.5451 | 84.4074 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.1163 | 86.6574 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.1525 | 85.1073 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.1208 | 97.6427 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.8968 | 99.0946 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.4406 | 92.3153 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.8587 | 91.4212 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 291.867 | 86.2802 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.8264 | 84.7149 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.6047 | 85.3438 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.595 | 83.7697 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.984 | 96.5251 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.2449 | 97.7076 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.7034 | 94.1894 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.0188 | 91.0162 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.7732 | 84.425 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 279.7759 | 82.8733 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.6085 | 84.2998 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.5845 | 82.7182 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.2898 | 93.1725 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.5054 | 95.2289 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.2838 | 96.682 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.1502 | 92.8354 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.9704 | 82.629 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 269.9424 | 81.0692 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.3455 | 83.6392 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.3375 | 82.066 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.3831 | 92.494 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.1056 | 96.0658 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.5502 | 94.7293 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.7652 | 91.8207 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 265.1611 | 81.3875 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 263.2338 | 79.8527 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.388 | 83.6615 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.3843 | 82.0905 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.5485 | 92.0986 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.6974 | 97.4213 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.3031 | 98.7841 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.8994 | 91.1567 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.448 | 85.8236 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 287.4474 | 84.2781 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.9374 | 82.3798 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.9206 | 80.802 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.2034 | 93.9812 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.8034 | 95.9077 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.5258 | 97.3315 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.0388 | 90.7674 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.5137 | 83.8164 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 276.4258 | 82.2391 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.7578 | 81.2399 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.7066 | 79.6441 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.8016 | 92.9635 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.8617 | 94.8922 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.6026 | 96.3257 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.6754 | 92.6334 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 269.0715 | 82.0973 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 267.1249 | 80.5583 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.4604 | 80.5613 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.4025 | 78.962 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.9241 | 92.3152 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.2841 | 91.6154 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.6227 | 95.8132 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.894 | 94.3861 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 262.117 | 80.842 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 260.118 | 79.2836 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.6771 | 83.2897 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.7713 | 81.7699 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.0451 | 91.9024 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.4074 | 90.9733 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.8547 | 98.5495 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.2239 | 97.1736 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 286.7454 | 85.3164 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.8104 | 83.7777 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.1714 | 81.9792 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 290.7517 | 96.6967 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.1751 | 80.4121 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.6092 | 90.6039 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.028 | 97.0712 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.2513 | 95.619 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 276.2417 | 83.3941 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 274.1629 | 81.8216 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.0538 | 80.8717 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 283.1915 | 95.5824 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.9982 | 79.2736 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 289.1281 | 95.3208 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.0735 | 96.049 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.3597 | 94.6296 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 266.5678 | 81.6378 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 264.675 | 80.1073 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.752 | 80.1908 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.2958 | 94.8601 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.7611 | 78.6266 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 281.5865 | 94.2162 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.933 | 95.4525 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.3487 | 94.1009 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 260.0708 | 80.4677 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 258.1229 | 78.9222 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.0542 | 82.9639 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.227 | 94.3135 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.1427 | 81.4412 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.6634 | 93.4865 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.4686 | 101.4856 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.7055 | 100.0405 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 308.5671 | 89.4488 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 306.3917 | 87.8683 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.4862 | 81.6208 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.4444 | 94.2794 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.5006 | 80.0594 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.6375 | 92.9624 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.0794 | 100.2361 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.2946 | 98.7796 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 299.455 | 87.7886 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 297.2614 | 86.1997 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.4727 | 80.5678 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.2146 | 93.3379 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.44 | 78.9816 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.8877 | 92.9305 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.1686 | 99.2367 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.3473 | 97.7612 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 291.715 | 86.3905 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.5338 | 84.8 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.2283 | 79.9169 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.3722 | 92.685 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.6752 | 91.9911 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.1864 | 78.326 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.8665 | 98.5557 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.1306 | 97.1249 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 286.1678 | 85.387 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.1386 | 83.8277 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.3568 | 86.2601 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.4551 | 92.2396 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.8641 | 91.3418 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.5096 | 84.7711 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.5105 | 98.8925 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.7364 | 97.4417 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.0934 | 85.821 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 287.0473 | 84.2586 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.8592 | 84.9539 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.4238 | 93.9955 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.9363 | 90.9036 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.8866 | 83.3992 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.5942 | 97.3673 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.9004 | 95.9584 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.027 | 83.7792 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 275.9226 | 82.2013 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.2511 | 93.077 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.0188 | 83.9914 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.8934 | 92.6465 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.9706 | 82.3972 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.1093 | 95.0217 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.812 | 96.4352 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.5773 | 82.0562 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 266.6001 | 80.5023 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.3995 | 92.4341 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.588 | 83.2431 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.7214 | 91.7283 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.5601 | 81.6595 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.0883 | 94.4877 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.8111 | 95.9117 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 262.2989 | 80.9303 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 260.2562 | 79.3628 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.4312 | 91.9816 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.0051 | 91.1356 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.8508 | 83.3805 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.8385 | 81.8051 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.1086 | 97.1133 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.65 | 98.4425 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 286.4187 | 85.3146 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.5005 | 83.7777 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.9217 | 93.7862 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.0512 | 90.6985 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.25 | 82.0203 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.2094 | 80.43 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.224 | 95.6047 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.0122 | 97.0629 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 275.5445 | 83.317 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.5635 | 81.768 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.7111 | 92.8546 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.4286 | 92.4498 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.0452 | 80.8672 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.0286 | 79.2895 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.6349 | 94.7736 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.1799 | 96.1046 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 265.0229 | 81.4061 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 263.0696 | 79.8577 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.9913 | 92.2738 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.2108 | 91.5214 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.8358 | 80.2346 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.8275 | 78.6613 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.2816 | 94.0658 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.892 | 95.4311 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 258.8334 | 80.299 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.8509 | 78.7423 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.0263 | 91.8172 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.5516 | 90.9654 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.0699 | 82.9721 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.0512 | 81.3933 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.6066 | 96.8508 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.124 | 98.1674 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 283.5844 | 84.7811 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.5691 | 83.228 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.5722 | 90.5081 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 287.3192 | 96.3426 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.3972 | 81.5743 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.3933 | 80.0032 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.7476 | 95.3555 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.4904 | 96.79 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.3325 | 82.9123 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.3948 | 81.3722 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 285.7309 | 94.9851 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 280.1487 | 95.3757 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6701534
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.4564 | 80.5592 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.3765 | 78.9484 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.2204 | 94.5568 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.8055 | 95.9088 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 262.8283 | 81.0036 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 260.8953 | 79.4589 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 278.5363 | 94.0126 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.0198 | 94.5603 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.1479 | 79.8749 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.0921 | 78.2767 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.7051 | 93.7643 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.3391 | 95.1419 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.9108 | 79.9398 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 254.8804 | 78.3788 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.46 | 93.2166 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.978 | 94.006 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.4645 | 82.6555 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.4367 | 81.0719 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.9416 | 99.641 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.6564 | 101.0608 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 304.3967 | 88.7434 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 302.4256 | 87.2064 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.385 | 92.6599 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.279 | 94.057 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.8235 | 81.2742 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.8381 | 79.7129 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.4491 | 98.3374 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.2371 | 99.7956 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 295.1683 | 87.0659 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 293.1065 | 85.5023 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.3845 | 93.2483 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.7731 | 92.715 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.8936 | 80.2649 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.8517 | 78.674 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.6135 | 97.3774 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.3981 | 98.8338 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.9727 | 84.0385 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 287.0577 | 85.6063 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.8907 | 91.9126 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.3682 | 92.5135 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.6497 | 79.6143 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.571 | 78.0041 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.8962 | 96.4793 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.5439 | 97.864 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 280.7613 | 84.4571 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 279.4621 | 83.0334 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.9724 | 91.2211 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.364 | 92.0422 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.3881 | 85.7535 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.3944 | 84.1878 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.0149 | 97.0643 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.4524 | 98.3391 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 282.5571 | 83.4917 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.7205 | 85.0809 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.8884 | 90.7298 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.3308 | 93.7972 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.9782 | 84.4931 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.9491 | 82.9089 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.21 | 95.5973 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.9648 | 97.0381 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.5205 | 81.4666 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.5301 | 83.0226 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.8377 | 92.4608 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.4355 | 92.988 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.961 | 83.4381 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.7177 | 94.8169 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.9138 | 81.8444 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.299 | 96.1669 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.3592 | 79.6234 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 263.3284 | 81.1742 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.4771 | 92.2974 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.9463 | 91.6617 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.6081 | 82.7306 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.079 | 93.9598 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.5674 | 81.1403 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.7228 | 95.3425 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 254.4399 | 78.3738 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.4646 | 79.9457 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.0239 | 90.9887 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.4176 | 91.8051 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.0781 | 96.5744 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.8341 | 82.8488 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.8299 | 81.2775 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.6922 | 97.9415 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.2619 | 84.4313 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 279.1475 | 82.854 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.8689 | 93.6088 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.9521 | 90.497 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.6079 | 95.2825 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.2152 | 79.9101 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.2183 | 81.4807 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.3024 | 96.6917 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 270.6407 | 82.489 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.7435 | 80.962 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.3564 | 92.2565 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.991 | 92.8168 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.8732 | 94.3752 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.1155 | 78.8119 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.1736 | 80.4113 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.4804 | 95.7388 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 257.8999 | 78.9884 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 259.8991 | 80.5469 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.0081 | 92.1191 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.4407 | 91.4712 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.3417 | 93.5742 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.9288 | 79.7603 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.8781 | 78.1648 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.0068 | 94.9681 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 251.8448 | 77.9022 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 253.8516 | 79.4647 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.9412 | 91.6161 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.5461 | 90.8059 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.4993 | 96.2717 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.0314 | 80.86 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.068 | 82.4481 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.2281 | 97.6988 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.9949 | 84.0048 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 276.8609 | 82.4252 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 250.4893 | 90.3081 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 292.4771 | 96.9803 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.0968 | 95.0151 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.4312 | 79.5 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.8049 | 96.4315 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.4619 | 81.0851 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.1814 | 82.0459 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 266.3611 | 80.5245 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 290.827 | 95.5974 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 284.8986 | 95.8357 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.2588 | 94.0539 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.8795 | 95.4245 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.4565 | 78.4673 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.4809 | 80.049 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 257.9346 | 80.1808 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 255.961 | 78.6277 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 283.1999 | 94.4412 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 278.7883 | 95.0299 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.786 | 93.2836 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.4428 | 94.6731 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.1655 | 77.7921 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.1793 | 79.3683 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 251.8114 | 79.0797 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 249.8216 | 77.518 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.1666 | 93.6619 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.8494 | 94.5306 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.4388 | 100.424 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.2583 | 101.8986 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.4907 | 80.5772 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.5196 | 82.1613 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 310.9195 | 89.9891 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 308.7517 | 88.4125 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.1797 | 93.1582 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.0263 | 94.4949 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.069 | 99.1846 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.8442 | 100.6361 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.8499 | 79.196 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.9548 | 80.8199 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 301.9061 | 88.3471 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 299.7603 | 86.7682 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.419 | 93.1275 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.6835 | 93.4874 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.7699 | 99.5512 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.9886 | 98.0966 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.9057 | 78.1792 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.9833 | 79.7888 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 294.3163 | 86.978 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 292.2268 | 85.4079 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.0597 | 92.1171 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.7432 | 92.7912 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.5254 | 98.9003 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.7066 | 97.4261 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.5285 | 77.459 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.6404 | 79.0864 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.1372 | 86.0475 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 287.0911 | 84.4851 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.1708 | 91.4341 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.7015 | 92.3003 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.9076 | 99.1002 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.1834 | 97.6754 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.3315 | 85.2009 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.3003 | 86.7536 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 291.4892 | 86.3643 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.4221 | 84.791 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.1718 | 90.9666 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.9836 | 94.1926 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.1885 | 97.6781 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.5304 | 96.288 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.707 | 85.3973 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.7334 | 83.8421 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.2978 | 84.4915 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 279.472 | 82.9754 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.4506 | 92.8502 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.6467 | 93.195 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.5413 | 95.2476 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.3094 | 96.6953 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.8504 | 82.8573 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.8436 | 84.4227 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.3224 | 82.6696 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 269.2631 | 81.1003 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.0339 | 91.8247 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.7355 | 92.5141 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.3741 | 94.6372 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.1424 | 96.085 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.6055 | 83.7752 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.5988 | 82.2027 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 265.3958 | 81.6011 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 263.4228 | 80.0494 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.1754 | 91.1645 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.714 | 92.0486 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.3092 | 98.7872 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.5902 | 97.3652 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.6191 | 83.7823 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.5831 | 82.1945 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.0734 | 85.9094 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 287.0471 | 84.3505 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.2055 | 90.718 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.491 | 93.9812 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.5047 | 97.3205 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.8062 | 95.9092 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.1683 | 82.5006 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.1124 | 80.9023 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.1704 | 83.9106 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 276.0786 | 82.3393 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.9314 | 92.6319 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.168 | 92.9909 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.6241 | 96.3369 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.9143 | 94.9197 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.9078 | 79.7493 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.939 | 81.3346 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.4484 | 82.1441 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 266.4609 | 80.5917 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.23 | 92.3237 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.5679 | 91.6273 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.4626 | 95.7295 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.7182 | 94.2942 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.6786 | 79.1064 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.6782 | 80.6752 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 259.8984 | 79.408 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.8262 | 80.951 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.2615 | 91.8721 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.6952 | 90.9804 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.119 | 97.1188 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.8513 | 98.5477 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.8733 | 81.8233 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.8933 | 83.4027 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 286.311 | 85.3917 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.4677 | 83.8653 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 290.0831 | 96.7196 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.6958 | 90.5265 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.3086 | 95.649 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.01 | 97.0618 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.4121 | 82.1051 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.3898 | 80.5244 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 282.5892 | 95.6192 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.8016 | 81.9144 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 275.8648 | 83.4776 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 288.413 | 95.3332 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.3924 | 94.6467 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.1209 | 96.0738 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.1955 | 79.3768 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.2645 | 80.9819 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 263.968 | 80.1378 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 265.9854 | 81.692 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.6907 | 94.8887 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 280.9448 | 94.2463 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.725 | 95.3437 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.0802 | 93.9605 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.9823 | 78.7423 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.9699 | 80.3048 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.6361 | 94.3426 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 257.7396 | 79.0104 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 259.7501 | 80.5748 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.0232 | 93.5105 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.5744 | 101.541 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.7774 | 100.0781 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.247 | 81.4957 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.299 | 83.0919 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.794 | 94.3119 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 306.0712 | 87.9595 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 308.2653 | 89.544 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.2174 | 93.0808 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.4026 | 98.8361 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.156 | 100.2761 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.6886 | 81.7267 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.7153 | 80.1716 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.5751 | 93.3612 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 299.1267 | 87.8849 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.1807 | 92.9402 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 296.9313 | 86.2938 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.4507 | 97.8152 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.2432 | 99.2757 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.701 | 79.1182 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.7486 | 80.7121 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.6707 | 92.6769 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.9905 | 92.0056 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.2479 | 84.9104 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 291.3985 | 86.4929 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.9653 | 98.6074 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.3577 | 97.2436 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.4248 | 78.4507 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.5006 | 80.0593 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.6478 | 92.1969 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.1316 | 91.3383 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.0344 | 84.0262 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 285.8471 | 85.4872 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.3859 | 98.8274 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.7796 | 97.4643 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.622 | 84.8298 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.6263 | 86.4011 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.8049 | 94.0306 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.0849 | 90.8516 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 288.7326 | 85.906 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 286.7005 | 84.3441 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.639 | 97.3907 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.9336 | 95.9758 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.1317 | 83.5274 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.1236 | 85.0922 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.578 | 93.0895 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.1785 | 92.6591 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 275.5648 | 82.2948 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 277.7174 | 83.8841 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.8506 | 96.4554 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.133 | 95.0341 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.239 | 82.5375 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.2619 | 84.1185 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.7145 | 92.4336 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.0272 | 91.7379 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 266.1368 | 80.5763 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.254 | 82.1609 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.6109 | 95.8071 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.9008 | 94.3896 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.9882 | 81.8834 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.8295 | 83.3694 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.7198 | 91.9683 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.9862 | 81.0336 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 259.8997 | 79.4581 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.1368 | 91.0817 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.1423 | 97.1309 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.6441 | 98.4394 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.0345 | 81.9076 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.9591 | 83.4371 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.2698 | 93.8109 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.1239 | 83.8614 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.2241 | 90.6455 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 286.2049 | 85.4351 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.2772 | 95.6325 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.031 | 97.0727 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.4783 | 80.5707 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.5044 | 82.1533 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.1003 | 92.8871 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.6916 | 92.4507 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.2576 | 81.8691 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 275.2896 | 83.4299 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.4654 | 94.685 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.223 | 96.1272 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.2682 | 80.9838 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.2651 | 79.4132 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.2186 | 92.2424 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 265.3632 | 81.6335 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.5294 | 91.5376 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 263.2591 | 80.0557 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.6978 | 95.3295 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.1043 | 93.9731 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.1136 | 80.3799 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.0614 | 78.7836 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.2262 | 91.7772 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 258.5828 | 80.421 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.4616 | 78.8331 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.6789 | 90.9023 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.0373 | 98.122 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.3972 | 96.7413 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.2815 | 81.5138 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.3209 | 83.1034 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 286.6966 | 96.3689 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.7672 | 90.4667 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 283.247 | 84.8784 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.2146 | 83.3174 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.783 | 95.374 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.5068 | 96.7986 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.5924 | 81.6764 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.5887 | 80.1054 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.5588 | 95.4111 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6701534
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.0116 | 81.4604 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 285.0726 | 95.0066 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.0239 | 83.0189 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.9579 | 94.4195 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.6786 | 95.8424 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.6438 | 79.0882 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.6552 | 80.6632 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.4332 | 94.5904 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 260.3891 | 79.5243 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.8809 | 94.0275 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 262.497 | 81.1041 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.569 | 93.6931 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.0977 | 95.0156 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.3942 | 80.0037 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.3222 | 78.397 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.8172 | 93.2323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.6423 | 94.1467 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 254.5324 | 78.4785 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.5955 | 80.0498 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.0288 | 99.6866 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.5898 | 101.026 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.7063 | 82.7819 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.6851 | 81.2018 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.6347 | 94.0788 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 302.2422 | 87.321 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.9815 | 92.7732 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 304.396 | 88.8971 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.5096 | 98.3691 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.2933 | 99.8249 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.0423 | 81.3887 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.0054 | 79.8004 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.7549 | 93.264 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.0697 | 92.7266 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 292.8242 | 85.6077 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 294.7729 | 87.1536 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.7007 | 97.423 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.3856 | 98.8272 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.0935 | 80.3694 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.1119 | 78.8101 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.6115 | 92.4824 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.1948 | 91.9144 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.6223 | 84.129 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 286.7735 | 85.7107 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.0151 | 96.5414 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.7383 | 97.9657 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.8442 | 79.716 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.8526 | 78.1514 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.2754 | 83.0236 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 280.3044 | 84.5839 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.0867 | 91.1512 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.5806 | 91.9982 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.0078 | 97.0606 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.3896 | 98.3063 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.4651 | 85.7938 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.5698 | 84.2795 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.0882 | 90.6771 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 282.2735 | 83.5964 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.4514 | 85.1851 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.6522 | 93.808 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.2409 | 95.6135 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.9868 | 97.0496 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.2279 | 84.6237 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.1808 | 83.0301 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.1143 | 92.463 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.2016 | 83.1256 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.2277 | 81.5734 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.7784 | 92.9963 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.1514 | 96.0897 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.4369 | 94.67 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.1937 | 83.5598 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.1717 | 81.9793 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.2379 | 91.6569 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.0225 | 79.7221 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.6461 | 92.2423 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 262.8911 | 81.2538 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.554 | 95.2543 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.8712 | 93.8512 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.0534 | 82.9634 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.0159 | 81.3749 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.6451 | 91.7657 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.1743 | 90.9308 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.025 | 80.0321 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 254.1163 | 78.4852 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.713 | 97.9524 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.9952 | 96.531 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.0522 | 82.9628 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.0437 | 81.3894 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.1562 | 90.4464 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 280.9669 | 84.537 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.2007 | 93.6182 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.8214 | 82.9514 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.3088 | 96.6951 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.6043 | 95.2806 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.375 | 81.5626 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.3889 | 80.0009 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.6894 | 92.2872 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.2974 | 92.8117 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.4387 | 81.0636 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 270.2932 | 82.5879 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.6547 | 94.261 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.2255 | 95.6055 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.4557 | 80.5589 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.3856 | 78.9532 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 257.6538 | 79.1058 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.2094 | 92.0671 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.7728 | 91.4807 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 259.6048 | 80.6599 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.8235 | 94.8722 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.2171 | 93.5091 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.192 | 79.898 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.1664 | 78.3156 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.7645 | 90.7628 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.1951 | 91.5836 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 253.4429 | 79.5603 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 251.5233 | 78.0147 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.2095 | 97.6891 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.5012 | 96.2726 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.3214 | 82.5807 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.2698 | 80.9846 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 249.6818 | 90.2584 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 276.559 | 82.5272 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 289.9259 | 97.094 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.6596 | 84.1032 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.8093 | 96.4338 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.0902 | 95.0117 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.6764 | 81.1973 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.6292 | 79.6036 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 288.3395 | 95.7376 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 266.0046 | 80.6198 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 282.202 | 95.8378 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742534
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 267.8478 | 82.1462 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.6468 | 95.3028 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.1162 | 93.9793 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.7669 | 80.1986 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.7211 | 78.6057 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 280.5379 | 94.4614 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742534
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.1961 | 95.0095 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 255.6098 | 78.7258 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 257.6223 | 80.2912 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.1852 | 94.5384 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.6364 | 93.2054 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.4744 | 79.5226 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.4412 | 77.9363 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.5813 | 93.6521 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 249.4655 | 77.6205 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.2124 | 94.4718 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 251.4267 | 79.1798 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.8976 | 101.71 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.0792 | 100.236 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.7573 | 82.2856 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.7384 | 80.7067 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.6095 | 93.1205 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.1742 | 94.4294 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.262 | 84.5001 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 258.6529 | 86.2347 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.435 | 100.4221 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.6434 | 98.962 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.157 | 80.9257 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.1565 | 79.3564 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.6662 | 93.0932 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.8019 | 93.357 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 250.7829 | 84.726 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 248.2834 | 82.9553 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.1359 | 99.2196 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.4354 | 97.8072 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.2854 | 79.9468 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.1937 | 78.3298 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.2137 | 91.9927 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.9196 | 92.6291 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 244.0459 | 83.4522 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 241.504 | 81.6662 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.9111 | 97.01 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.6656 | 98.4506 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.8996 | 79.222 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.8441 | 77.624 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.3043 | 91.2633 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 239.562 | 82.6253 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.9504 | 92.1415 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.9707 | 80.8203 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.2748 | 97.2002 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.0947 | 98.675 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.4422 | 86.3048 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.1352 | 84.5753 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.4773 | 90.8294 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 240.9848 | 82.5966 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.1749 | 94.129 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.5457 | 80.8356 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.6724 | 95.8392 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.3838 | 97.2573 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.2729 | 85.1703 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.5997 | 92.7784 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.9144 | 83.4138 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.7243 | 93.0444 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.9873 | 81.0914 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.5056 | 79.3092 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.6245 | 94.7682 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.3829 | 96.2108 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.4709 | 84.2278 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.0422 | 82.4346 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.1292 | 91.6823 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.8559 | 92.3295 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.0285 | 79.8131 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.4605 | 77.9996 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.6575 | 94.2624 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.2336 | 95.6097 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.1607 | 83.5426 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.3225 | 90.9859 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.7573 | 81.7626 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.0332 | 91.9048 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.393 | 78.9702 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.7014 | 96.9003 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 218.8146 | 77.1719 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.3532 | 98.2872 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.8705 | 83.3908 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.4868 | 90.5693 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.5104 | 81.6335 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.6224 | 82.127 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.6341 | 93.8994 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.1717 | 80.3668 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.68 | 96.8892 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.9318 | 95.4519 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.5508 | 82.1776 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.1057 | 92.5595 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.1671 | 80.4079 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.2105 | 92.822 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.6134 | 80.6227 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.9319 | 94.4059 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.1148 | 78.8386 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.6945 | 95.8508 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.4183 | 81.0623 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.622 | 91.4634 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.016 | 79.2829 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.5675 | 79.3276 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.3529 | 92.1335 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.6877 | 95.3242 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.9712 | 93.9035 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.0199 | 77.5248 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.1419 | 80.3948 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.8189 | 90.7906 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.7028 | 78.5961 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 218.9748 | 78.5071 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.4951 | 91.6973 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.8331 | 98.0152 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.1512 | 96.6126 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 216.395 | 76.7012 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.1067 | 82.9914 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.0191 | 90.3917 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.8402 | 81.2829 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 287.4866 | 96.7959 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.8106 | 81.7625 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.423 | 95.1857 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.1526 | 96.6133 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.4027 | 80.0179 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.7752 | 81.772 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 285.8633 | 95.4339 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.3597 | 79.9856 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.8724 | 95.6038 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.7956 | 80.2631 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.282 | 78.477 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.3878 | 94.1213 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.1568 | 95.5695 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.6516 | 80.6613 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 278.2322 | 94.2331 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742534
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.2283 | 78.8709 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.0207 | 94.8345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.7274 | 78.9702 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.1519 | 77.1655 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.9575 | 94.9423 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.334 | 93.5702 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.3496 | 79.9804 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.3664 | 93.4632 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.9925 | 94.2677 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.9124 | 78.1827 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.0948 | 78.1426 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.2662 | 101.3798 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 214.5178 | 76.3313 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.4349 | 99.899 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.4842 | 82.6658 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.344 | 92.9064 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.9063 | 94.214 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.2138 | 80.9554 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.1091 | 85.8324 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.75 | 100.0638 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.9162 | 98.5817 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 253.6615 | 84.0819 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.1817 | 81.4616 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.3399 | 92.868 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.6343 | 93.2009 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.7696 | 79.677 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 248.2176 | 84.3194 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.4512 | 98.8615 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.6404 | 97.3915 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 245.6827 | 82.5371 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.044 | 80.3436 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.0491 | 91.8451 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.8592 | 92.5142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.6339 | 78.5601 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 241.491 | 83.0579 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.0545 | 98.1311 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.2695 | 96.6745 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.9285 | 81.2681 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.7087 | 79.6452 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.2861 | 91.1635 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.9408 | 92.0463 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.2724 | 77.848 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 237.0583 | 82.2578 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.5076 | 98.368 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.712 | 96.9059 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.4561 | 80.4472 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.9126 | 86.0278 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.3784 | 90.7013 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.8618 | 93.9107 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.571 | 84.2802 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.4145 | 82.2011 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.7681 | 96.9352 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.018 | 95.4969 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 235.937 | 80.427 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.7199 | 84.8811 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.2994 | 92.5588 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.6297 | 92.9185 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.2818 | 80.6609 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.3547 | 83.121 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.1992 | 94.5457 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.9538 | 95.9864 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 227.7407 | 78.8672 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.0659 | 91.567 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.8692 | 83.9131 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.8404 | 92.245 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.5137 | 79.4547 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.4778 | 82.1394 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.1953 | 94.0207 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.8937 | 95.4319 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 220.884 | 77.6286 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.3718 | 90.9295 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.6332 | 83.2667 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.8895 | 91.774 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 218.8632 | 78.6178 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.185 | 81.4633 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.0074 | 96.5374 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.7662 | 97.9803 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 216.2357 | 76.7939 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.4613 | 90.4795 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.3482 | 83.1177 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.3291 | 93.6853 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.0614 | 81.7364 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.9676 | 81.3496 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.115 | 96.5937 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.3716 | 95.1589 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 233.56 | 79.9567 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.8173 | 92.3471 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.9267 | 81.8512 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.0766 | 92.6894 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 227.9334 | 80.2124 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.526 | 80.0727 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.2519 | 95.6193 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.6634 | 94.2655 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.3953 | 78.4146 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.5542 | 91.3526 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.8606 | 80.7706 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.3795 | 92.0641 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.055 | 78.9763 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.4006 | 78.961 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.3264 | 93.5662 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.9593 | 94.9433 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 218.4349 | 77.1562 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.9191 | 90.7528 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.5702 | 80.0957 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.4537 | 91.5934 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 216.375 | 78.1457 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.1318 | 78.2974 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.4831 | 96.2632 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.2231 | 97.6962 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 213.7445 | 76.3133 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 249.9312 | 90.2693 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.5576 | 82.7041 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 283.9709 | 96.3902 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.2398 | 81.3737 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.1671 | 80.9309 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.8456 | 94.8838 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.5764 | 96.312 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 231.7745 | 79.6071 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 282.3693 | 95.0396 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.1699 | 81.4554 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.7517 | 95.3495 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.053 | 79.8409 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.759 | 79.6715 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.2046 | 94.0255 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.796 | 95.3809 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.5054 | 78.0439 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.1341 | 93.9906 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.066 | 80.355 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.7156 | 94.5045 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.1603 | 78.6041 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.6162 | 78.5508 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.7054 | 93.2415 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.4053 | 94.6535 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 216.546 | 76.7871 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.1091 | 93.1513 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.6885 | 79.6346 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.6911 | 93.9247 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 214.5477 | 77.7939 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.2921 | 77.8583 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.6643 | 99.496 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.3904 | 100.9217 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 211.9409 | 75.967 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.0735 | 92.5807 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.9779 | 82.401 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.6795 | 93.9457 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 252.4455 | 85.2517 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.5684 | 80.6178 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.0041 | 98.1047 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.6445 | 99.4856 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 249.9469 | 83.4814 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.123 | 92.5979 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.5532 | 81.1328 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.748 | 93.0692 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 244.5193 | 83.7423 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.1529 | 79.3545 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.7257 | 96.9131 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.5069 | 98.3676 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 241.9759 | 81.9556 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.1797 | 91.7211 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.4682 | 80.0424 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.8009 | 92.3132 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 237.8804 | 82.5326 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.034 | 78.2463 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.2424 | 96.1373 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.9691 | 97.5634 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 235.2833 | 80.7246 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.3377 | 91.0063 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.0314 | 79.2909 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.822 | 91.8206 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 233.5147 | 81.7605 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.6046 | 77.4988 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.8298 | 96.4445 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.5709 | 97.8781 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.8637 | 79.9382 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 250.3069 | 90.5014 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.148 | 85.6279 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.6896 | 93.664 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.7613 | 81.6465 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.7815 | 83.8673 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.333 | 95.1387 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.0512 | 96.5603 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.2241 | 79.8561 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.1922 | 92.3333 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.9888 | 84.4987 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.7777 | 92.7978 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.6223 | 80.1317 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.7221 | 94.2962 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.5744 | 82.713 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.3494 | 95.6703 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.9865 | 78.3024 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.2311 | 91.4611 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.1131 | 83.5177 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.8807 | 92.0818 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.8284 | 78.9328 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.1377 | 93.4675 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.682 | 81.7232 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.827 | 94.8741 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.1681 | 77.0918 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.3765 | 90.7615 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.894 | 82.8801 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 249.8313 | 91.5662 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 215.1653 | 78.1169 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.1363 | 96.0818 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.4049 | 81.0553 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.8765 | 97.5149 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 212.4995 | 76.2729 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 248.3399 | 90.2525 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.4753 | 82.6611 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.1947 | 93.4584 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.3965 | 81.1837 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.6444 | 94.7786 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.3715 | 96.2048 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.0667 | 80.8784 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 229.8813 | 79.4037 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.664 | 92.1103 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.0264 | 81.3803 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.2834 | 92.6064 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 224.1865 | 79.6583 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.8443 | 93.8371 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.5215 | 95.2373 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.6308 | 79.6044 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.5566 | 77.8332 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.719 | 91.2614 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.0783 | 80.3615 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.3759 | 91.8849 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.3382 | 78.4528 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.4009 | 93.0822 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.0916 | 94.4894 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.5976 | 78.5411 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 214.7338 | 76.6341 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 250.8704 | 90.5638 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.704 | 79.6427 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 248.3394 | 91.3632 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 212.7608 | 77.6678 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.6047 | 95.8038 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.3836 | 97.2571 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.2187 | 77.8199 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 210.1114 | 75.8256 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 246.8253 | 90.0435 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.7034 | 82.2574 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 289.254 | 97.1014 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.6074 | 80.8311 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.0948 | 94.4911 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.8388 | 95.9262 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.2976 | 80.4762 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.0737 | 79.0414 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 287.6154 | 95.7384 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 281.6383 | 95.881 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742534
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.2293 | 80.9635 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 222.3631 | 79.3027 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.2304 | 93.516 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.9079 | 94.9164 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.7863 | 79.1628 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.732 | 77.4769 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.9254 | 94.4929 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742534
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.233 | 79.9194 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.5582 | 95.0278 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 215.5139 | 78.1025 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.2246 | 94.036 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 196.6862 | 92.7084 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.8083 | 78.1282 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 212.8859 | 76.2714 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.9 | 93.6615 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.6348 | 94.501 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.8248 | 79.1829 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 210.9638 | 77.326 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.0308 | 101.7797 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.1997 | 100.299 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.3619 | 77.3718 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 208.2636 | 75.471 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.9362 | 93.1273 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.5495 | 94.4546 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.0921 | 81.9377 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 258.5322 | 86.4879 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.7566 | 99.0213 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.5009 | 100.4565 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.6758 | 80.151 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.0858 | 84.738 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.9155 | 93.0871 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.1505 | 93.3751 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.6218 | 80.6457 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 250.765 | 85.0122 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.192 | 99.2489 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.429 | 97.8039 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.1784 | 78.8449 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 248.2046 | 83.2234 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.5331 | 92.0094 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.2541 | 92.6387 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.5378 | 79.5558 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 244.0193 | 83.7408 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.7553 | 98.4976 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.9333 | 97.0217 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.1382 | 77.7778 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.6527 | 91.2814 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 241.4531 | 81.9558 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.275 | 92.1391 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.1939 | 78.853 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 239.5569 | 82.9251 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.0961 | 98.6758 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.3443 | 97.2366 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 166.6938 | 77.0224 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.6873 | 90.7958 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.9522 | 81.12 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.4683 | 94.1321 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.9592 | 86.5752 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 240.8836 | 82.8668 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.4262 | 97.2795 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.6918 | 95.8493 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.6069 | 84.8219 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.9228 | 92.7901 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.4089 | 81.0941 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.0944 | 93.0658 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.8003 | 85.4461 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.9534 | 81.383 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.664 | 94.7888 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.4492 | 96.2455 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.4189 | 83.6776 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.4575 | 91.6967 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.4345 | 79.5952 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.2283 | 92.3522 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.0293 | 84.5198 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.0201 | 80.1181 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.5108 | 94.1857 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.2962 | 95.6425 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.6116 | 82.7324 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.6141 | 90.995 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.4326 | 78.3013 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.2703 | 91.8785 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.7614 | 83.8567 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.4507 | 79.3028 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.6261 | 96.861 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.4166 | 98.3204 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.3347 | 82.0646 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.6937 | 90.5329 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 218.8229 | 77.4719 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.9378 | 93.901 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.3885 | 83.6617 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.5182 | 82.3957 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.6993 | 96.8993 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.9751 | 95.4745 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.0063 | 81.8928 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.3735 | 92.5561 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.088 | 80.6405 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.5707 | 92.8451 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.1008 | 82.4652 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.5951 | 80.9225 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.7653 | 95.8878 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.9786 | 94.4303 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.6843 | 80.6784 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.9391 | 91.4788 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.0411 | 79.1232 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.7143 | 92.1515 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.014 | 81.3738 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.5971 | 79.6456 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.8247 | 93.8268 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.5441 | 95.2491 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.1293 | 90.8026 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.5485 | 79.5614 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 220.9757 | 77.8249 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.7653 | 91.6814 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.7519 | 80.7138 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.0087 | 78.8411 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.1115 | 96.5918 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.8535 | 98.0259 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.1671 | 90.3326 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.3126 | 78.915 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 216.4037 | 77.0152 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 286.8341 | 96.8134 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.6038 | 83.2513 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.1541 | 96.6141 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.7146 | 82.0355 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.434 | 95.1915 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 285.1693 | 95.4436 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.2553 | 81.5 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.2615 | 80.2752 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.2458 | 95.6269 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.3287 | 82.0614 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.1935 | 95.5887 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.4351 | 94.1461 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.7972 | 80.5733 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.602 | 94.2612 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.9035 | 80.27 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.2129 | 78.764 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.4283 | 94.8616 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.2494 | 80.9739 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.0959 | 93.4457 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.825 | 94.873 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.7662 | 79.293 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.7306 | 93.4826 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.7832 | 79.1612 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.1263 | 77.4684 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.4119 | 94.2941 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.9839 | 80.3121 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.5561 | 99.9624 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.387 | 101.443 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.1792 | 78.4892 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.9469 | 93.0288 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.5247 | 78.5029 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 214.5346 | 76.6495 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.2732 | 94.2417 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.0287 | 82.9506 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.8225 | 100.1017 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.0103 | 98.6309 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 255.993 | 86.0811 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.644 | 92.8756 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.6266 | 81.1712 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 253.5357 | 84.3324 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.0051 | 93.2227 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.7403 | 81.7537 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.7438 | 97.4456 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.5218 | 98.8984 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.3868 | 91.8633 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 248.1567 | 84.5969 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.3197 | 79.9647 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 245.6273 | 82.8175 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.1625 | 92.5075 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.6399 | 80.6552 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.0894 | 98.1493 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.5296 | 96.8105 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.5857 | 91.1629 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 241.5091 | 83.363 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.9217 | 81.567 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.1795 | 78.8454 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.2079 | 92.0218 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.3159 | 79.9627 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.7773 | 96.9401 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.4632 | 98.3448 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.5878 | 90.6673 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 237.1214 | 82.5795 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.7766 | 80.9103 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.8922 | 78.1721 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.2398 | 93.9373 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.4249 | 86.2958 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.0672 | 95.5227 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.8217 | 96.9633 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.6071 | 92.5693 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.3545 | 82.4791 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 235.8348 | 80.6967 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.0675 | 84.5398 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.9809 | 92.9311 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.2741 | 85.1709 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.2376 | 94.5658 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.9798 | 95.9999 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.3663 | 91.5726 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.2965 | 80.971 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 227.7288 | 79.1704 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.219 | 92.2581 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.8661 | 83.3885 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.4903 | 84.238 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.023 | 93.9306 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.7366 | 95.3498 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.5786 | 90.8942 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.5135 | 79.7629 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.215 | 91.7662 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 220.8939 | 77.9431 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.034 | 82.4303 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.2439 | 83.5861 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.0671 | 96.5686 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 250.6645 | 90.4354 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.8106 | 98.0035 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 218.9334 | 78.9569 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.6754 | 93.7023 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 216.282 | 77.1206 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.0963 | 81.9399 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.7858 | 83.3465 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.4161 | 95.1821 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.0704 | 92.3419 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.1192 | 96.5959 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 235.9936 | 82.0104 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.4435 | 92.7102 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 233.4841 | 80.2344 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.493 | 81.6244 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.4792 | 82.1402 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.5196 | 94.1903 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.8601 | 91.3622 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.2857 | 95.637 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 227.9247 | 80.5104 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.6633 | 92.0484 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.3565 | 78.7106 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.0753 | 80.3599 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.4567 | 81.0824 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.1675 | 93.4831 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.7964 | 94.858 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.0823 | 90.7016 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.0728 | 79.2949 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 250.7079 | 91.568 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 218.4703 | 77.4772 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.0251 | 79.2877 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.2204 | 80.4358 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.5099 | 96.2772 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.2562 | 97.7135 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 249.1759 | 90.24 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 216.4709 | 78.4914 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 283.3737 | 96.416 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 213.8054 | 76.6465 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.7486 | 78.6201 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.0987 | 82.9871 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.861 | 94.8919 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.5773 | 96.3124 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 281.7225 | 95.0533 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.1845 | 81.6542 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.1828 | 95.3821 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 231.6851 | 79.8766 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.7009 | 81.2101 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.7225 | 81.7444 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.9799 | 93.908 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.4751 | 93.9968 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.6882 | 95.3245 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.0453 | 80.1393 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.159 | 94.5366 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.4738 | 78.3436 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.3035 | 79.9563 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.6943 | 80.6837 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.5797 | 93.1757 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.2 | 94.5461 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.4801 | 93.1673 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.2016 | 78.9282 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.3785 | 94.0706 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 216.5872 | 77.1042 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.2319 | 78.8728 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.3073 | 79.9582 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.6484 | 99.4876 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.3373 | 100.8939 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.6951 | 92.6991 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 214.6442 | 78.1468 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.0697 | 93.9717 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 211.9803 | 76.2969 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.9106 | 78.1818 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.4971 | 82.6725 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.9218 | 98.0617 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.7091 | 99.5194 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.4616 | 92.6108 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 252.3854 | 85.5227 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.1341 | 93.0852 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 249.8557 | 83.75 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.116 | 80.9042 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.0791 | 81.4079 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.7973 | 96.9505 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.577 | 98.4043 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.5207 | 91.7284 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 244.5483 | 84.0451 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.1151 | 92.2985 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 241.94 | 82.245 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.6868 | 79.6337 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.0747 | 80.3596 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.4404 | 96.2408 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.5103 | 90.9531 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.2572 | 97.714 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 237.9862 | 82.8627 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.0877 | 91.7885 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 235.344 | 81.0449 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.6205 | 78.5531 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.6797 | 79.63 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 249.5151 | 90.4519 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.8318 | 96.4456 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.5864 | 97.8862 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 233.98 | 82.2649 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.0481 | 93.6804 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 231.2651 | 80.423 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.1988 | 77.8095 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.5896 | 85.8589 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.4597 | 92.3298 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.3471 | 95.1461 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.0772 | 96.5739 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.7089 | 81.9285 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.1107 | 92.7998 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.1472 | 80.1321 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.2843 | 84.1302 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.5794 | 84.8076 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.5447 | 91.461 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.4931 | 94.1764 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.2312 | 95.6085 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.6377 | 80.4411 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.1195 | 92.0426 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 224.0265 | 78.6189 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.1302 | 83.0036 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.7518 | 83.8517 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.5722 | 90.7134 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.9898 | 93.3902 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.6773 | 94.7957 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.9219 | 79.2693 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 249.0906 | 91.5307 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.2621 | 77.4354 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.287 | 82.0396 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.8467 | 83.3784 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 247.5723 | 90.2098 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.1359 | 96.0816 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.8741 | 97.5137 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 215.3411 | 78.4837 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.5484 | 93.4723 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 212.6307 | 76.6302 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.3498 | 81.5495 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.0081 | 82.9398 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.9965 | 92.1339 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.6488 | 94.7809 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.3969 | 96.2181 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.3473 | 81.4662 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.622 | 92.6055 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 229.8014 | 79.6781 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.5952 | 81.1548 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.6147 | 81.688 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.0491 | 91.2688 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.6937 | 93.7583 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.3217 | 95.1328 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 224.2106 | 79.9734 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.6294 | 91.8464 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.6107 | 78.1639 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.1892 | 79.8965 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.7309 | 80.7028 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 250.1181 | 90.5292 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.2965 | 93.0276 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.9407 | 94.4105 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.4621 | 78.8051 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 247.6148 | 91.335 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 214.7834 | 76.9613 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.247 | 78.8807 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.3837 | 79.9982 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 246.0604 | 90.0023 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.6622 | 95.8338 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.348 | 97.2385 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 212.9654 | 78.0428 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 278.9571 | 91.7753 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 210.2653 | 76.1878 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.8798 | 78.1657 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.2301 | 82.5329 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 277.3584 | 90.4044 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.1007 | 94.4942 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.8782 | 95.9468 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 271.2889 | 90.6034 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.55 | 81.1105 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.0169 | 79.328 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.8391 | 80.7594 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.8151 | 81.2698 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 269.636 | 89.2191 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6713534
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.1094 | 93.4527 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.7236 | 94.82 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.2298 | 89.8175 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 222.3966 | 79.6227 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.7628 | 77.8013 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.3592 | 79.4624 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.7982 | 80.215 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.6332 | 88.4557 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 196.5549 | 92.6397 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.0995 | 93.9705 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.2353 | 89.3098 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 215.6466 | 78.4606 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 212.9552 | 76.6101 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.4139 | 78.445 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.5283 | 79.5508 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.6555 | 87.9568 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.103 | 95.1708 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.9112 | 96.6395 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.4763 | 89.28 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 211.1373 | 77.6974 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 208.4202 | 75.8405 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.0049 | 77.7081 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.6329 | 82.2205 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.9537 | 87.935 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.7458 | 93.938 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.5097 | 95.3835 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.1332 | 88.2792 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 296.9078 | 84.688 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 294.8403 | 83.1283 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.2262 | 80.4388 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.2383 | 80.9682 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.5604 | 86.9149 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.6834 | 92.8593 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.4854 | 94.3247 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.1978 | 87.5856 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 288.098 | 83.0811 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 285.9999 | 81.5134 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.7545 | 79.1461 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.1701 | 79.8865 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.6412 | 86.2298 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.4541 | 92.2164 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.223 | 87.1239 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.2566 | 93.6821 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 280.6649 | 81.7319 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 278.4847 | 80.142 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.7025 | 78.0729 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.8886 | 79.2163 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.8012 | 85.8248 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.9036 | 92.4515 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.5061 | 89.0017 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.6796 | 93.9033 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 275.3598 | 80.7769 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 273.3275 | 79.216 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.3531 | 77.3672 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.8991 | 81.4661 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.9328 | 87.6441 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.7667 | 91.3339 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.0924 | 87.9847 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.0276 | 92.5164 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 277.6494 | 81.0888 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 275.609 | 79.5236 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.9354 | 79.9161 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.3875 | 80.1526 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.5477 | 86.6294 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.2882 | 90.0376 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.1857 | 87.3062 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.0666 | 91.4907 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 267.5758 | 79.2372 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 265.5786 | 77.6855 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.3777 | 78.5785 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.3912 | 79.1085 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.6818 | 85.9653 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.3331 | 89.5381 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.331 | 86.9073 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.8883 | 90.8745 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 257.773 | 77.4412 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 255.745 | 75.8814 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.3672 | 77.527 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.1283 | 78.448 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.8213 | 85.576 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.4803 | 92.2301 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.0059 | 88.7934 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.0858 | 93.5928 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 250.9436 | 76.1961 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13735719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 249.0162 | 74.6613 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13735719
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.1202 | 76.8748 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.1709 | 78.4703 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.4579 | 87.442 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.5861 | 90.7164 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.6043 | 87.7758 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.3085 | 92.1403 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 275.2305 | 80.6322 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 273.2501 | 79.0904 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.1672 | 76.8993 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.7201 | 77.1885 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.0666 | 86.424 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.6444 | 89.701 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.7269 | 87.1275 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.3853 | 91.1344 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.2961 | 78.625 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 262.2285 | 77.0514 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.7035 | 75.6108 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.2101 | 85.7856 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.5407 | 76.0487 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.6766 | 89.1948 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.8276 | 86.711 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.4053 | 90.6219 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 254.8741 | 76.9095 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 252.9276 | 75.3705 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.4894 | 74.4529 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.3917 | 85.4126 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.2431 | 75.3701 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.0066 | 91.9824 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 276.5341 | 91.5052 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.6375 | 93.3583 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.8994 | 75.6506 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13882818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 245.9208 | 74.0959 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13882818
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.1853 | 73.7708 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14597069
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 274.9106 | 90.1294 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.46 | 78.0985 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.0341 | 90.4278 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 268.9738 | 90.3909 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.8107 | 91.8799 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 272.5279 | 80.125 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 270.5928 | 78.5862 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.5542 | 76.5787 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.1424 | 89.4384 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 267.3688 | 89.0247 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.9542 | 76.788 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.0783 | 89.6687 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.8563 | 90.8577 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 262.0241 | 78.2027 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.9453 | 76.6302 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.958 | 75.221 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.466 | 88.2987 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.1315 | 88.9097 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.0295 | 89.1257 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.8366 | 75.6805 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.7159 | 90.2613 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 252.3705 | 76.4501 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13513543
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 250.4575 | 74.916 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13513543
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.7811 | 74.0824 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14227793
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.42 | 87.771 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.4882 | 94.8493 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.5348 | 74.9996 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.2267 | 89.0879 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.2515 | 96.2944 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 245.8735 | 75.28 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14029918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 243.9055 | 73.7309 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14029918
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.544 | 73.4354 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14744168
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.67 | 87.739 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.0774 | 93.5884 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.0173 | 88.1502 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.837 | 77.7727 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.8623 | 95.0449 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 294.3495 | 84.2574 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 292.0933 | 82.6623 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.9256 | 76.25 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.4578 | 86.7998 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.13 | 92.5699 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.1748 | 87.4972 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.2691 | 76.4296 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.9513 | 94.0454 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 285.2575 | 82.6008 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 283.0439 | 81.0083 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.2836 | 74.8682 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.6465 | 86.1504 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.2377 | 87.0482 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.9133 | 91.9336 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.2557 | 75.3766 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.6491 | 93.3644 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 277.4974 | 81.199 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 275.3162 | 79.6086 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.223 | 73.7905 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14374893
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.7188 | 85.7121 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.2264 | 88.8078 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.5192 | 92.2504 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.0111 | 74.7257 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.2932 | 93.7012 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 271.9502 | 80.1955 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 269.9412 | 78.6399 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.9693 | 73.1348 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14891268
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.6758 | 87.4551 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.0537 | 87.8892 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.683 | 90.7671 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.1396 | 81.0689 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.3768 | 92.176 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 274.8959 | 80.6332 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 272.8499 | 79.0709 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.2925 | 79.5799 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.5039 | 86.5369 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.2022 | 87.2464 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.8921 | 89.8305 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.6418 | 79.7626 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.5948 | 91.244 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 263.8297 | 78.5915 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 261.7051 | 77.0099 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.6694 | 78.208 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.7877 | 85.9442 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.2137 | 86.7902 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.8709 | 89.2964 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.8015 | 78.8001 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.5938 | 90.7204 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 254.3598 | 76.8649 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 252.4027 | 75.3145 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.7533 | 77.2059 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.8537 | 85.5107 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.7244 | 88.5984 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.8914 | 91.9221 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.3706 | 78.0518 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.4329 | 93.2513 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 248.1015 | 75.7425 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13735719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 246.0387 | 74.1714 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13735719
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.3429 | 76.4682 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.2111 | 87.2584 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.5137 | 87.6669 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.0068 | 90.4135 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.6336 | 78.1893 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.7948 | 91.8716 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 272.2012 | 80.1232 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 270.283 | 78.5864 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.6213 | 76.6139 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.9932 | 86.33 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.7736 | 87.0824 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.4176 | 89.5823 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.0328 | 76.8291 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.9626 | 90.9133 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 261.3269 | 78.1256 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.3662 | 76.5803 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.9923 | 75.2389 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.3543 | 85.7777 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.8089 | 86.6259 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.0644 | 88.8746 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.828 | 75.6759 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.6749 | 90.2399 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 250.8053 | 76.2147 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 248.8723 | 74.67 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.8114 | 74.0983 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14080694
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.3548 | 85.3168 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 273.1015 | 91.1511 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.3894 | 91.6596 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.6185 | 75.0434 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.9067 | 92.9761 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 242.6536 | 73.5546 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13882818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 244.6159 | 75.1076 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13882818
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 271.5133 | 89.7937 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.6103 | 73.4701 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14597069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.9311 | 90.1843 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.5303 | 90.1643 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.8526 | 77.7808 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.2731 | 91.5988 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 269.3668 | 79.5897 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 267.3515 | 78.0366 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.834 | 76.2021 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.3188 | 88.8212 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.8022 | 89.3688 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.003 | 89.3655 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.5882 | 90.7175 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.1801 | 76.3831 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 257.1772 | 76.1807 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.1351 | 77.7246 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.1762 | 74.8121 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.2625 | 88.0288 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.7807 | 88.8183 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.4879 | 88.5731 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.1218 | 89.9506 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.2392 | 75.368 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 248.6309 | 75.8158 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13513543
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 246.6979 | 74.2712 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13513543
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.1593 | 73.7572 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14227793
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.1674 | 87.4685 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.0816 | 88.8692 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.7243 | 94.4497 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.4391 | 95.8696 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.9307 | 74.6837 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 242.6933 | 74.7485 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 240.6831 | 73.1911 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.8748 | 73.0854 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14744168
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.5555 | 87.5236 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.1872 | 88.0605 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.2318 | 93.1461 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.0199 | 94.6043 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.2473 | 77.4643 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 288.2282 | 82.0186 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 290.1993 | 83.5556 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.6732 | 86.7212 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.2195 | 75.8807 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.1507 | 87.3222 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.3963 | 92.1862 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.181 | 93.6426 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.6064 | 76.0831 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 278.9091 | 80.3145 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 280.9709 | 81.8782 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.7549 | 86.0297 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.6211 | 74.5218 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.1464 | 86.8507 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.3266 | 92.6727 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.6789 | 91.288 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.6765 | 75.0737 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 270.755 | 78.847 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 272.84 | 80.4148 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.691 | 85.5421 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.6345 | 73.4828 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14374893
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.1133 | 88.6058 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.2353 | 93.1479 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.7978 | 91.8732 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.4323 | 74.423 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 265.2445 | 77.842 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 266.564 | 79.2694 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.6202 | 87.2694 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.3538 | 72.8129 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14891268
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.2382 | 87.8003 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.7476 | 91.8469 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.9927 | 90.4061 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.1709 | 80.5623 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 268.3597 | 78.3039 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 270.503 | 79.8895 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.2595 | 87.1059 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.7488 | 86.4739 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.1773 | 78.9966 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.0816 | 90.9756 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.5004 | 89.6256 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.7611 | 79.302 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.3125 | 77.8312 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 257.3029 | 76.2752 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.2001 | 86.6137 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.8265 | 85.801 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.732 | 77.7178 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.5055 | 90.1513 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.8616 | 88.7685 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.7438 | 78.2469 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.1417 | 74.432 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 249.1108 | 75.9828 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.6716 | 88.4211 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.7548 | 85.3093 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.6966 | 76.6533 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.8608 | 91.3831 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.4749 | 92.7503 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.391 | 77.5394 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 242.2672 | 74.7579 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 240.2225 | 73.1825 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.1591 | 87.0687 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.7938 | 87.6291 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.3501 | 75.949 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.0851 | 91.5004 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.3907 | 90.0912 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.617 | 77.6576 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.9501 | 77.6662 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 267.0645 | 79.2436 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.8108 | 86.9314 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.2434 | 86.2835 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.6127 | 76.0864 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.2632 | 90.5475 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.6559 | 89.1839 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.0011 | 76.2895 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 254.5461 | 75.7742 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 256.4231 | 77.2976 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.7439 | 86.4284 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.3487 | 85.6181 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.9981 | 74.7189 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.1245 | 88.383 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.7895 | 89.7768 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.9565 | 75.2201 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 245.6814 | 75.3555 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 243.6822 | 73.797 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.2718 | 85.1168 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 278.2796 | 91.7925 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.8984 | 73.6208 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14080694
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.2821 | 91.0804 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.0108 | 92.5076 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.7117 | 74.5691 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 237.6272 | 72.7107 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.634 | 74.2733 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 276.6094 | 90.406 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 270.7012 | 90.6479 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.661 | 72.9736 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14597069
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.8795 | 89.8239 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.5876 | 91.2402 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.851 | 77.257 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 262.6433 | 77.2338 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.7773 | 78.8134 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 269.0025 | 89.2535 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.5907 | 89.8421 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.8142 | 75.6687 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.0416 | 88.8627 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.6623 | 90.2333 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.2448 | 75.8939 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 252.1437 | 75.3332 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 253.9841 | 76.8581 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.9489 | 88.4705 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.6318 | 89.3392 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.214 | 74.3088 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.2254 | 89.4818 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.5687 | 88.0923 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.2637 | 74.8578 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.7436 | 73.4363 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13513543
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 243.7373 | 74.9931 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.8087 | 89.3034 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.2392 | 73.276 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14227793
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.9824 | 87.9705 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.2216 | 95.2328 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.041 | 96.7074 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.962 | 74.1771 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14744168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 235.6041 | 72.3267 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 237.6142 | 73.892 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.2217 | 87.9398 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.466 | 88.296 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.9483 | 72.6009 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14744168
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.6269 | 95.4448 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.8518 | 93.9934 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.3025 | 76.9701 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 296.7221 | 84.8013 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 294.6349 | 83.2393 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.2736 | 75.386 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.5257 | 87.5998 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.8624 | 86.9294 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.5526 | 94.3599 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.7713 | 92.9053 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.7377 | 75.6287 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 287.7087 | 83.1593 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 285.5428 | 81.5768 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.5042 | 87.1125 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.6328 | 74.0049 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 13022483
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.9533 | 86.2427 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.3081 | 93.709 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.4893 | 92.2348 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.7661 | 74.5976 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 280.1188 | 81.7902 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 278.0091 | 80.2165 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.9745 | 85.7788 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.7864 | 89.0049 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.6885 | 72.988 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14374893
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.6904 | 93.909 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.9663 | 92.4843 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.4231 | 73.8952 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14891268
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 274.9398 | 80.8597 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 272.8734 | 79.2937 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.3113 | 72.2677 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14891268
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.2534 | 87.6625 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.4291 | 88.0036 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.9712 | 92.4869 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.3132 | 91.0967 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.0832 | 81.5624 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 275.2247 | 79.6033 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 277.2917 | 81.1765 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.5181 | 87.3228 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.8163 | 86.6333 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.1144 | 80.0097 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.324 | 90.0564 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.092 | 91.504 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.4898 | 80.2061 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 265.2544 | 77.7839 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 267.1003 | 79.3037 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.5166 | 86.8609 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.9781 | 85.9768 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.5163 | 78.6509 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.925 | 90.8937 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.1569 | 89.446 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.6265 | 79.2315 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 257.1048 | 77.4781 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 255.0657 | 75.9126 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.0081 | 85.5302 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.2735 | 88.7898 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.6331 | 77.666 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.3731 | 92.174 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.092 | 93.596 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.3882 | 78.5839 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 251.1985 | 76.4134 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13735719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 249.2254 | 74.8616 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13735719
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.7341 | 87.4441 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.9505 | 87.7996 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.3816 | 77.0115 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.5891 | 90.718 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.2875 | 92.1292 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.402 | 78.5911 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 272.8498 | 79.1628 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 274.876 | 80.7216 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.3706 | 86.4396 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.0327 | 87.136 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.3659 | 77.0033 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.4068 | 91.1457 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.6971 | 89.7285 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.9511 | 77.3094 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 261.8611 | 77.1478 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 263.973 | 78.7228 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.0439 | 86.6807 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.4778 | 85.789 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.8952 | 75.7111 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.2454 | 90.5382 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.5009 | 89.1029 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.7218 | 76.1434 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 254.2309 | 76.9527 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 252.2434 | 75.4003 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.4985 | 85.3388 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 275.8856 | 91.5318 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.6907 | 74.5581 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.6338 | 93.3564 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.9017 | 91.9275 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.4609 | 75.484 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.6087 | 75.7596 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13882818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 245.681 | 74.2166 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13882818
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 268.3916 | 90.4314 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 274.2155 | 90.1454 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.4614 | 73.9152 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14597069
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.7928 | 91.8705 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.0915 | 90.4578 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.676 | 78.2115 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 270.2502 | 78.6739 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 272.0935 | 80.2003 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 266.7474 | 89.0585 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.4731 | 89.6973 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.6561 | 76.632 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.9036 | 90.8825 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.1751 | 89.4555 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.195 | 76.9139 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.6043 | 76.7267 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 261.6473 | 78.2863 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.8055 | 88.319 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.4386 | 89.1548 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.1725 | 75.3332 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.8629 | 88.7692 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.5078 | 90.1525 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.0474 | 75.7907 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 251.788 | 76.5043 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13513543
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 249.7506 | 74.9465 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13513543
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.9997 | 87.8893 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.5966 | 89.1241 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.9784 | 74.1856 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14227793
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.3573 | 96.3498 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.5601 | 94.8869 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.7526 | 75.1135 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 245.5326 | 75.3835 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14029918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 243.5423 | 73.8227 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14029918
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.9832 | 87.7524 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.3576 | 88.1698 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.7652 | 73.5511 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14744168
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.9389 | 95.0849 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.1854 | 93.6449 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.0818 | 77.9007 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 294.0275 | 84.3489 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 291.8739 | 82.7718 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.773 | 86.8142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.453 | 87.4854 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.0299 | 76.3045 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.2334 | 92.624 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.0259 | 94.0845 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.4715 | 76.5355 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 282.7339 | 81.1061 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 284.9293 | 82.6971 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.914 | 86.1468 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.4504 | 87.0091 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.4981 | 74.9804 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.1405 | 92.0524 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.748 | 93.4161 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.5314 | 75.5209 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 275.0505 | 79.7226 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 277.1809 | 81.3014 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.8673 | 85.6602 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.5872 | 88.8392 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.4839 | 73.927 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14374893
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.1687 | 93.6362 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.5624 | 92.2731 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.2834 | 74.8681 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 269.837 | 78.8384 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 271.6294 | 80.2957 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.3806 | 87.9018 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.9811 | 87.4713 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.2077 | 73.2596 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14891268
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.4217 | 92.1994 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.7163 | 90.7846 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.4091 | 81.2099 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 274.5352 | 80.7183 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 272.5031 | 79.1563 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.517 | 87.2458 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.8097 | 86.5465 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.4049 | 79.6387 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.6333 | 91.2641 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.9158 | 89.8429 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.9064 | 79.9009 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 263.52 | 78.6964 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 261.3675 | 77.1071 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.9395 | 85.894 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.5023 | 86.777 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.3936 | 90.6158 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.9145 | 78.3362 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.6836 | 89.1984 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.0447 | 78.9273 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 254.0365 | 76.9695 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 251.9395 | 75.3885 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.0066 | 85.4541 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.0523 | 88.6196 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.427 | 93.2482 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.0219 | 77.3463 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.9251 | 91.9397 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.6123 | 78.1781 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.7888 | 75.8458 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13735719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 245.7023 | 74.2703 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13735719
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.4741 | 87.2594 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.8828 | 87.6958 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.8138 | 91.8815 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.7709 | 76.6921 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.0599 | 90.4413 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.742 | 78.246 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 272.0075 | 80.2473 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 269.9064 | 78.67 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.3119 | 86.3463 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.0213 | 87.0547 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.8174 | 76.7164 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.0057 | 90.9359 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.2481 | 89.4937 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.2873 | 76.9621 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 261.0721 | 78.2385 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.0603 | 76.6814 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.4614 | 85.711 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.0086 | 86.5858 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.4806 | 90.1382 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.2611 | 75.3795 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.8871 | 88.7819 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.051 | 75.7926 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 251.1657 | 76.4457 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 249.0618 | 74.868 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.5498 | 85.2753 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 272.479 | 91.1774 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3418570
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.82 | 92.9308 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.0478 | 74.2219 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14080694
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.18 | 91.55 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.8963 | 75.1887 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 244.3854 | 75.2332 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 242.2441 | 73.6417 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13882818
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.3411 | 90.2196 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 270.8549 | 89.8151 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.2896 | 91.6074 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.5658 | 90.1828 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.8441 | 73.5924 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14597069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.1038 | 77.9122 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 269.0293 | 79.687 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 266.997 | 78.126 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.2356 | 89.4026 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.6633 | 88.8361 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.4613 | 90.6512 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.7407 | 89.2283 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.0644 | 76.3226 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.3753 | 76.4852 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 258.8063 | 77.8275 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 256.8143 | 76.2727 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.5995 | 88.0409 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.4247 | 88.9553 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.8804 | 89.8243 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.3517 | 88.5019 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.3716 | 74.9143 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.4379 | 75.472 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 248.2795 | 75.9126 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13513543
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 246.1716 | 74.3329 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13513543
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.764 | 87.5818 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.4171 | 88.8874 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.3726 | 95.8348 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.8115 | 94.4953 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.4266 | 73.897 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14227793
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.1771 | 74.8125 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 240.3351 | 73.2909 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 242.378 | 74.8584 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.5575 | 88.0762 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.8723 | 87.5389 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.076 | 94.6337 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.2924 | 93.1778 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.1049 | 73.2058 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14744168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.4892 | 77.5907 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 290.1784 | 83.7057 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 288.0247 | 82.1296 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.394 | 87.291 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.9773 | 86.723 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.1682 | 93.6359 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.468 | 76.0107 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.4836 | 92.2318 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.8252 | 76.1975 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 278.6066 | 80.4162 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 280.5755 | 81.9658 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.3834 | 86.8105 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.8893 | 85.9635 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.521 | 92.7744 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.7883 | 74.6092 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.7979 | 91.3502 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.8764 | 75.1783 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 270.4249 | 78.9412 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 272.5761 | 80.5229 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.8708 | 85.4858 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.4548 | 88.6202 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.1724 | 93.1151 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.7906 | 91.8694 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.8948 | 73.6189 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14374893
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.627 | 74.5248 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.078 | 77.8358 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 266.0868 | 79.3924 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.8967 | 87.2716 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.5608 | 87.8049 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.7695 | 91.8584 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.0237 | 90.4223 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.6354 | 72.9602 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14891268
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.248 | 80.6026 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 268.056 | 78.405 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 270.254 | 79.9974 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.4487 | 87.0546 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.0203 | 86.4655 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.934 | 90.8984 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.2196 | 89.4787 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.3527 | 79.0884 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.0106 | 79.4324 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 257.0101 | 76.382 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 258.984 | 77.9342 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.4277 | 86.5744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.9769 | 85.7431 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.3367 | 90.063 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.9636 | 77.8389 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.654 | 88.6599 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.9764 | 78.3686 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 246.8251 | 74.5344 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 248.6736 | 76.0624 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.9833 | 88.4268 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.9386 | 85.255 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.4958 | 92.7612 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.9545 | 76.7881 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.7779 | 91.3397 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.836 | 77.7721 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.8988 | 73.2939 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.8075 | 74.8407 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.0799 | 87.6204 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.472 | 87.0958 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.0915 | 91.5038 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.387 | 90.0893 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.835 | 77.7716 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.7987 | 76.1836 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 266.7493 | 79.3456 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.624 | 77.7636 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.9918 | 86.8757 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.5555 | 86.2894 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.0083 | 90.4143 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.1577 | 76.3714 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.4375 | 89.0697 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.8266 | 76.1982 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 256.0959 | 77.4002 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 254.2413 | 75.8759 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.9777 | 86.3923 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.5471 | 85.5715 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.6061 | 89.6809 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.2385 | 75.3677 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.9998 | 88.3178 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.1717 | 74.8097 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 243.4564 | 73.9181 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 245.4074 | 75.4721 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 275.7285 | 91.9063 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 235.4643 | 85.0671 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.9922 | 92.4979 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.9748 | 74.7068 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.2839 | 91.0814 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.1684 | 73.762 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14080694
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 237.3057 | 72.8233 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.2253 | 74.3689 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 274.1219 | 90.5461 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 268.0044 | 90.6499 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.5921 | 91.2426 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.873 | 89.8205 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.1044 | 77.3895 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.9493 | 73.1244 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14597069
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.442 | 78.9117 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 262.3415 | 77.3359 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 266.3202 | 89.2699 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.9785 | 89.8181 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.4295 | 90.1115 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.899 | 88.7881 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.4591 | 76.006 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.0527 | 75.7934 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 251.7871 | 75.4285 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 253.6302 | 76.9548 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.3638 | 88.4606 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.0148 | 89.284 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.9678 | 89.3471 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.419 | 88.014 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.5498 | 75.0074 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.412 | 74.4124 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 243.4249 | 75.1035 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.3923 | 73.5344 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.9768 | 89.2417 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.3918 | 87.9291 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.6803 | 96.5187 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.8619 | 95.0447 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.2572 | 74.3314 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.5039 | 73.4145 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14227793
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 237.2092 | 73.9885 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 235.2683 | 72.4328 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.4487 | 87.9019 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.5843 | 88.1656 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.2178 | 95.2308 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.4261 | 93.7708 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.5402 | 77.0944 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.224 | 72.7451 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14744168
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 242.0445 | 79.3086 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 244.4352 | 81.0432 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.9961 | 86.8013 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.702 | 87.4377 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.9185 | 94.0283 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.2182 | 92.616 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.9399 | 75.7345 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.5213 | 75.5155 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 234.086 | 77.7675 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 236.5853 | 79.5382 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.107 | 86.0756 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.7531 | 86.9538 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.4483 | 93.2594 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.6939 | 91.8188 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.0682 | 74.7556 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.9394 | 74.1652 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 13022483
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 227.3065 | 76.4784 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 229.8284 | 78.2608 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.28 | 85.6417 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.9574 | 88.9377 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.8774 | 93.4838 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.0577 | 92.0091 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.6825 | 74.0308 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14891268
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.9764 | 73.1386 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14374893
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.7732 | 75.6325 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.3444 | 77.4339 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.4024 | 87.5907 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.5269 | 87.8567 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.1666 | 92.066 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.4552 | 90.648 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.627 | 72.4328 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14891268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.2249 | 81.1135 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 224.3282 | 75.6442 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 226.7673 | 77.4051 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.6586 | 87.1418 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.9319 | 86.4946 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.1656 | 91.0195 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.4073 | 89.5769 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.918 | 79.384 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.0556 | 79.979 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.288 | 74.1178 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.7697 | 75.8999 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.1049 | 85.7945 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.8158 | 86.7135 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.0163 | 90.4184 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.4403 | 89.0712 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.6971 | 78.2225 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.2535 | 79.0365 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.2429 | 72.8082 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.8109 | 74.6217 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.4367 | 88.7117 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.2694 | 85.3779 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.1359 | 93.096 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.4842 | 91.7091 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.8249 | 77.2433 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.9433 | 78.3513 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.6172 | 71.9842 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.1956 | 73.7824 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.993 | 87.6306 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.8882 | 87.3681 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.4626 | 91.6979 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.7146 | 90.2607 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.54 | 76.5713 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.6533 | 78.1996 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 221.9745 | 75.1792 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 224.425 | 76.9392 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.4045 | 86.272 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.1556 | 86.9458 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.4772 | 90.6595 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.7147 | 89.2147 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.2933 | 76.4423 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.3333 | 76.9862 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.8973 | 73.6472 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.4161 | 75.435 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.2776 | 86.5059 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.6014 | 85.5993 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.4703 | 90.1329 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.7538 | 88.7121 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.9498 | 75.2166 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.2012 | 75.8711 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.8025 | 72.3335 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.3701 | 74.1399 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 273.2689 | 91.6044 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.8218 | 85.204 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.6159 | 92.824 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.9339 | 91.4214 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.7987 | 74.0916 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16121694
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.9246 | 75.2035 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 202.1776 | 71.5099 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.6749 | 90.416 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.7572 | 73.3156 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 271.6456 | 90.2425 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459570
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.9353 | 91.4221 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.2057 | 89.9945 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.4855 | 73.4048 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16638069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.8894 | 77.8001 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 220.1851 | 74.8265 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.0146 | 89.0416 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.593 | 76.5711 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.8031 | 89.643 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.9396 | 90.3783 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.1705 | 88.9301 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.623 | 76.0918 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.558 | 76.5807 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 212.0846 | 73.2892 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.7402 | 89.751 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.1488 | 88.2718 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.7749 | 89.0763 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 214.5981 | 75.0753 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.1167 | 88.3789 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.1425 | 74.7944 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.4344 | 75.4701 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.9344 | 71.9742 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.049 | 96.1885 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.1264 | 87.715 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.6887 | 89.0226 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.53 | 73.7825 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.2176 | 94.7077 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.0111 | 73.6797 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16268793
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.1323 | 74.7891 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 200.3205 | 71.1436 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.1222 | 87.6765 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.5328 | 94.8726 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.4169 | 88.0096 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 202.8975 | 72.9549 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.699 | 93.3905 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.2669 | 77.4745 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.6951 | 72.9914 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16785168
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.4641 | 78.8942 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.8517 | 86.6573 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.2338 | 93.6702 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.6415 | 87.3227 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.8915 | 80.641 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.4231 | 92.2002 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.9646 | 76.2704 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.9965 | 75.7641 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 231.4853 | 77.3493 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.0685 | 85.9721 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.7436 | 86.8586 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.8372 | 92.9397 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 234.0201 | 79.1316 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.0522 | 91.4832 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.8268 | 75.1523 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.5524 | 74.4858 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.1609 | 85.5099 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 224.711 | 76.0767 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.6644 | 88.7229 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.2903 | 93.1767 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 227.2734 | 77.8665 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.4949 | 91.7147 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.4914 | 74.4539 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.4167 | 73.3689 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16415893
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 220.2385 | 75.2557 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.4122 | 87.7271 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.0818 | 87.3674 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.5506 | 91.7439 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.8407 | 77.0664 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.8006 | 90.3056 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.0551 | 72.6567 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16932268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.6954 | 80.8366 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.6229 | 87.0537 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 221.7396 | 75.2392 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.8685 | 86.3792 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 224.2171 | 77.0133 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.7366 | 90.7951 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.9819 | 89.3544 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.3536 | 79.0889 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.5026 | 79.6898 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.6921 | 86.5862 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.1745 | 85.7417 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.5435 | 73.6796 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.6763 | 90.2406 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.0845 | 75.4731 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.9779 | 88.8294 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.1374 | 77.9298 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.6519 | 78.7218 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.1116 | 88.494 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.2639 | 85.2918 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.549 | 92.789 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.2961 | 74.2633 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.6665 | 72.4372 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.4157 | 78.0753 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.2605 | 76.9482 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.7902 | 91.3462 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.859 | 87.4979 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.5998 | 87.1558 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.8977 | 91.4024 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 202.0182 | 71.6025 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.6457 | 73.4264 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.1544 | 89.9677 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.9677 | 76.272 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.1311 | 77.9265 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.1619 | 86.8727 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.3366 | 86.1612 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.0344 | 90.4279 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.3425 | 74.7653 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 221.8438 | 76.545 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.4461 | 89.0742 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.7503 | 76.1583 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.7095 | 76.66 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.2364 | 86.4021 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.7018 | 85.5615 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.742 | 89.752 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.1981 | 73.2269 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.7159 | 75.0211 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.1092 | 88.375 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.3089 | 74.8815 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.6433 | 75.5794 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 269.7734 | 91.2024 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 235.734 | 85.0816 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.0058 | 92.5049 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.2174 | 71.9649 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.8374 | 73.7848 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.2659 | 91.072 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.1833 | 73.7698 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16121694
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.3528 | 74.9044 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.5542 | 90.1617 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 268.1717 | 89.8518 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.3591 | 91.1207 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 199.5472 | 71.1256 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 202.1575 | 72.9543 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.6282 | 89.6925 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.9145 | 73.1062 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16638069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.3403 | 77.5129 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.5182 | 89.3167 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.9166 | 88.7992 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.5787 | 90.1896 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 217.5569 | 74.4157 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 220.0424 | 76.186 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.9872 | 88.8342 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.9527 | 76.2642 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.95 | 75.7398 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.4937 | 88.7369 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.8914 | 87.9598 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.188 | 89.4623 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.308 | 72.8561 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.8556 | 74.6531 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.4881 | 88.0502 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.5419 | 74.4803 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.8487 | 75.1638 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.4821 | 88.7579 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.8762 | 87.3929 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.1731 | 95.7305 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 202.3487 | 71.5994 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.9428 | 73.4127 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.4471 | 94.3047 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.3989 | 73.3595 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16268793
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.4713 | 74.4434 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.5304 | 87.8778 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.9256 | 87.4102 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.4272 | 94.2943 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 200.3503 | 72.6061 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 197.7234 | 70.7756 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.7868 | 92.9134 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.0748 | 72.667 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16785168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.7607 | 77.2098 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.6036 | 87.1255 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.9824 | 86.5334 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.2896 | 93.1764 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 235.7293 | 78.29 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 238.2279 | 80.0602 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.5085 | 91.7219 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.3512 | 75.4266 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.336 | 75.9416 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.12 | 85.8148 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.6044 | 86.6292 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.7518 | 92.3721 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 230.3218 | 78.5545 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 227.7583 | 76.7641 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.0251 | 90.946 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.2509 | 74.8511 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.9357 | 74.1633 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 15063483
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.4922 | 88.4763 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.0893 | 85.31 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.3536 | 92.6869 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 221.0658 | 75.5332 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 223.6829 | 77.3447 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.6126 | 91.2533 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.8168 | 73.0551 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16415893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.8139 | 74.0996 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16932268
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.9746 | 87.1419 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.5602 | 87.6065 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.8339 | 91.3691 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.6462 | 74.7468 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.3172 | 76.5727 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.1159 | 89.9475 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.3873 | 72.3075 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16932268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.9308 | 80.4367 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.0135 | 86.2697 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.6631 | 86.8904 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.1321 | 90.479 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 220.5437 | 76.4551 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.0066 | 74.6646 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.5048 | 89.1049 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.5643 | 78.6761 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.7716 | 79.3075 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 235.6137 | 86.3747 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.179 | 85.5737 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.6097 | 89.6828 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 212.4047 | 74.9403 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.789 | 73.1146 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.9203 | 88.2762 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.8958 | 78.3264 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.3572 | 77.5217 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.9975 | 88.2707 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 234.1224 | 85.0611 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.659 | 92.3236 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.6108 | 73.7414 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 202.9506 | 71.9004 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.9191 | 90.8906 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.4649 | 76.532 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.6767 | 77.6888 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.0659 | 87.415 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.4466 | 86.919 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.1542 | 91.0136 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 200.9681 | 72.9292 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 198.2821 | 71.0816 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.4271 | 89.5873 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.1877 | 75.8641 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.2581 | 77.4699 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.1786 | 86.6972 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.5015 | 86.07 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.3042 | 90.046 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.199 | 75.9959 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 215.6637 | 74.2122 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.627 | 88.6458 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.8494 | 75.6872 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.8091 | 76.1891 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.6528 | 85.3724 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 234.1219 | 86.1719 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.8743 | 89.2982 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.3391 | 72.6417 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.9689 | 74.4669 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.1836 | 87.891 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.4136 | 74.4132 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.8611 | 75.1703 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 232.6078 | 84.8521 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 275.0363 | 91.91 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459570
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.1663 | 92.0659 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 200.5364 | 71.4463 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.1408 | 73.265 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.3876 | 90.6126 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.3804 | 73.3498 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16121694
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.4868 | 74.4515 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 273.3979 | 90.547 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 267.4208 | 90.6897 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.6214 | 90.7349 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 195.8938 | 70.6342 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 198.5432 | 72.4764 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.8775 | 89.2998 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.0015 | 72.6287 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16638069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.4861 | 77.0662 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.7078 | 89.3015 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.3607 | 89.84 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.6906 | 89.7251 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.3898 | 75.6397 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.8562 | 73.85 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.0131 | 88.3248 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.0804 | 75.285 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.0121 | 75.7722 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.7026 | 88.4737 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.4172 | 89.3096 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.0073 | 88.8447 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 208.1456 | 74.1113 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.5147 | 72.2856 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 182.4687 | 87.5171 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.5691 | 73.9716 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14916383
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.0156 | 74.7281 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.3318 | 89.2631 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.7187 | 87.9359 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.8135 | 96.5884 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 198.6684 | 71.0801 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 201.3166 | 72.9148 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.9825 | 95.1077 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.591 | 72.937 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16268793
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.6073 | 73.9915 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16785168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.9532 | 88.1874 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.7181 | 87.8993 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.2837 | 95.2653 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 194.0461 | 70.2797 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 196.7464 | 72.1347 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.5394 | 93.83 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.1446 | 72.1805 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16785168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.8749 | 76.7465 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.0366 | 87.4473 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.3156 | 86.818 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.9745 | 94.0576 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.8682 | 79.5466 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 244.3146 | 81.2964 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.2116 | 92.6126 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.4046 | 75.4545 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.4587 | 74.9598 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.0574 | 86.9477 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.4352 | 86.0899 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.538 | 93.3063 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 233.987 | 78.032 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 236.5474 | 79.8208 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.716 | 91.8304 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.3205 | 74.3645 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.9612 | 73.6536 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 15063483
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.271 | 88.9444 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.49 | 85.608 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.8788 | 93.4845 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 227.2556 | 76.768 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 229.8017 | 78.5494 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.1271 | 92.0454 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.9208 | 72.5865 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16415893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.9766 | 73.6617 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16932268
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.7053 | 87.5988 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.8768 | 87.8744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.209 | 92.0882 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.3595 | 77.7373 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.7547 | 75.9323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.4745 | 90.6581 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.4764 | 71.8311 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16932268
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.742 | 81.384 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.0108 | 87.1608 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.2399 | 86.5053 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.2318 | 91.0542 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 226.6862 | 77.679 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 224.1913 | 75.9027 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.4467 | 89.5976 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.5831 | 80.2549 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.3897 | 79.6307 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.4169 | 85.8073 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.0528 | 86.6871 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.0789 | 90.4512 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.217 | 74.4038 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.7358 | 76.1915 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.2935 | 88.9944 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.8121 | 79.3286 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.2016 | 78.4863 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.4964 | 85.3452 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.7202 | 88.7096 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.1994 | 93.1292 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.8226 | 74.9303 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.2353 | 73.1136 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.4088 | 91.6697 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.544 | 78.6654 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.3943 | 77.5411 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.156 | 87.3647 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.3733 | 87.6574 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.482 | 91.708 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.6054 | 72.2805 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.2331 | 74.1114 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.7579 | 90.2833 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.1713 | 78.4705 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.1174 | 76.8733 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.5171 | 86.9638 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.7417 | 86.2911 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.5481 | 90.6966 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 224.3208 | 77.2079 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 221.8704 | 75.449 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.7613 | 89.2391 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.8835 | 77.274 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.7891 | 76.7016 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.932 | 85.6149 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.5478 | 86.49 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.3269 | 90.0579 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.8237 | 73.9319 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.6074 | 88.6356 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.3978 | 75.7348 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.4671 | 75.4872 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.7967 | 76.1826 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 272.6164 | 91.622 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.9497 | 85.1412 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.6361 | 92.8346 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.8942 | 91.4006 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.3997 | 74.4578 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.7784 | 72.6372 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.5346 | 75.5225 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.3312 | 74.3701 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 270.9718 | 90.2558 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.0483 | 90.4391 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.9368 | 91.4229 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.2168 | 90.0003 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 202.1864 | 71.8239 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.8113 | 73.6533 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.0953 | 73.7237 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16638069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.3865 | 78.06 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.3843 | 89.0697 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.2106 | 89.6702 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.9761 | 90.3974 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.2177 | 88.9548 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.4971 | 76.8441 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 220.0642 | 75.0875 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.038 | 76.3088 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.1114 | 76.8702 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.1943 | 89.1027 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.5332 | 88.2948 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.6077 | 89.6817 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.8786 | 88.2544 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 214.5797 | 75.382 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.9953 | 73.5726 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.0321 | 75.7827 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.6863 | 75.0788 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.0758 | 89.0539 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.7292 | 87.8373 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.17 | 96.2518 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.5487 | 74.1016 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.3388 | 94.7711 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.9291 | 72.2807 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.7665 | 75.1208 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.5661 | 73.97 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16268793
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.7877 | 88.0313 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.4466 | 87.6878 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.6053 | 94.9105 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.793 | 93.4397 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 200.3373 | 71.4618 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 202.9617 | 73.2979 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.8114 | 77.7592 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.3075 | 73.3117 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16785168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.1693 | 86.672 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.965 | 87.3197 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.3045 | 93.7072 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.3383 | 79.1446 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.7755 | 80.8897 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.5265 | 92.2543 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.523 | 76.5625 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.4093 | 75.98 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.3681 | 85.9715 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.9903 | 86.8303 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.8722 | 92.9581 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.3124 | 91.6193 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 231.4098 | 77.6261 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 233.9593 | 79.4092 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.1025 | 74.7735 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.4226 | 75.464 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.3701 | 85.4758 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.0222 | 88.7459 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.2459 | 93.1535 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 224.7243 | 76.3792 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.5601 | 91.7489 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 227.2914 | 78.1715 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.9624 | 73.6542 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16415893
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.0985 | 74.7714 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.3894 | 87.3779 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.7836 | 87.7434 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.6044 | 91.772 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.8499 | 90.3314 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.9036 | 77.388 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 220.579 | 75.7225 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.675 | 72.981 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16932268
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.2076 | 81.1045 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.1689 | 86.3848 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.0014 | 87.0667 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.7625 | 90.8087 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.0203 | 89.3745 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 224.137 | 77.2877 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 221.6172 | 75.5053 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.3814 | 85.7065 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.8504 | 79.3487 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.0568 | 79.9796 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.9975 | 86.5748 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.5192 | 90.1584 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.0991 | 75.7833 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.8058 | 88.7393 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.5113 | 73.979 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.4671 | 85.2477 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.6488 | 78.1972 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.273 | 79.0467 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.4581 | 88.511 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.5934 | 92.8123 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.85 | 91.3775 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.2959 | 74.5715 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.6965 | 72.7554 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.853 | 87.1505 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.8167 | 77.2391 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.2463 | 87.5225 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.0265 | 78.3948 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.9019 | 91.4046 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.1988 | 89.9909 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 202.0846 | 71.9328 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.7157 | 73.7655 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.6627 | 86.1744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.466 | 86.8606 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.8789 | 76.7486 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.5686 | 78.1553 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.0683 | 90.4457 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 221.7761 | 76.819 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.3022 | 88.999 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.2869 | 75.0467 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.8647 | 85.5102 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.4903 | 86.3766 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.2758 | 76.4332 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.5791 | 89.6668 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.2618 | 76.9489 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.9503 | 88.2919 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.7073 | 75.319 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.1391 | 73.5193 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 234.9584 | 85.0486 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 269.156 | 91.2245 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.0389 | 92.5222 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.8581 | 75.1687 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.2393 | 75.8911 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.8755 | 74.1072 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.2926 | 91.086 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.2529 | 72.2859 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 267.5048 | 89.8618 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.9854 | 90.1943 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.36 | 91.1212 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.8077 | 74.0964 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16121694
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.0031 | 75.2446 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.6439 | 89.7007 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 202.2534 | 73.3 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 199.5879 | 71.4551 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.2777 | 88.809 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.9616 | 89.3488 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.4709 | 90.1332 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.5313 | 73.4288 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16638069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.8815 | 77.7959 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.7628 | 88.7168 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 217.4676 | 74.6852 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.987 | 76.4664 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.2826 | 87.9795 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.1811 | 88.8829 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.9826 | 89.3548 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.5053 | 76.5532 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.4839 | 76.019 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.3624 | 87.9844 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.8479 | 74.9515 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.2764 | 73.1558 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.4978 | 87.5113 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.8521 | 88.7803 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.1201 | 95.7027 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.477 | 75.4924 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.0863 | 74.7651 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.4311 | 94.2964 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 202.3697 | 71.9128 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.0042 | 73.7404 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.244 | 87.4194 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.9165 | 87.8938 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.4918 | 94.3281 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.09 | 74.767 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.0145 | 73.6815 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16268793
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.7046 | 92.8704 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 197.7628 | 71.1056 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 200.4469 | 72.959 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.3032 | 86.537 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.8976 | 87.1071 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.3597 | 93.213 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.2798 | 77.4813 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.6931 | 72.9904 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16785168
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.58 | 91.7593 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 235.638 | 78.5585 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 238.188 | 80.335 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.3129 | 85.7653 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.8703 | 86.5971 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.0398 | 92.5227 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.8619 | 76.2167 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.8988 | 75.713 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.223 | 91.0495 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 227.7426 | 77.0572 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 230.3306 | 78.8536 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 235.2977 | 85.2606 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.8507 | 88.4927 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.3691 | 92.695 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.4695 | 74.4425 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.8574 | 75.1684 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.6146 | 91.2543 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 223.7686 | 77.6713 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 221.1264 | 75.8535 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.2623 | 87.142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.8932 | 87.6085 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.86 | 91.3827 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.4625 | 74.4388 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.4032 | 73.3618 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16415893
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.1299 | 89.9549 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 217.0678 | 75.2352 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.7623 | 77.0735 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.3271 | 86.2695 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.902 | 86.8512 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.0138 | 90.4171 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.3724 | 80.6677 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.9815 | 72.6182 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16932268
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 220.5115 | 76.7407 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.2756 | 88.9851 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 217.9499 | 74.9444 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.3547 | 85.5221 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 234.8933 | 86.343 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.46 | 89.6045 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.3621 | 79.6163 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.067 | 78.939 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 212.4201 | 75.2497 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.809 | 73.4275 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.7724 | 88.1989 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.3511 | 88.2846 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 233.3546 | 85.0184 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.6568 | 92.3224 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.5345 | 78.6605 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.913 | 77.8124 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.0444 | 72.2439 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.7044 | 74.0779 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.9185 | 90.8903 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.1796 | 91.0269 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.4045 | 87.4141 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.7991 | 86.9461 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.0698 | 76.8484 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.6294 | 78.1871 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 198.4334 | 71.4425 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 201.1438 | 73.2959 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.4315 | 89.5896 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.8316 | 86.0774 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.1044 | 89.9415 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.4119 | 86.655 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.1325 | 76.3582 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.7909 | 77.7486 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 215.604 | 74.4904 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.1296 | 76.2748 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.4766 | 88.5672 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 235.9209 | 85.3415 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 233.4176 | 86.1474 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.7234 | 89.2192 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.3974 | 76.4968 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.3779 | 75.9635 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.4133 | 72.9762 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 210.0133 | 74.7856 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.0792 | 87.8364 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 294.7653 | 99.2604 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 231.843 | 84.8109 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.1307 | 92.0472 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.9719 | 74.7052 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.5137 | 75.5116 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 200.5657 | 71.7699 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.4448 | 90.6425 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.2646 | 73.6173 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 287.3243 | 98.1452 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 292.9959 | 97.8566 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.661 | 90.7556 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.1664 | 74.8069 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.0298 | 73.6895 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16121694
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 196.0478 | 70.9964 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 198.7478 | 72.8514 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.8834 | 89.3029 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 281.2698 | 97.3399 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 285.5295 | 96.7419 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.5063 | 89.6287 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.6626 | 72.9744 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16638069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.0128 | 77.3416 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.7994 | 74.1366 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.3325 | 75.9191 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.892 | 88.2614 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.3941 | 96.8587 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.4785 | 95.9384 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.882 | 88.7792 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.6219 | 75.5682 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.5978 | 76.0785 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.5455 | 72.61 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 208.1791 | 74.4313 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 182.3375 | 87.4484 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.5142 | 96.8576 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.5891 | 95.4581 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 218.046 | 103.8796 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.142 | 74.2712 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14916383
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.5808 | 75.0237 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 198.7579 | 71.4225 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 201.4493 | 73.2728 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.1855 | 102.3835 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.7637 | 95.4568 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.2384 | 95.8426 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.7483 | 102.6779 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.3109 | 74.3595 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.1967 | 73.2538 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16268793
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 194.2029 | 70.6492 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 196.9199 | 72.5061 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.9344 | 101.2062 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.4934 | 94.4515 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.3294 | 95.1559 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.7361 | 101.6255 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.4158 | 77.0293 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.7876 | 72.5168 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16785168
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 304.0065 | 89.5652 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 306.2739 | 91.1662 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.8895 | 100.1368 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.4102 | 94.7152 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.616 | 93.7745 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.403 | 100.9283 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.021 | 75.7769 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.009 | 75.2476 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 295.241 | 87.9746 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 297.2998 | 89.5436 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.6572 | 99.4922 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.7168 | 93.3385 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.4771 | 96.5513 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.9201 | 101.1987 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.9527 | 74.6952 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.5372 | 73.9549 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 15063483
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 287.4784 | 86.5647 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.5735 | 88.1457 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.1007 | 99.7242 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.7588 | 95.1535 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.218 | 95.5726 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.1574 | 99.7539 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.4852 | 72.8817 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16415893
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.6713 | 74.025 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16932268
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 282.2414 | 85.6256 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.1165 | 87.1607 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.3875 | 98.3052 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.3875 | 94.9201 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.4848 | 94.1819 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.3508 | 98.809 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.1359 | 72.176 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16932268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 187.7588 | 88.0394 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.4675 | 85.8963 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 286.6728 | 87.4936 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.564 | 97.3515 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.6915 | 93.5408 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.4998 | 94.4901 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.271 | 98.2443 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.7134 | 86.4466 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.4296 | 86.8212 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 274.79 | 84.153 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 276.8689 | 85.7325 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.4499 | 96.7689 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.99 | 96.3498 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.8465 | 93.1332 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.1279 | 100.7844 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.4047 | 85.2392 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.6387 | 85.8846 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 264.8442 | 82.3396 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 266.6718 | 83.8717 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.4683 | 99.3935 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.2475 | 94.9462 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.7607 | 95.3935 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.5306 | 99.426 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.5644 | 84.2767 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.2047 | 85.1346 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 258.7161 | 81.2359 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 260.8341 | 82.8279 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.7655 | 97.9799 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.9198 | 94.7425 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.0105 | 93.994 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.7263 | 98.4824 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.1963 | 83.5612 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.2781 | 85.173 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.9989 | 85.4425 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.1762 | 87.0378 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.9439 | 97.0272 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.2289 | 93.367 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.1112 | 94.347 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.566 | 97.8755 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.2355 | 83.5817 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.9792 | 83.9707 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.6257 | 83.5666 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.7164 | 85.1453 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.9108 | 96.4869 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.4604 | 92.9844 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 292.3479 | 98.9864 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.5591 | 100.487 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.9538 | 82.3884 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.9364 | 82.9023 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.9847 | 81.8068 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 263.8086 | 83.3438 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.0049 | 99.1511 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 285.0357 | 97.9316 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 290.5646 | 97.5833 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.091 | 99.1961 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.8732 | 81.3002 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.6077 | 82.2074 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 255.7416 | 80.6924 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 257.8459 | 82.2841 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.3077 | 97.7405 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.1754 | 97.2003 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 283.24 | 96.529 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.2534 | 98.2351 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.544 | 80.6051 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 279.2552 | 84.9276 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.5958 | 84.8162 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.3778 | 86.5162 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.4498 | 96.7688 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.2516 | 96.687 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.4204 | 95.8109 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.0288 | 97.5946 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.6038 | 83.2513 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 269.3432 | 83.1388 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.1388 | 83.5311 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.3847 | 84.7126 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.3929 | 96.216 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.2231 | 96.6358 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.4337 | 95.2866 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 217.4089 | 103.5464 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.049 | 81.9151 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 259.5191 | 81.3534 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.2308 | 82.5332 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.3244 | 82.8876 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.557 | 102.0548 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.0787 | 95.7034 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.5063 | 95.2457 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.0379 | 102.3064 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.1205 | 80.9065 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 253.5523 | 80.2916 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.9083 | 81.8416 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 255.6783 | 81.8888 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.1854 | 100.8145 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.3274 | 95.0785 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.3806 | 94.3241 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.2228 | 101.3571 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.875 | 80.2552 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 301.3194 | 89.1156 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.033 | 84.5218 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 303.5568 | 90.7147 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.3751 | 99.8677 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.3553 | 94.6112 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.6489 | 93.7015 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.5273 | 100.4703 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.9986 | 82.9348 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.6101 | 83.2546 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 292.3436 | 87.4863 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 294.5732 | 89.0872 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.7364 | 99.0107 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.2277 | 96.3652 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.7801 | 93.2813 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.287 | 100.8676 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.522 | 81.6396 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.6893 | 82.25 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.4929 | 86.0717 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 286.5897 | 87.6468 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.675 | 99.5015 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.1935 | 95.4776 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.5275 | 94.9779 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.6267 | 99.4763 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.5985 | 80.6335 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.3646 | 81.5572 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.6869 | 85.0249 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 280.1223 | 86.4714 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.8366 | 98.0171 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.3913 | 94.8457 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.4821 | 94.0972 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.9464 | 98.5975 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.2693 | 79.9384 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 187.0476 | 87.6674 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.8207 | 85.462 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 283.9726 | 87.0509 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.1273 | 97.1231 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.5393 | 94.4205 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.7526 | 93.4906 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.7207 | 97.9565 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.9852 | 86.0658 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 270.9948 | 83.5035 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.8049 | 86.4945 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.1306 | 85.092 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.1675 | 96.6211 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.7715 | 96.1809 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.8682 | 93.0612 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.5266 | 100.4699 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.7776 | 84.9112 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.0033 | 85.5523 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.5303 | 81.7865 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 263.6332 | 83.3717 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.8362 | 99.0629 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.7335 | 95.2971 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.0636 | 94.7954 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.0603 | 99.1801 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.9506 | 83.9557 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 255.9211 | 80.7863 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.5297 | 84.7816 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 258.1027 | 82.3977 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.2989 | 97.7358 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.9951 | 93.9095 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.9792 | 94.6845 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.3224 | 98.2711 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.5775 | 83.2376 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 279.1857 | 84.9764 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.7538 | 84.8988 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 280.6526 | 86.4394 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.6494 | 96.8732 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.3204 | 93.3178 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.1666 | 94.2719 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.9727 | 97.5653 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.6759 | 83.289 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.6377 | 83.0654 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.1802 | 83.5528 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 270.7631 | 84.6543 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.3318 | 96.1841 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.4018 | 92.8774 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 289.0286 | 98.6559 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.0352 | 100.213 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.1256 | 81.9552 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 257.9837 | 81.1266 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.3064 | 82.5728 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 260.0897 | 82.7203 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.2576 | 98.7603 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 287.2626 | 97.2618 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 282.0569 | 97.7308 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6701534
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.5906 | 98.9344 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.2005 | 80.9484 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 252.4639 | 80.1513 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13870818
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.9939 | 81.8864 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 254.4986 | 81.7364 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13870818
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.8227 | 97.4868 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 280.229 | 96.324 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6701534
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.027 | 96.9246 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.7919 | 97.9937 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.9295 | 80.2837 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 276.3108 | 84.4424 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.999 | 84.504 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.4093 | 86.0252 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.1289 | 96.601 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.2298 | 95.5338 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.9998 | 96.3642 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.4752 | 97.3051 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.9799 | 82.925 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 266.3658 | 82.6432 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.5055 | 83.1999 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.4525 | 84.2257 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.7571 | 95.8835 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.2394 | 94.9869 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.0884 | 96.4019 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 216.6493 | 103.1491 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.436 | 81.5946 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 255.8449 | 80.7326 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 257.8838 | 82.3119 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.5833 | 82.1946 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.7964 | 101.6571 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.4002 | 95.0278 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.3076 | 95.625 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.2493 | 101.8939 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.5204 | 80.5927 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 250.0989 | 79.7091 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 252.1673 | 81.2969 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.2545 | 81.4996 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.4218 | 100.4151 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.6072 | 94.2504 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.2976 | 94.8924 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.0332 | 100.7349 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.1578 | 79.8801 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 296.9414 | 88.3728 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 299.1695 | 89.9729 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.4393 | 84.2113 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.497 | 99.4084 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.7179 | 93.5602 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.3988 | 94.4417 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.5534 | 99.9609 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.4174 | 82.6309 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 287.7643 | 86.7142 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.9729 | 88.3121 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.9692 | 82.9194 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.737 | 98.488 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.7374 | 93.0817 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.1542 | 96.1642 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.3064 | 100.3548 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.8915 | 81.3098 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.9569 | 85.1166 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 280.9525 | 86.6733 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.0312 | 81.9059 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.516 | 98.8954 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.4273 | 94.7758 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.3949 | 95.3975 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.0447 | 99.1719 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.9855 | 80.3129 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.2984 | 84.1033 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 275.5117 | 85.7036 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.6972 | 81.2082 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.2274 | 97.6984 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.7342 | 94.0309 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.4525 | 94.6934 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.1855 | 98.1996 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.6491 | 79.614 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 276.9157 | 84.6322 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 279.0698 | 86.2292 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.0927 | 87.168 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.6325 | 96.8643 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.838 | 93.351 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.5301 | 94.2314 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.8435 | 97.4977 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.0598 | 85.5818 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 266.086 | 82.6717 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.1119 | 84.2373 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.1133 | 96.0698 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.9688 | 86.0572 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.856 | 92.8706 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.7113 | 95.9927 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.6883 | 100.0315 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.9075 | 84.4562 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.8412 | 81.0075 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 258.992 | 82.6097 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.8884 | 98.5671 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.0019 | 85.0285 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.9842 | 94.6041 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.9435 | 95.2227 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.4429 | 98.8572 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.9243 | 83.4189 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 250.1837 | 79.8236 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13723719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 252.2657 | 81.4116 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13723719
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.6297 | 97.3858 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.7232 | 84.3598 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.3416 | 93.8857 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.0644 | 94.5437 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.4667 | 97.8236 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.6587 | 82.757 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.6796 | 84.0358 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 275.801 | 85.6168 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.8336 | 96.4465 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.7266 | 84.3616 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.423 | 93.1872 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.1664 | 97.1435 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.0462 | 94.0385 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.6941 | 82.7755 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 263.2579 | 82.1495 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 265.1385 | 83.6874 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.4616 | 95.7289 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.3133 | 83.0994 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.3742 | 92.6787 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.2426 | 99.7984 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 294.1892 | 99.2961 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.2274 | 81.4855 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 253.4397 | 80.381 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13354443
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 255.6131 | 81.9881 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13354443
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.4186 | 98.3215 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.4062 | 82.102 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 292.3874 | 97.8903 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.9697 | 98.6097 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 286.7554 | 98.1777 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.3329 | 80.4946 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 247.3675 | 79.3065 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13870818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 249.4273 | 80.8899 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13870818
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.2927 | 97.2096 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.9791 | 81.3556 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 284.9734 | 96.7891 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 280.8104 | 97.409 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.0043 | 97.5818 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.9461 | 79.7693 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.3421 | 83.5942 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.4552 | 85.1767 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.2911 | 96.1628 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.9902 | 83.9764 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.0058 | 96.0075 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.8717 | 96.9018 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.5715 | 96.8324 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.8188 | 82.3177 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 260.9389 | 81.7234 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 262.7011 | 83.243 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.8672 | 95.4181 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.6175 | 82.7355 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.0536 | 95.5012 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 278.8847 | 96.8792 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 218.1388 | 103.9281 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.5425 | 81.1273 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 251.4482 | 80.0146 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13501543
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 253.6029 | 81.6188 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13501543
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.67 | 81.7169 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.3335 | 102.461 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.1761 | 95.4944 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.6575 | 95.8758 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.8408 | 102.7263 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.5798 | 80.1007 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 245.2112 | 78.8953 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 247.3148 | 80.4878 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.0064 | 101.2439 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.3149 | 81.0082 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.9123 | 94.4857 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.7907 | 95.1974 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.8827 | 101.7022 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.217 | 79.388 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 303.807 | 89.6782 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 306.0004 | 91.2682 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.9921 | 100.1904 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.3583 | 83.6459 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.0355 | 93.8021 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.8629 | 94.7522 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.2188 | 100.8319 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.2826 | 82.0373 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 294.9105 | 88.0697 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 297.0686 | 89.655 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.6385 | 99.4824 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.0793 | 82.454 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.0896 | 93.3474 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.8658 | 96.5755 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.9848 | 101.2326 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.0189 | 80.8534 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 287.1654 | 86.6747 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.3605 | 88.2666 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.1469 | 99.7484 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.158 | 81.4492 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.1123 | 95.1742 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.657 | 95.6093 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.1979 | 99.775 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.0548 | 79.8262 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.6434 | 85.6775 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 283.8454 | 87.272 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.3907 | 98.3069 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.7567 | 80.7163 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.9071 | 94.2168 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.838 | 94.9559 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.4146 | 98.8424 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.6884 | 79.1115 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.1918 | 86.0062 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 286.3609 | 87.5973 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.6226 | 97.3822 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.0825 | 93.5605 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 188.0142 | 88.173 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.9438 | 94.5225 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.2517 | 98.2342 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.9479 | 86.5693 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 274.422 | 84.2492 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 276.5199 | 85.8306 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.4946 | 96.7922 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.1587 | 93.1243 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.3331 | 96.3639 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.683 | 86.9537 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.0854 | 100.7622 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.6253 | 85.3546 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 264.5751 | 82.4588 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 266.3898 | 83.9841 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.5582 | 99.4405 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.6077 | 94.9704 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.2087 | 95.4292 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.8873 | 86.0146 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.6025 | 99.4636 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.8212 | 84.411 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 259.0858 | 81.4787 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.2459 | 83.0789 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.7812 | 97.9881 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.4514 | 94.0386 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.4014 | 94.7888 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.4927 | 85.2852 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.7836 | 98.5124 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.4491 | 83.6934 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.6558 | 85.5368 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 283.8392 | 87.1353 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.995 | 97.0539 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.6086 | 93.3796 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.5099 | 94.3557 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.4998 | 85.2889 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.5991 | 97.8929 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.4519 | 83.6949 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.2293 | 83.6537 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.3657 | 85.2426 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.7833 | 96.4202 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.7504 | 92.964 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 291.8002 | 99.0312 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.2395 | 84.1068 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.5751 | 100.4953 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.2014 | 82.5178 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.6834 | 81.923 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 263.4995 | 83.4559 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.865 | 99.0779 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 289.9672 | 97.6148 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 284.5597 | 97.9921 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6701534
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.2053 | 83.0429 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.1055 | 99.2037 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.1182 | 81.4284 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 255.5519 | 80.8324 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 257.4515 | 82.3872 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.3298 | 97.752 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 282.736 | 96.5885 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 278.6604 | 97.2403 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.2529 | 98.2348 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.8706 | 82.3449 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.8286 | 80.7539 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 279.0191 | 85.0503 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.1237 | 86.6294 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.5025 | 96.7964 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.8763 | 95.8506 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.9697 | 96.8283 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.9279 | 97.5418 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.8172 | 84.9319 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.7826 | 83.3448 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.9177 | 83.2187 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 270.9963 | 84.797 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.1415 | 96.0845 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.1647 | 95.4345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.6844 | 96.6991 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 217.5234 | 103.6063 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.4443 | 83.6909 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.3215 | 82.0577 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 259.2171 | 81.4692 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.0286 | 83.0008 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.6719 | 102.1149 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.9342 | 95.3053 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.5849 | 95.7614 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.2466 | 102.4155 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.5037 | 82.676 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.3887 | 81.0468 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 253.2778 | 80.4159 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 255.4256 | 82.0165 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.3774 | 100.9149 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.8194 | 94.3676 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.7524 | 95.1009 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.2605 | 101.3768 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.1866 | 81.9871 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.1342 | 80.3907 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 301.1107 | 89.2318 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 303.3224 | 90.8234 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.4677 | 99.9161 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.9957 | 93.7049 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.8537 | 94.6502 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.7614 | 100.5928 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.2955 | 84.6591 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.251 | 83.0668 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 291.9992 | 87.5799 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 294.2246 | 89.1797 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.9252 | 99.1094 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.0326 | 93.2412 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.6497 | 96.394 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.1684 | 100.8056 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.8283 | 83.3687 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.8121 | 81.7913 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.2395 | 86.1853 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 286.1103 | 87.7192 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.5339 | 99.4278 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.8628 | 94.988 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.6741 | 95.5222 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.6837 | 99.5061 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.9562 | 82.3896 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.8688 | 80.7749 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 277.8842 | 85.0755 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 280.0541 | 86.6739 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.8763 | 98.0378 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.8786 | 94.1254 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.8302 | 94.8685 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.9851 | 98.6177 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.6335 | 81.6979 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.5707 | 80.096 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.2639 | 85.5146 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 283.4793 | 87.123 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.2019 | 97.1621 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.1045 | 93.4886 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.9583 | 94.4329 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.7442 | 97.9687 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 187.2884 | 87.7934 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.242 | 86.2001 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 270.4036 | 83.5531 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 272.5508 | 85.1465 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.2093 | 93.0536 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.9477 | 96.5062 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.1604 | 96.2051 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.5808 | 100.4983 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.0834 | 86.6401 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.0326 | 85.0446 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.2615 | 81.9059 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 263.3372 | 83.4837 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.3893 | 94.8004 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.1842 | 95.3399 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.7831 | 99.0351 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.1333 | 99.2182 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.2803 | 85.6971 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.2296 | 84.1016 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 255.68 | 80.9201 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 257.8198 | 82.5176 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.4155 | 93.9434 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.4091 | 94.7095 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.3185 | 97.7461 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.3031 | 98.2611 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.0717 | 85.065 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.0071 | 83.4622 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.6771 | 85.0404 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 280.8276 | 86.6356 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.6564 | 93.3144 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.5122 | 94.2598 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.5659 | 96.8295 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.897 | 97.5257 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.8808 | 84.9652 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.9241 | 83.4188 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.078 | 83.1235 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 270.2605 | 84.7227 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.7672 | 92.8756 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 288.5115 | 98.7028 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.0611 | 100.2265 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.1799 | 96.1046 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.4359 | 83.6865 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 258.3823 | 81.3776 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.3781 | 82.0873 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 260.4994 | 82.9691 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 286.6979 | 97.3035 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 281.5233 | 97.768 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6701534
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.6494 | 98.9652 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.251 | 98.7568 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.6112 | 82.7322 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 252.2213 | 80.2844 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13870818
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.5303 | 81.1209 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 254.28 | 81.8671 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13870818
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.5358 | 96.9691 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.7163 | 96.3722 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6701534
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.844 | 97.4979 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.7906 | 97.993 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.2419 | 82.0161 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 275.9019 | 84.524 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.2071 | 80.4288 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.0057 | 86.1086 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.7335 | 96.5055 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.7101 | 95.5714 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.021 | 96.5445 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.3515 | 97.2404 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.2481 | 84.6343 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 265.7428 | 82.69 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.2421 | 83.0621 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 267.8728 | 84.2813 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.5203 | 96.4359 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.9341 | 95.1217 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.6065 | 95.8047 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 216.5987 | 103.1227 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.7887 | 83.348 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 255.5127 | 80.8464 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.6726 | 81.7183 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 257.6161 | 82.4387 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.7454 | 95.6472 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.7966 | 95.056 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.9888 | 101.7577 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.3419 | 101.9424 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.8733 | 82.3463 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 249.8151 | 79.8345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.806 | 80.7421 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 251.9052 | 81.4267 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.0069 | 94.2676 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.7295 | 94.9116 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.1031 | 100.7715 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.5227 | 100.4679 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.5499 | 81.6541 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 296.6775 | 88.4798 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.4515 | 80.0337 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 298.8683 | 90.0684 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.7726 | 94.4305 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.9854 | 93.5221 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.3034 | 99.3072 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.8337 | 100.1075 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.6857 | 84.3402 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 287.5499 | 86.8344 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.6702 | 82.7631 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.7196 | 88.4257 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.5732 | 96.1905 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.069 | 93.0622 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.9605 | 98.6049 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.3038 | 100.3534 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.2246 | 83.053 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.5296 | 85.1945 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.1587 | 81.4496 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 280.6067 | 86.7731 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.8119 | 95.4158 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.8301 | 94.8073 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.568 | 98.9226 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.0827 | 99.1918 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.3366 | 82.0656 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.2725 | 84.3152 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.2432 | 80.4477 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 275.2382 | 85.87 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.8629 | 94.7014 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.0735 | 94.0293 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.2828 | 97.7274 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.2091 | 98.2119 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.9983 | 81.3656 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 276.7187 | 84.7615 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.894 | 79.7421 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.8119 | 86.3405 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.9123 | 94.2235 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.1578 | 93.3322 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.4193 | 96.7528 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.7363 | 97.4416 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.203 | 87.2257 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 265.7704 | 82.7746 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.2875 | 85.7009 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 267.6704 | 84.3238 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.1667 | 96.0311 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.1958 | 92.8554 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.7551 | 100.0665 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.9715 | 95.9956 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.2423 | 86.2003 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.5904 | 81.1363 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.1612 | 84.5888 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 258.6913 | 82.7262 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.4012 | 94.6362 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.4129 | 95.2615 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.9311 | 98.5895 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.4705 | 98.8716 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.2809 | 85.1745 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 249.7729 | 79.9251 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13723719
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.2002 | 83.5632 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 251.8732 | 81.5158 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13723719
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.6344 | 93.8598 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.4652 | 94.5466 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.674 | 97.409 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.4176 | 97.7979 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.1678 | 84.5923 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.3966 | 84.1409 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 275.5598 | 85.7368 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.1018 | 82.9888 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.7138 | 93.1602 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.4251 | 94.0299 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.059 | 97.0874 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.6883 | 96.3705 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.0007 | 84.5049 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 262.8601 | 82.2428 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 264.5942 | 83.7547 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.9214 | 82.8944 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.706 | 92.6593 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 292.4245 | 99.5325 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.2813 | 99.8186 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.3012 | 95.6451 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.5921 | 83.2452 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 253.3467 | 80.5428 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13354443
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 255.4619 | 82.1344 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13354443
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.4971 | 81.6265 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 290.6512 | 98.1416 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 284.9138 | 98.3383 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.9233 | 98.5854 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.474 | 98.3505 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 247.1886 | 79.4522 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13870818
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.6335 | 82.2208 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 249.3133 | 81.0476 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13870818
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.6041 | 80.6365 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 283.1363 | 96.9451 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742534
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 278.9519 | 97.5055 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.2285 | 97.176 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.9103 | 97.5326 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.0585 | 83.6989 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.2952 | 81.5209 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.1935 | 85.2928 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.2224 | 79.9138 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.1532 | 96.1081 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.0958 | 97 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.1644 | 96.0965 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.4593 | 96.7737 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 260.4479 | 81.7966 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.2777 | 84.1268 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 262.2085 | 83.3155 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.211 | 82.5229 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.2694 | 95.6009 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.9224 | 96.9639 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.7403 | 95.3517 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 218.3733 | 104.0508 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 251.2033 | 80.1464 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13501543
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.8818 | 82.8737 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 253.2997 | 81.7408 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13501543
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.8219 | 81.2734 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.1546 | 95.5678 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.5837 | 95.8804 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.4609 | 102.5276 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.9071 | 102.7609 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 245.0548 | 79.0459 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.9455 | 81.861 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 247.1771 | 80.6411 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.8919 | 80.264 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.8473 | 94.4949 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.7217 | 95.1619 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.6032 | 101.556 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.1108 | 101.2985 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 259.969 | 87.8086 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.5894 | 81.1518 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 262.4985 | 89.5744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.5077 | 79.5401 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.9939 | 93.781 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.8564 | 94.708 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.2048 | 100.8247 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.7992 | 100.0895 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 252.2975 | 86.3405 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.6255 | 83.7857 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 254.8846 | 88.1295 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.5246 | 82.1639 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.1122 | 93.3254 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.8726 | 96.6441 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.3247 | 99.3184 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.5749 | 101.0182 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 245.7557 | 85.1193 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.3365 | 82.5885 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.2587 | 80.9788 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 248.3579 | 86.9092 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.1193 | 95.2486 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.5675 | 95.5999 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.7505 | 99.541 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.864 | 99.6004 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 241.3528 | 84.3072 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.3903 | 81.5707 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.3584 | 79.985 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 243.9825 | 86.1115 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.772 | 94.2031 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.7842 | 94.9157 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.0469 | 98.1271 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.909 | 98.5779 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 242.3944 | 84.1906 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.0453 | 80.8672 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 244.9746 | 85.9909 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.952 | 79.2494 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.0331 | 93.5284 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.9094 | 94.4637 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.0723 | 97.0943 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.81 | 98.0032 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.6205 | 82.7333 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 190.3501 | 89.3946 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 237.2176 | 84.5344 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.954 | 87.6185 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.2271 | 93.1054 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.3366 | 96.4238 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.9763 | 96.5211 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.8321 | 100.6297 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 227.8409 | 81.4856 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.5002 | 83.3054 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 188.3048 | 88.3249 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.8685 | 86.5278 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.0757 | 95.4028 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.5681 | 95.0205 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.16 | 99.2322 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.9841 | 99.1402 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.3227 | 80.6752 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.9845 | 82.5032 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.5701 | 87.4177 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.1134 | 85.6098 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.2702 | 94.7208 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.2997 | 94.0035 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.2478 | 98.2321 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.3729 | 97.7746 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 240.0606 | 83.7291 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 242.631 | 85.5243 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.3242 | 86.7661 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.8525 | 84.9504 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.4868 | 94.3028 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.5461 | 93.3418 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.4291 | 96.758 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.1149 | 97.6396 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.2557 | 82.2694 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.8558 | 84.0721 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.8658 | 86.5263 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.429 | 84.7289 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 289.9909 | 99.2374 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.8075 | 92.9392 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.3992 | 96.2193 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.3156 | 100.3596 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.4188 | 81.0135 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.0499 | 82.8313 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.6509 | 85.368 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.2168 | 83.5719 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 282.6299 | 98.1076 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 288.1888 | 97.8382 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.4618 | 98.8671 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.6184 | 98.949 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 220.862 | 80.1968 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.5235 | 82.0247 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.6323 | 84.3122 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.1339 | 82.4825 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 280.8135 | 96.7079 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.8389 | 97.3423 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.8318 | 97.4916 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.7405 | 97.9668 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.2687 | 83.3693 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 240.8453 | 85.1665 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.3769 | 83.6556 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.8445 | 81.8082 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.0416 | 95.9515 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.8927 | 96.7955 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.9042 | 96.4834 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.5067 | 97.3216 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.4138 | 81.9031 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 233.0412 | 83.7131 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.1289 | 86.1409 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.6736 | 84.3338 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.0714 | 95.4002 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.6232 | 96.7241 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.8214 | 95.9171 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 217.7094 | 103.7035 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.5512 | 80.6475 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.2137 | 82.4759 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.8572 | 84.9529 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.4048 | 83.1473 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.8893 | 95.3388 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.4173 | 95.7249 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.8651 | 102.216 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.1893 | 102.3856 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.0148 | 79.8357 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.6921 | 81.6718 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.8224 | 83.8887 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.3536 | 82.0745 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.669 | 94.339 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.734 | 95.0723 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.3092 | 100.8792 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.9552 | 101.2171 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 260.0143 | 89.1825 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 257.4633 | 87.4056 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.5724 | 83.2349 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.0801 | 81.4084 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.9894 | 93.6884 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.7793 | 94.5854 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.5376 | 100.4757 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.1205 | 99.7345 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 252.4006 | 87.7377 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 249.7914 | 85.9441 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.518 | 85.8214 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.0757 | 84.0211 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.1454 | 93.2456 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.5899 | 96.4336 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.9723 | 100.703 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.711 | 98.9974 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 245.8951 | 86.5425 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 243.2587 | 84.7415 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.2835 | 84.6528 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.7848 | 82.823 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.8631 | 95.0462 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.4948 | 95.4785 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.258 | 99.2835 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.1399 | 99.2217 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 241.592 | 85.7745 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.9047 | 83.9538 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.2318 | 83.5798 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.7317 | 94.0918 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.7258 | 81.7461 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.7677 | 94.8237 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.4825 | 98.3549 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.468 | 97.8243 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 239.9148 | 83.815 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 242.5188 | 85.6197 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.0642 | 93.4613 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.9086 | 94.3731 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.9198 | 82.8936 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.4144 | 81.0602 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.2943 | 97.7335 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.6626 | 96.8801 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.6699 | 84.1508 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.0235 | 82.3308 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.0767 | 96.2253 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.2175 | 93.0102 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 189.8393 | 89.1275 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.4078 | 87.3328 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.2553 | 100.3281 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.6837 | 96.3681 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 227.9978 | 82.9524 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.3232 | 81.1246 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.9906 | 95.2819 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.3605 | 94.8435 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 187.8333 | 88.0783 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.3596 | 86.2616 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.4598 | 98.866 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.5987 | 98.9386 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 220.7751 | 80.3135 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.4682 | 82.151 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.3058 | 94.6423 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.2338 | 93.8926 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.0562 | 87.1489 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.5824 | 85.3321 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.7872 | 97.4682 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.8416 | 98.0197 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 237.5675 | 83.3464 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 240.1561 | 85.15 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.4999 | 94.2056 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.5978 | 93.2717 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.835 | 86.5102 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.3153 | 84.6694 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.0804 | 96.5756 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.4985 | 97.3172 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 229.6478 | 81.8682 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.279 | 83.6801 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 286.6013 | 98.8562 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.7214 | 92.8108 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.395 | 86.2801 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.932 | 84.469 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.8102 | 95.9113 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.6745 | 100.0243 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 222.927 | 80.6661 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.5888 | 82.4872 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.569 | 97.8627 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 284.8409 | 97.472 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.0866 | 85.0728 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.5859 | 83.242 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.0681 | 98.6611 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.8929 | 98.5695 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 218.3125 | 79.8341 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.0122 | 81.6819 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.6357 | 97.03 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.755 | 96.4643 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.0655 | 84.0158 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.5685 | 82.1869 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.2863 | 97.7292 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.2849 | 97.2056 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 235.7951 | 83.0026 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.3901 | 84.8026 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.628 | 96.4521 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.8256 | 95.6405 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.3011 | 81.524 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.8152 | 83.3619 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.9664 | 97.039 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.5536 | 96.3001 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.4161 | 83.3108 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 227.776 | 81.4942 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.4114 | 96.4498 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.8506 | 95.0728 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.6266 | 85.8782 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.1696 | 84.0702 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 216.8153 | 103.2359 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.208 | 95.5963 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.0192 | 80.286 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.6604 | 82.1101 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.5965 | 95.6125 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.6923 | 95.0734 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.3058 | 84.6645 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.7909 | 82.8262 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.1006 | 101.8162 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.9733 | 101.7495 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 216.5182 | 79.5064 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.2271 | 81.3591 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.6766 | 94.8638 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.8584 | 94.2331 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.2934 | 83.612 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.7968 | 81.7833 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.9919 | 100.7133 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.2548 | 100.3278 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.4687 | 88.6279 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 253.8633 | 86.8362 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.765 | 94.3857 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.0494 | 93.5217 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.9823 | 82.9263 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.4344 | 81.0707 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.5416 | 99.9548 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.1498 | 99.2269 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 248.8452 | 87.1998 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 246.2169 | 85.4031 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.4304 | 96.1877 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.0597 | 93.0165 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.0144 | 85.5581 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.5707 | 83.757 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.6869 | 98.4618 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.0336 | 100.2121 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 242.4179 | 86.0454 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 239.741 | 84.2302 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.6679 | 95.371 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.7026 | 94.8057 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.6584 | 84.3259 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.1733 | 82.5032 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.5979 | 98.9382 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.2336 | 98.7477 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.1825 | 85.3128 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 235.4654 | 83.4835 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.9329 | 93.9921 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.7893 | 94.6439 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.6844 | 83.2935 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.1635 | 81.452 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.7529 | 97.4503 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.752 | 97.9728 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.9483 | 85.0807 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.3254 | 83.273 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.115 | 93.2898 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.8594 | 94.1551 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.3936 | 82.6184 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.8262 | 80.7526 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.1325 | 96.6028 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.36 | 97.2448 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 231.0553 | 83.6233 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.3993 | 81.7983 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.1444 | 92.7877 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.9603 | 96.002 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 189.1495 | 88.7667 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.6755 | 86.9498 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.6194 | 95.8115 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.3196 | 99.8387 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 224.4893 | 82.4804 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.8056 | 80.642 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.2085 | 94.6143 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.1527 | 95.1755 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 187.11 | 87.7001 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.6501 | 85.8905 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.5108 | 98.3697 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.9024 | 98.5745 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.9854 | 81.6993 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.2307 | 79.8377 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.3636 | 94.4745 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.5124 | 93.8323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.3164 | 86.762 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.8105 | 84.9284 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.0888 | 97.103 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.9699 | 97.5638 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.6494 | 93.1064 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.3626 | 93.9496 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 233.9869 | 82.816 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.6225 | 84.6303 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.16 | 86.1572 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.277 | 96.1554 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.6232 | 84.3075 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.5368 | 96.8143 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 249.6449 | 92.5797 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.6449 | 83.1574 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 291.8454 | 99.5609 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.9791 | 81.3273 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.5618 | 85.8444 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.913 | 95.442 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.1235 | 84.0461 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.8457 | 99.5909 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 290.039 | 98.1653 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 284.3807 | 98.3769 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 222.0085 | 82.0052 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.2973 | 80.1525 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.2389 | 84.6295 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.0087 | 98.1071 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.3913 | 98.3072 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.7204 | 82.7893 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 282.5706 | 96.9863 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.5746 | 81.247 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 278.471 | 97.5623 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 214.8274 | 79.3951 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.305 | 83.618 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.6832 | 96.8909 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.8272 | 81.7992 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.4644 | 97.2994 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.6476 | 96.1658 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.8051 | 84.2699 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.5772 | 97.0371 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.2029 | 82.4661 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.0968 | 82.9861 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.7017 | 95.8545 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.9187 | 96.491 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.4997 | 81.1049 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.736 | 95.6382 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.8046 | 82.7987 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.3016 | 96.9831 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 224.1297 | 80.9708 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.8072 | 85.4497 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.1888 | 95.0633 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 218.4759 | 104.1044 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.3152 | 83.6234 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.5716 | 95.601 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.0433 | 95.9209 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 220.1924 | 81.6534 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.4978 | 79.8221 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.4172 | 84.1997 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.642 | 102.6223 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.9914 | 102.8051 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.9305 | 82.3762 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.2666 | 94.5282 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.2245 | 95.2113 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 212.9715 | 79.0362 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 215.8076 | 80.9209 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.4864 | 83.1899 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.1375 | 101.3124 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.6805 | 101.5964 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.9163 | 81.3228 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.4192 | 93.8105 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.3476 | 94.7513 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 259.8865 | 88.068 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 262.4331 | 89.8426 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.2239 | 82.5296 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.8477 | 100.1149 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.3358 | 100.8932 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.6922 | 80.6826 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.5209 | 93.3393 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.2682 | 96.6649 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 252.2941 | 86.6274 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 254.8772 | 88.4142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.1846 | 85.1241 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.45 | 99.3839 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.6444 | 101.0545 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.6831 | 83.2928 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.4938 | 95.2665 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.0252 | 95.6394 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 245.7729 | 85.417 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 248.4052 | 87.2158 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.8298 | 83.8925 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.8167 | 99.5757 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.9113 | 99.6251 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.3168 | 82.0552 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.2237 | 94.2395 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.2547 | 94.9551 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 241.4374 | 84.6321 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 244.1039 | 86.4487 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.8609 | 82.8628 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.1135 | 98.1619 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.9831 | 98.6167 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.3228 | 81.0124 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.4329 | 93.5515 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.3726 | 94.4992 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 242.3823 | 84.4868 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 244.9559 | 86.2825 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.6207 | 82.2141 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.1523 | 97.1362 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.8691 | 98.0341 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.0218 | 80.332 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.5566 | 93.0987 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.7078 | 96.4389 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.613 | 83.0308 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 237.2532 | 84.8475 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 190.9247 | 89.6952 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.0369 | 96.5528 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.8897 | 100.6598 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 187.4923 | 87.9 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.9362 | 95.0419 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.5138 | 95.439 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 227.9169 | 81.8139 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.6003 | 83.6452 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 188.9087 | 88.6408 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.0642 | 99.1821 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.1953 | 99.2507 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.439 | 86.8261 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.7565 | 94.0495 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.7703 | 94.7688 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.4384 | 81.0175 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.1344 | 82.8565 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 187.1914 | 87.7426 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.3957 | 97.7865 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.316 | 98.2678 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.7181 | 85.9261 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.9467 | 93.3584 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.9068 | 94.3158 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 240.0294 | 84.0222 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 242.612 | 85.8157 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.4805 | 96.7848 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.9836 | 87.111 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.1668 | 97.6668 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.4795 | 85.2783 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.1134 | 92.9212 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 289.4108 | 99.264 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.8909 | 84.3849 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.277 | 82.575 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.3388 | 96.1877 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.3275 | 100.3658 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.4607 | 86.8375 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.0006 | 85.0279 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 287.6069 | 97.864 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 282.1599 | 98.1643 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.1707 | 83.1762 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.4853 | 81.3428 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.6606 | 98.971 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.5308 | 98.9031 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.252 | 85.6823 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.7877 | 83.8705 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 280.3131 | 96.7624 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.3127 | 97.3754 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 220.9646 | 80.5391 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.6499 | 82.3794 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.8533 | 97.5028 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.8064 | 98.0013 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.2643 | 84.6428 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.7799 | 82.8204 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.4792 | 95.9806 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.6563 | 96.9467 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.2267 | 83.6556 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 240.8316 | 85.4608 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.9423 | 96.5034 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.4371 | 97.2852 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.0795 | 84.0231 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.529 | 82.1662 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.8175 | 95.5492 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.0613 | 96.7741 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.4492 | 82.2102 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 233.0672 | 84.0223 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.6401 | 95.8223 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 217.8653 | 103.7851 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.7234 | 86.4519 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.2661 | 84.6437 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.2872 | 95.3828 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.957 | 95.7866 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.3116 | 82.8158 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.6492 | 80.9805 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 215.257 | 102.4209 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.983 | 102.2777 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.4896 | 85.2836 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.003 | 83.4601 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.1442 | 94.3877 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.1811 | 95.0983 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.8104 | 82.0281 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.1149 | 80.1825 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 213.0164 | 101.2491 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.5023 | 100.9802 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.4839 | 84.2346 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.9783 | 82.4012 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.3749 | 93.6971 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.3011 | 94.6298 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 260.0018 | 89.4635 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 257.4034 | 87.6756 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.8176 | 100.6221 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.1972 | 99.7747 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.2488 | 83.5887 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.7406 | 81.7539 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.4496 | 93.2187 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.9934 | 96.4528 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 252.3688 | 88.0225 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 249.7734 | 86.2303 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.9777 | 100.7059 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.9376 | 99.1159 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.6392 | 84.3159 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.1206 | 86.1366 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.209 | 95.0549 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.9767 | 95.5238 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 245.9863 | 86.8708 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 243.3346 | 85.0619 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.342 | 99.3274 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.2433 | 99.2758 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.8726 | 84.9609 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.388 | 83.1384 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.1811 | 94.1281 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.2211 | 94.8473 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 242.0227 | 86.2597 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 239.3222 | 84.4332 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.5513 | 98.3909 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.5144 | 97.8486 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.9068 | 83.9328 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.361 | 82.0784 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.4529 | 93.4648 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.353 | 94.3908 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 242.5447 | 85.9219 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 239.8936 | 84.1064 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.7155 | 96.9077 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.3431 | 97.759 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.6044 | 83.2516 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.0532 | 81.3944 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.5886 | 93.0113 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.4711 | 96.2466 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.7357 | 84.4728 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.064 | 82.6465 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.5187 | 96.2818 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.2757 | 100.3387 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.9611 | 87.6222 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 190.3919 | 89.4165 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.7039 | 94.8509 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.4771 | 95.3296 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.4213 | 81.4576 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.1516 | 83.3065 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.6745 | 98.9783 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.4984 | 98.8862 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.9528 | 86.5719 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 188.438 | 88.3946 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.6662 | 93.9259 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.7531 | 94.6695 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 220.9302 | 80.6753 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.676 | 82.5265 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.8747 | 98.037 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.8482 | 97.5001 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.2026 | 85.6565 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.7059 | 87.4887 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.9655 | 93.2711 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.8718 | 94.2003 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 237.5514 | 83.6405 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 240.1988 | 85.461 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.4444 | 97.2889 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.0475 | 96.5584 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.2559 | 85.1614 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.779 | 87.004 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.0966 | 92.8142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 286.0825 | 98.9012 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5447570
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 229.7146 | 82.1849 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.3339 | 83.9976 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.7254 | 100.0509 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.6954 | 95.8512 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.5173 | 84.7751 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.8945 | 86.5414 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.0587 | 97.8984 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 284.2673 | 97.509 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.7099 | 82.8381 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.0106 | 80.9974 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.1477 | 98.7028 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.8975 | 98.5719 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.2042 | 83.5653 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.691 | 85.3889 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.209 | 97.0886 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.2555 | 96.5124 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 218.4734 | 80.1989 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.1964 | 82.052 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.3331 | 97.7537 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.3231 | 97.2255 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.2333 | 82.5346 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.7541 | 84.3759 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.4061 | 96.6029 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.3299 | 95.6837 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.399 | 85.1028 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 235.7711 | 83.2926 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.8626 | 96.9846 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.516 | 96.2804 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.9643 | 81.8709 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.5293 | 83.7353 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.5729 | 95.2151 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.8635 | 96.4864 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.4639 | 83.6372 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 227.8217 | 81.8125 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 216.8074 | 103.2318 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.0935 | 95.5364 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.75 | 84.3738 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.2105 | 86.1836 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.122 | 95.1052 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.0374 | 95.6364 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.8131 | 82.4717 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.0963 | 80.6218 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.1635 | 101.8491 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 214.0248 | 101.7765 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.419 | 83.1547 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.9135 | 84.9823 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.2848 | 94.2563 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.1276 | 94.8861 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.4051 | 81.7121 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 216.6654 | 79.8583 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.0763 | 100.7574 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.3213 | 100.3626 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.0017 | 83.9824 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.4603 | 82.1303 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.1833 | 94.384 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.3553 | 93.4957 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.5039 | 88.9211 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 253.8836 | 87.1286 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.7985 | 100.0891 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.264 | 99.2866 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.7173 | 83.3107 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.1462 | 81.443 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.4435 | 93.0105 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.8966 | 96.2248 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 248.9227 | 87.521 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 246.2705 | 85.7118 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.0753 | 100.2339 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.9531 | 98.601 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.1137 | 94.8346 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.111 | 95.396 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.1321 | 84.0506 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.5943 | 85.8613 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 242.6309 | 86.4098 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 239.8881 | 84.5739 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.5919 | 98.9351 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.24 | 98.751 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.2232 | 94.6561 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.3188 | 94.001 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.2977 | 84.6602 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.8041 | 82.8331 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.7149 | 85.8305 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 235.9388 | 83.9852 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.7832 | 97.9891 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.8216 | 97.4863 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.283 | 94.1561 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.4638 | 93.2793 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.3736 | 83.6539 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.824 | 81.7975 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.3822 | 83.5845 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 239.0023 | 85.3965 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.2933 | 97.21 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.9858 | 96.5261 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.4371 | 96.0446 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 250.5267 | 92.7809 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.0929 | 82.9841 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.5046 | 81.1074 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.5013 | 82.1334 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 231.1845 | 83.9646 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.4095 | 99.8857 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.4955 | 95.7467 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.6652 | 95.223 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.643 | 94.6486 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 189.6453 | 89.026 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.2764 | 87.2641 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.954 | 81.0003 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 224.7088 | 82.8551 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.947 | 98.5978 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.5761 | 98.4038 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.8184 | 94.4918 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.8521 | 93.8181 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.2696 | 86.2145 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 187.75 | 88.0348 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 220.2427 | 82.0938 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.4661 | 80.2276 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.9317 | 97.5438 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.0952 | 97.1063 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 250.7463 | 93.9435 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.0136 | 93.0971 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 186.0036 | 87.1214 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.4742 | 85.2755 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.6606 | 84.9389 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.0156 | 83.1197 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.1843 | 96.1069 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.4452 | 96.7664 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 280.5477 | 94.069 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 249.0045 | 92.5679 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.5843 | 84.8101 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 185.1358 | 86.6676 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.7841 | 83.5039 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.0651 | 81.6598 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.7991 | 95.3825 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.8873 | 99.6126 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 273.1068 | 92.9538 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 278.7782 | 92.6651 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.708 | 84.3518 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 184.218 | 86.1875 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.4935 | 80.5288 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 222.2312 | 82.3828 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.4376 | 98.3314 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.0879 | 98.1485 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 267.0723 | 92.1521 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 271.312 | 91.5505 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.3743 | 83.1313 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.8877 | 84.9688 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.8737 | 81.6495 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 215.062 | 79.7719 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.4052 | 97.2685 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.6225 | 96.8591 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.1764 | 91.6672 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.2606 | 90.7469 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.0364 | 84.0006 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.4889 | 82.1452 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.8419 | 84.5778 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.1908 | 82.7554 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.6215 | 95.8126 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.8356 | 96.4475 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.3169 | 91.6699 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.3917 | 90.2703 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.8641 | 83.3875 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.257 | 81.5009 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.9862 | 83.1617 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 224.2677 | 81.3178 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.083 | 95.0079 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 203.8287 | 98.6883 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.0207 | 90.6511 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.5663 | 90.269 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.9337 | 83.9468 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.4164 | 85.7683 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 220.4071 | 82.0326 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.6429 | 80.1717 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 201.5309 | 97.4866 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.9682 | 97.1923 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.1118 | 89.9645 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.2959 | 89.2637 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.5799 | 82.7158 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.091 | 84.5521 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 216.0621 | 81.3071 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 213.2612 | 79.4408 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.5188 | 96.4342 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.717 | 96.0149 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.2129 | 89.5275 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.3983 | 88.583 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.2393 | 83.5837 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.6306 | 81.6963 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 292.0562 | 85.9747 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 289.7889 | 84.3737 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.6722 | 94.9455 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.1855 | 95.7369 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.2797 | 91.3635 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.4994 | 88.1471 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.9935 | 82.9321 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.3908 | 81.0479 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 283.1023 | 84.3558 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 281.0234 | 82.7832 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.4399 | 94.301 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.7028 | 96.0075 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.0208 | 90.3849 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.5413 | 89.9621 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.8059 | 85.449 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.3017 | 83.6163 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 275.3761 | 82.958 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 273.2809 | 81.3769 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.8834 | 94.5329 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.9402 | 94.5627 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.1699 | 89.7287 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.2672 | 88.9905 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.502 | 84.2441 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.9627 | 82.393 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 268.0438 | 80.4377 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 269.8988 | 81.9692 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.1704 | 93.114 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.1335 | 93.6177 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.474 | 88.3495 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.2823 | 89.2987 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.6316 | 83.2659 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.0058 | 81.3696 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 272.4553 | 82.3022 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 270.2499 | 80.7048 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.3467 | 92.1602 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.0539 | 93.0531 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.6291 | 87.9418 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.7725 | 91.1584 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.367 | 82.6045 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.7907 | 80.7341 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 262.6715 | 80.5448 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 260.5723 | 78.9616 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.2327 | 91.5776 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.9108 | 95.5932 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.0301 | 89.7548 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.5632 | 90.2057 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 173.5416 | 82.8482 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.4963 | 81.2555 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 252.4744 | 78.6839 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 250.6468 | 77.1519 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.2511 | 94.2022 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.3133 | 94.2347 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.7929 | 88.8026 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.7021 | 89.5511 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.2123 | 81.63 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.1875 | 80.048 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 246.6368 | 77.6402 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 244.4986 | 76.0446 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.5483 | 92.7887 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.509 | 93.2911 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.0114 | 88.1757 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.9138 | 89.1592 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.3472 | 79.0855 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.4214 | 80.6933 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 267.7814 | 80.2511 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 269.9586 | 81.8464 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.7267 | 91.836 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.3486 | 92.6842 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.2429 | 87.7931 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 278.1304 | 93.795 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.979 | 78.3699 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.9874 | 79.9433 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.4989 | 79.954 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 257.4284 | 78.3788 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.3418 | 95.2957 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.6936 | 91.2957 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 276.347 | 92.3919 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 270.8383 | 92.7438 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.0609 | 79.9818 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.0183 | 78.3905 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 249.6112 | 78.1561 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366443
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.7672 | 76.6154 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.8737 | 94.0049 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.7878 | 93.9599 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 269.0427 | 91.3412 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.9577 | 92.0088 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.762 | 78.7794 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.7366 | 77.1972 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 243.6284 | 77.0927 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.5443 | 75.5047 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.036 | 93.0437 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.0904 | 92.5492 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.2027 | 90.6194 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.0339 | 91.4955 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.656 | 76.109 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.7192 | 77.7111 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 267.1603 | 81.3248 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 265.0377 | 79.7363 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.8115 | 92.4033 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.2325 | 91.5775 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.2362 | 90.0987 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.0255 | 91.448 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.3268 | 75.4138 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.3905 | 77.0161 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 257.1671 | 79.5212 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 255.1255 | 77.9474 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 203.1916 | 98.3551 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.1756 | 91.0248 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.3089 | 90.0579 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.8614 | 90.5121 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.3868 | 78.0602 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.3787 | 79.625 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.1269 | 77.6998 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 245.3218 | 76.1657 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.8207 | 97.1151 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.3397 | 96.8636 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.1631 | 89.1327 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.13 | 89.8907 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.8318 | 76.7239 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.9216 | 78.3399 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.3551 | 75.1039 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.4606 | 76.6973 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.0055 | 96.1658 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.9681 | 95.6232 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.158 | 89.4235 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.4314 | 88.5101 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.9032 | 75.7153 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.0135 | 77.342 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 289.3594 | 85.5269 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 287.122 | 83.9278 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.31 | 95.2791 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.1578 | 94.6764 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.0304 | 91.1774 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.5625 | 88.0899 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.6912 | 76.6504 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.6579 | 75.064 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 280.3556 | 83.8958 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 278.1463 | 82.2986 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.0697 | 95.6764 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.5192 | 93.8194 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.9961 | 90.2898 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.3302 | 89.7902 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.7815 | 77.7436 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.8157 | 79.3305 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 272.372 | 82.4553 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 270.2753 | 80.8803 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.4094 | 94.285 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.4577 | 94.3103 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.2645 | 88.9057 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.194 | 89.6579 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.393 | 78.0635 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.305 | 76.4484 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 265.9046 | 81.2799 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.4694 | 79.8335 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.6194 | 92.8258 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.7292 | 93.4063 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.5554 | 88.3029 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.3217 | 89.2291 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.4721 | 77.0588 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.3813 | 75.4423 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 267.6032 | 80.2706 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 269.7549 | 81.8595 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.9101 | 91.9319 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.5033 | 92.7652 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.6507 | 87.8698 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.5539 | 90.9895 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.0522 | 74.7472 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.1473 | 76.366 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 256.7773 | 78.3121 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 258.913 | 79.9006 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.9502 | 91.4299 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.3094 | 95.2787 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.8663 | 89.6077 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.5361 | 90.1093 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.7681 | 80.8746 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.8304 | 82.4762 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.3128 | 76.5952 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 249.4156 | 78.1803 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219344
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.6189 | 93.8716 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.8429 | 93.9888 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.7776 | 88.7181 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.7818 | 89.4967 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.5877 | 81.3033 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.5605 | 79.72 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.7237 | 75.5985 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 243.8851 | 77.2062 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.0816 | 92.5446 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.1051 | 93.0799 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.1029 | 88.1264 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.949 | 89.0805 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.7859 | 80.361 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.7335 | 78.7645 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 266.435 | 81.2479 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.968 | 79.7849 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.4321 | 91.6819 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.7553 | 92.3739 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.2045 | 87.6897 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 274.8109 | 93.4644 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3418570
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.3124 | 79.5903 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.3603 | 78.0464 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 254.4202 | 77.8741 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 256.5457 | 79.463 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.8179 | 95.0217 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.1145 | 90.9928 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 267.8391 | 92.5393 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 273.045 | 92.0704 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3418570
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.5365 | 79.7075 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.4587 | 78.0978 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 243.7661 | 75.9352 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366443
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 245.8722 | 77.5289 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366443
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.3734 | 93.7432 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.0404 | 93.569 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.8294 | 91.7367 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 266.0114 | 91.1326 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.963 | 78.3616 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.9085 | 76.764 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 240.2809 | 76.5449 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 238.2463 | 74.9599 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.6055 | 92.2956 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.5747 | 92.8025 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.7822 | 91.1728 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.0324 | 90.3461 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.0892 | 77.3816 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.9833 | 75.7572 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.1917 | 80.8338 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 262.0931 | 79.2509 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.9116 | 91.4097 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.258 | 92.1138 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.8707 | 91.2104 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.042 | 89.7991 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.7769 | 76.6952 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.7123 | 75.0925 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 254.2348 | 79.0342 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 252.1482 | 77.4518 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.5398 | 90.6922 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 202.432 | 97.9579 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.2029 | 89.84 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.1102 | 90.4372 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.7819 | 79.3128 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.7627 | 77.7338 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 243.6864 | 77.1241 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.6274 | 75.5412 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.5793 | 96.4659 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.032 | 96.7026 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.4098 | 89.0626 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.1003 | 89.7047 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.2189 | 76.4034 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.2882 | 78.0086 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 237.97 | 76.1093 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 235.8816 | 74.5178 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.2045 | 95.2239 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.8158 | 95.5436 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.5003 | 88.3688 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.1813 | 89.2503 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.3033 | 75.4015 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.3662 | 77.0034 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 284.9518 | 84.7814 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 282.7238 | 83.1814 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.2796 | 94.2171 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.9569 | 90.9766 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.52 | 87.8903 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.3361 | 94.7697 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.0372 | 76.3084 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.9406 | 74.6888 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 273.5466 | 81.5227 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 275.7551 | 83.1206 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.5196 | 93.2967 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.2301 | 89.5881 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.1976 | 90.2098 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.0893 | 95.1636 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.2222 | 79.0201 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.2003 | 77.4397 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 266.735 | 81.4819 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.7393 | 79.9252 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.2989 | 93.7042 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.5168 | 88.8396 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.2351 | 89.5021 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.8275 | 93.9807 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.7519 | 77.7282 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.6743 | 76.1186 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 261.2941 | 80.5122 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.1009 | 78.9155 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.0101 | 92.5072 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.6406 | 88.1632 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.3328 | 89.0437 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.9681 | 93.0082 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.814 | 76.7146 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.7683 | 75.1217 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 262.7184 | 79.4445 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.8725 | 81.0415 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.4153 | 91.6731 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.6384 | 87.6791 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.5139 | 90.805 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.6262 | 92.3064 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.4801 | 76.017 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.432 | 74.4229 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 251.8885 | 77.4839 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 253.8943 | 79.0459 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.8961 | 90.8785 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.7459 | 90.0348 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.7868 | 89.4164 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.471 | 94.8403 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.8755 | 81.9768 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.8426 | 80.3906 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 242.6236 | 75.8161 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219344
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 244.7946 | 77.422 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219344
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.6711 | 93.3759 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.1241 | 88.6943 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.8469 | 89.3523 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.2257 | 93.666 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.7517 | 80.8661 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.6904 | 79.265 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 235.9661 | 74.6322 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 238.0481 | 76.2202 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.4124 | 92.1946 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.2055 | 87.9958 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.8488 | 88.8507 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.2492 | 92.6323 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.7847 | 79.8373 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.707 | 78.2277 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 261.6037 | 80.4291 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.462 | 78.8444 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.6162 | 91.2552 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.1769 | 87.491 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 279.9714 | 94.1046 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.9491 | 91.9523 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.5059 | 79.1685 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.4414 | 77.5658 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 250.9412 | 78.4997 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 249.0606 | 76.9618 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.2444 | 90.5377 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 278.19 | 92.7025 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 272.5379 | 92.9863 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.0254 | 94.6072 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.5093 | 79.1703 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.477 | 77.5844 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.3956 | 76.7967 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366443
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.2423 | 75.1932 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366443
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.2015 | 93.1303 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 270.7759 | 91.6013 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 266.5927 | 92.2175 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.7523 | 93.4183 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.0962 | 77.9082 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.0102 | 76.2942 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 233.1499 | 74.1151 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 235.2097 | 75.6984 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.0755 | 92.0184 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.6541 | 91.7104 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.7881 | 90.816 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.787 | 92.3905 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.189 | 76.9108 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.1156 | 75.3034 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 257.1246 | 78.4028 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.2376 | 79.9853 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.0739 | 90.9715 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.8562 | 90.3134 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.6672 | 91.6878 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.3542 | 91.6411 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.7619 | 76.1644 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.7289 | 74.5781 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 246.7214 | 76.532 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12161133
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.65 | 90.2268 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 248.5037 | 78.0552 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12161133
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.9786 | 90.3067 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.4602 | 90.688 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 203.9216 | 98.7369 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.7731 | 78.7853 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.6015 | 77.1265 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.3855 | 76.4275 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 237.2509 | 74.8268 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 201.1164 | 97.2698 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.7149 | 89.2979 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.5731 | 90.006 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 201.6235 | 97.535 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.3253 | 75.9361 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.4003 | 77.5443 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 230.9938 | 73.704 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 233.1175 | 75.3 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.789 | 96.0526 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.818 | 88.6107 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.6656 | 89.5644 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.6654 | 96.5109 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.3625 | 74.9095 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.4527 | 76.5257 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 289.5894 | 84.4868 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.7748 | 94.9992 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 291.803 | 86.0804 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.8721 | 88.1561 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.6482 | 91.3841 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.0014 | 95.6406 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.0977 | 75.817 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.9998 | 74.1968 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14744168
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 280.7131 | 82.882 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 282.8712 | 84.4672 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.4211 | 94.2911 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.9149 | 89.9864 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.4597 | 90.4216 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.7676 | 96.0414 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.1412 | 78.4548 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.0653 | 76.8461 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 272.9479 | 81.4833 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 275.1429 | 83.0752 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.9298 | 94.5572 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.6896 | 89.0254 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.6204 | 89.7645 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.9806 | 94.5838 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.8621 | 77.2628 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.8017 | 75.6622 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 267.4459 | 80.4897 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.1734 | 93.1156 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 269.6278 | 82.0805 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.865 | 88.3691 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.7261 | 89.331 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.1972 | 93.6511 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.8377 | 74.6351 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.9409 | 76.258 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 269.9742 | 80.8148 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.4053 | 92.1909 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 272.1432 | 82.4058 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.9614 | 87.9365 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.1156 | 91.1726 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.0345 | 93.043 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.5395 | 75.5251 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.4713 | 73.9204 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14891268
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 260.2042 | 79.0577 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 262.3024 | 80.6393 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.2773 | 91.6009 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.3901 | 89.779 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.9911 | 90.2377 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.8683 | 95.571 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 173.797 | 82.9817 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.7308 | 81.3781 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 250.3575 | 77.2674 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 252.1722 | 78.7927 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.2338 | 88.8471 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.3411 | 94.2493 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.1838 | 89.5974 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.3852 | 94.2724 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.4659 | 81.7626 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.4082 | 80.1634 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 244.8683 | 76.2874 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.0283 | 77.8875 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.391 | 88.1882 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.5639 | 92.7968 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.3125 | 89.1679 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.5663 | 93.3211 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.604 | 79.2198 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.67 | 80.8233 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 267.4383 | 80.3454 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.533 | 87.7726 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 269.6217 | 81.9439 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.7778 | 91.8627 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 277.5826 | 93.8397 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.3817 | 92.7016 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.2318 | 78.5022 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.2755 | 80.094 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 257.0118 | 78.4624 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.1482 | 80.0512 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 275.7698 | 92.427 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 270.342 | 92.8006 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.566 | 91.2289 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.3578 | 95.304 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.2348 | 78.5037 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.2827 | 80.0978 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.4861 | 76.7352 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 249.282 | 78.2645 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366443
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.463 | 92.0525 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 268.5385 | 91.4007 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.6477 | 93.8867 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.8881 | 94.0124 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.0223 | 78.9156 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.9841 | 77.3266 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.3546 | 75.6447 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 243.2543 | 77.1995 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.7721 | 91.6404 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.6587 | 90.6592 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.1125 | 92.5608 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.0356 | 93.0435 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.9881 | 77.8517 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.9012 | 76.2373 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.8218 | 79.8626 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.4869 | 91.5113 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 266.9263 | 81.4417 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.947 | 90.2431 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.2853 | 91.6051 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.7106 | 92.3506 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.6535 | 77.1537 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.6113 | 75.5626 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 254.7002 | 78.0274 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.3876 | 90.5736 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 256.799 | 79.6093 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.7166 | 90.1139 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 203.306 | 98.415 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.9242 | 90.8933 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.6 | 79.7407 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.5655 | 78.1536 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 244.9995 | 76.2778 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.5549 | 89.9131 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.6221 | 89.1799 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 246.8311 | 77.8131 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 201.0295 | 97.2243 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.4546 | 96.9236 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.2271 | 78.4997 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.1044 | 76.8665 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.0603 | 75.2246 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.6361 | 89.4588 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.778 | 88.5134 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.2281 | 76.8288 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.043 | 96.1854 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.1601 | 95.7236 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.2864 | 77.4847 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.1716 | 75.8556 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 286.8931 | 84.0404 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.4321 | 91.2026 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.8148 | 88.0497 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.5442 | 95.4015 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.2504 | 94.7249 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 289.125 | 85.6356 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.9695 | 76.796 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.9171 | 75.1995 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 277.8018 | 82.3922 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.6653 | 89.8002 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.4566 | 90.3308 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.7078 | 93.9181 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.9513 | 95.6144 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 280.0272 | 83.9919 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.0782 | 79.4678 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.0337 | 77.8755 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 270.0421 | 80.9975 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.6126 | 89.6771 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.6812 | 88.9377 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.3166 | 94.2365 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.4665 | 94.3149 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 271.8927 | 82.5278 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.595 | 76.6001 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.6111 | 78.1775 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 263.6665 | 79.884 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.887 | 88.2973 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.7608 | 89.2451 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.659 | 92.8465 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.7678 | 93.4265 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 265.8566 | 81.486 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.6517 | 75.5837 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.739 | 77.1984 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 267.0463 | 80.3232 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.9919 | 87.8622 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.9426 | 91.0137 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.9846 | 91.9709 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.5269 | 92.7775 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 269.2617 | 81.9316 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.3536 | 74.9048 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.4163 | 76.5066 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 256.2063 | 78.3653 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.1918 | 89.6126 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.987 | 90.1523 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.7304 | 91.3149 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.3637 | 95.3071 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 258.3332 | 79.9551 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 173.0713 | 82.6022 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.0247 | 81.0088 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.0439 | 76.7144 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219344
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.1981 | 88.7521 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.2117 | 89.5217 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.5659 | 93.8439 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.9159 | 94.0269 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 249.1196 | 78.2923 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219344
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.8661 | 81.4489 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.8155 | 79.8534 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.4827 | 75.7324 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.439 | 88.1231 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.2948 | 89.0684 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.1013 | 92.5549 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.0858 | 93.0698 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 243.6021 | 77.3262 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.063 | 80.5058 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.0124 | 78.9104 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.4594 | 79.849 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.5497 | 87.6842 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 274.2937 | 93.5113 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3418570
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.3487 | 91.6383 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.6795 | 92.3343 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 266.61 | 81.4441 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.8544 | 79.8738 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.7899 | 78.271 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 253.8605 | 77.9321 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 272.4803 | 92.1121 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3418570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 267.3058 | 92.5767 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.9626 | 90.9133 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.8438 | 95.0352 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 256.0431 | 79.5313 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.707 | 78.2277 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.6637 | 79.774 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 244.1647 | 76.1862 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366443
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.519 | 91.1844 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.3384 | 91.7813 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.4322 | 93.7739 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.0338 | 93.5656 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 246.2819 | 77.7777 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366443
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.2187 | 78.4953 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.161 | 76.8961 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 238.0239 | 75.0966 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.4925 | 90.38 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.5361 | 91.3178 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.5731 | 92.8016 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.6267 | 92.3067 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 240.0826 | 76.6793 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.394 | 77.541 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.3131 | 75.9297 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 261.6844 | 79.3327 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.7165 | 89.9302 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.3228 | 91.2481 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.1343 | 92.0492 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.8036 | 91.3532 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 263.8083 | 80.9208 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.0248 | 76.8249 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.99 | 75.2377 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 251.5252 | 77.4986 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.5993 | 89.8683 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.5278 | 90.4558 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.3892 | 90.6135 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 202.3815 | 97.9314 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 253.6753 | 79.0935 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.025 | 77.871 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.031 | 79.4431 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.2951 | 75.655 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.8096 | 89.0799 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.5321 | 89.7238 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.7716 | 96.5665 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 243.4185 | 77.2509 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.1246 | 96.7511 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.4554 | 76.5271 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.5715 | 78.1568 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 235.5978 | 74.6432 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.7677 | 88.3306 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.5547 | 89.2389 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 237.7079 | 76.239 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.3056 | 95.2767 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.8858 | 95.5802 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.6561 | 77.1551 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.5889 | 75.5509 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 282.4801 | 83.292 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.8716 | 87.8744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.3759 | 91.0028 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.0861 | 94.1159 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 284.6709 | 84.8806 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.6164 | 94.9163 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.3326 | 76.4628 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.2343 | 74.8425 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 273.3524 | 81.6466 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.6125 | 89.6159 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.6145 | 90.2281 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.7432 | 93.4136 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 275.502 | 83.2343 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.0867 | 95.1623 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.4686 | 79.149 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.4532 | 77.5719 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.312 | 80.0031 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.8763 | 88.8416 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.6654 | 89.5136 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.3508 | 93.7314 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 266.3891 | 81.5817 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.8655 | 94.0005 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.0073 | 77.8617 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.9415 | 76.2583 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.0751 | 79.1274 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.9403 | 88.1409 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.7149 | 89.0357 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.0656 | 92.5362 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.9918 | 93.0206 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 261.0204 | 80.6785 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.0259 | 75.2565 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.1194 | 76.8743 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 262.5012 | 79.5701 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.9783 | 87.664 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.9489 | 90.8396 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.202 | 91.5616 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.5944 | 81.1491 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.5188 | 92.2503 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.7812 | 76.1745 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.677 | 74.551 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 251.5529 | 77.5832 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.1836 | 89.4448 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.2153 | 90.0736 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.7542 | 90.8044 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.5378 | 94.8752 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 253.4528 | 79.1323 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.9857 | 82.0344 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.0702 | 80.5096 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 242.3729 | 75.9449 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219344
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.4167 | 88.6683 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.2476 | 89.3552 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.2533 | 93.6804 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.7138 | 93.3982 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 244.4939 | 77.5384 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219344
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.0252 | 81.0091 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.944 | 79.3976 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 235.5554 | 74.7337 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.5164 | 87.9724 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.2074 | 88.8385 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.2001 | 92.6065 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 237.6758 | 76.328 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.4568 | 92.2178 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.0637 | 79.9832 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.983 | 78.372 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.1993 | 78.9531 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.5088 | 87.4717 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 278.2069 | 94.3411 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.8418 | 91.8962 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 261.3422 | 80.5454 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.471 | 91.1792 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.9507 | 79.4011 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.8847 | 77.7976 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 248.6425 | 77.0514 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 276.4537 | 92.9537 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 270.7165 | 93.1506 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.064 | 94.6274 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 250.3767 | 78.5633 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12014033
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.0839 | 90.4538 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.7834 | 79.3136 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.7041 | 77.7032 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.1494 | 75.3551 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366443
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 268.9188 | 91.7537 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.7543 | 92.3176 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.7061 | 93.3942 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.2443 | 76.943 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366443
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.2567 | 93.1592 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.28 | 76.4354 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.3751 | 78.0541 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 232.9914 | 74.2645 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.9354 | 90.9166 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.8984 | 91.8122 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 235.1159 | 75.8598 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.693 | 92.3414 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.0113 | 91.9848 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.3868 | 75.4452 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.4162 | 77.0296 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 256.841 | 78.5075 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.0517 | 90.4094 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.725 | 91.7761 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 258.9759 | 80.1014 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.9472 | 90.9053 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.242 | 91.5825 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.0052 | 74.7226 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.078 | 76.3297 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14597069
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 246.2305 | 76.6053 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12161133
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.9573 | 90.3801 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.3661 | 90.6889 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.523 | 90.1604 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 248.0111 | 78.1277 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12161133
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 204.1561 | 98.8596 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.9938 | 77.3317 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.0606 | 78.9356 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 237.0061 | 74.9587 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.6296 | 89.3034 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.5243 | 89.9742 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.1024 | 76.5531 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 201.2437 | 97.3364 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 201.6897 | 97.5696 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.6047 | 76.0822 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.6645 | 77.6825 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 230.8373 | 73.8545 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.7763 | 88.5896 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.6592 | 89.5203 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.3858 | 96.3647 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.8936 | 96.1073 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 232.9797 | 75.4534 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.7283 | 76.6698 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.6747 | 75.0728 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14227793
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 245.7514 | 82.6172 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.9148 | 88.1376 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.6753 | 91.4563 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.9873 | 95.6333 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.5819 | 94.8982 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 248.2809 | 84.3829 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.3721 | 75.9605 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.2905 | 74.3488 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14744168
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.9017 | 90.0572 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 238.1001 | 81.1527 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.35 | 90.4085 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.3576 | 95.8269 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.1073 | 94.127 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 240.6872 | 82.9417 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.4084 | 78.5945 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.3076 | 76.9728 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.5746 | 89.0154 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 231.5379 | 79.9278 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.5666 | 89.7243 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.6468 | 94.4092 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.5333 | 94.3498 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 234.1404 | 81.7179 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.1193 | 77.3973 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.0416 | 75.7877 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.8359 | 88.3407 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 227.1553 | 79.1193 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.6919 | 89.2724 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.8297 | 92.9359 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.6915 | 93.3866 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 229.7852 | 80.9237 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.1731 | 76.3794 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.1414 | 74.7938 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14374893
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.0097 | 87.9141 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 228.197 | 79.0029 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.1392 | 91.2361 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.8549 | 91.903 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.5928 | 92.8119 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 230.7773 | 80.8031 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.8281 | 75.676 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14891268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.7349 | 74.0582 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14891268
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.3506 | 89.8291 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 220.4029 | 77.5419 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.8579 | 90.2113 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.7591 | 91.3299 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.6148 | 95.4385 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 223.0001 | 79.343 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 176.133 | 84.2035 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.737 | 82.4273 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.0821 | 88.8121 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.6233 | 76.2941 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.0727 | 89.533 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.7669 | 93.949 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.9427 | 94.041 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.2826 | 78.1139 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 174.0873 | 83.1336 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.6512 | 81.3365 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.3487 | 88.154 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.2694 | 89.1115 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.1053 | 75.4839 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.1557 | 92.5833 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.0305 | 93.0409 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.767 | 77.3119 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.3527 | 82.2263 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.8961 | 80.4186 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.59 | 87.7479 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 275.7734 | 94.0459 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.8632 | 78.5413 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.2118 | 91.5667 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.8975 | 92.4483 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 228.4336 | 80.3365 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.1067 | 81.5747 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.6351 | 79.7591 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 268.4122 | 92.9161 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 273.9914 | 92.6504 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.0382 | 77.0781 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.0983 | 95.1683 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.1819 | 91.028 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 220.6585 | 78.8843 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.6486 | 81.3351 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.2117 | 79.5376 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.6213 | 92.1509 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 266.6161 | 91.5201 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.2014 | 75.8222 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.4011 | 93.7577 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.2446 | 93.6758 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.8526 | 77.6436 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.4336 | 80.1767 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.9996 | 78.3807 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.6953 | 91.6077 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.8238 | 90.76 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.6445 | 75.0055 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.523 | 92.7755 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.6145 | 92.3003 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.3061 | 76.8334 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.4151 | 79.121 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.9166 | 77.2913 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.8739 | 90.2124 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.4054 | 91.5326 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 224.0715 | 78.1816 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.2892 | 92.1302 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.6869 | 91.2921 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 226.6479 | 79.9788 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.1596 | 78.4644 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.6271 | 76.6169 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.2201 | 90.5372 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.6715 | 90.1473 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.1963 | 76.7117 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 203.492 | 98.5122 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.6042 | 90.7259 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.8237 | 78.5217 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.9117 | 80.9497 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.4564 | 79.1426 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.5366 | 89.8846 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.4515 | 89.1476 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.3538 | 75.4597 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.972 | 97.1943 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.6479 | 97.0248 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 212.0161 | 77.288 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.6399 | 79.7616 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.1875 | 77.956 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.5618 | 89.394 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.792 | 88.5006 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.7973 | 74.6443 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.7379 | 96.0258 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.0919 | 95.688 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.4745 | 76.4804 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.6051 | 78.6974 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.1363 | 76.8832 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.3724 | 91.2422 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.948 | 88.0578 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 243.2659 | 82.2178 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.3204 | 95.2845 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.9032 | 94.5433 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 245.7967 | 83.9911 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.3552 | 78.0437 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.8629 | 76.2172 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.2772 | 90.2871 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.6457 | 89.8549 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 235.5738 | 80.7527 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.755 | 95.5118 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.4938 | 93.8061 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 238.1831 | 82.5464 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.3007 | 80.6302 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.8585 | 78.8299 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.5703 | 89.636 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.514 | 88.9003 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 229.0612 | 79.5537 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.0406 | 94.0922 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.9226 | 94.0304 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 231.6775 | 81.351 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.0663 | 79.4616 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.5677 | 77.6318 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.8669 | 88.2736 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.7112 | 89.1853 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 224.687 | 78.7624 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.2652 | 93.1636 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.2508 | 92.6331 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 227.3945 | 80.5866 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.0145 | 78.3885 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.5086 | 76.5549 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240 | 87.8188 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.8591 | 91.0339 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.7174 | 78.6272 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.0769 | 92.5421 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.4454 | 91.6888 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 228.3011 | 80.4282 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.7024 | 77.7023 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.1971 | 75.869 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.143 | 89.6521 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.7932 | 90.0941 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 217.806 | 77.1395 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.0381 | 95.1368 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.4664 | 91.1768 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 220.4726 | 78.9631 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.1907 | 82.1416 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 175.622 | 83.9362 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.0883 | 89.4509 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.0364 | 88.7049 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.1258 | 75.9368 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.3813 | 93.7473 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.2426 | 93.6748 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.8004 | 77.7646 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.1423 | 81.0703 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 173.6158 | 82.887 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.4005 | 88.084 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.2823 | 89.0142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.5777 | 75.1258 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.6243 | 92.8284 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.5698 | 92.2769 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.2506 | 76.9596 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.3651 | 80.1409 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.8389 | 81.9576 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.504 | 87.6195 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 272.3837 | 93.6648 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 223.3498 | 78.155 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.281 | 92.1259 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.863 | 91.3843 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.9385 | 79.9586 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.098 | 79.4782 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.6176 | 81.3189 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.3714 | 92.6749 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 215.4506 | 76.6805 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 270.6233 | 92.2806 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.4572 | 94.833 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.5928 | 90.7199 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.0817 | 78.4925 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.7148 | 79.2778 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.1776 | 81.0888 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.418 | 91.8385 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 208.7297 | 75.4783 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.5375 | 91.2729 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.8509 | 93.4699 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.6757 | 93.3783 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.3713 | 77.2958 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.3687 | 78.0507 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.8693 | 79.8815 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.4105 | 91.2607 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.0949 | 74.6427 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.608 | 90.4491 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.069 | 92.538 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.0678 | 92.0144 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.8148 | 76.4942 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.8481 | 78.8245 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.3512 | 76.9956 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 221.5775 | 77.8112 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.633 | 89.8814 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.1937 | 91.2583 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.749 | 91.8477 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.3362 | 91.1088 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 224.1726 | 79.6112 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.0838 | 76.3328 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.598 | 78.1707 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.4949 | 89.8856 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.5585 | 76.3028 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.3789 | 90.4211 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 202.598 | 98.0447 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.9907 | 90.405 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.1984 | 78.1193 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.9522 | 78.8789 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.4094 | 80.687 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.661 | 89.0453 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.4591 | 89.6725 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.8017 | 75.0946 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.8834 | 96.6249 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.756 | 96.5583 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.4629 | 76.9223 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.0884 | 79.4732 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.5737 | 77.635 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.8318 | 88.3303 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.5677 | 89.198 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 202.3008 | 74.3151 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.7744 | 95.5219 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.0375 | 95.1365 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.0097 | 76.1678 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.5796 | 76.5921 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.0763 | 78.4208 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.8625 | 87.8288 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.2331 | 91 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.6457 | 81.6448 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.3242 | 94.7635 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.9324 | 94.0356 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 242.251 | 83.4364 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.2171 | 75.8795 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.765 | 77.735 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.4852 | 89.6143 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.4505 | 90.1796 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 232.0195 | 80.2153 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.4697 | 93.2705 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.8165 | 95.0209 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 234.6275 | 82.0083 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.3534 | 78.5658 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.7974 | 80.3669 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.7154 | 88.8007 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.5718 | 89.4525 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.5436 | 79.0424 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.0163 | 93.5565 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.3807 | 93.747 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 228.2003 | 80.8539 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.4411 | 79.1346 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.956 | 77.3119 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.642 | 88.9637 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.8975 | 88.0984 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 221.2479 | 78.2921 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.5356 | 92.259 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.5347 | 92.7815 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 223.985 | 80.125 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.4671 | 78.1022 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.9462 | 76.2608 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.7629 | 90.8142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.9268 | 87.5963 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.1281 | 78.0854 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.1425 | 92.0534 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.9153 | 91.4116 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 224.751 | 79.893 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.609 | 75.5614 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.1764 | 77.4272 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.9552 | 89.9877 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.0112 | 89.4266 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 214.1817 | 76.6069 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.1023 | 94.6474 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.8578 | 78.4355 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.4021 | 90.6202 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 174.9322 | 83.5754 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.4583 | 81.7586 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.1663 | 89.2868 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.2949 | 88.6409 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.588 | 75.4505 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.6851 | 93.3832 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 210.292 | 77.2926 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.2935 | 93.1784 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.8928 | 82.5088 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.433 | 80.6993 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.4318 | 87.915 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.145 | 88.7581 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.0132 | 74.6463 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.7524 | 92.3724 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.8715 | 91.9117 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.7678 | 76.5079 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.0991 | 81.5707 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.5931 | 79.7371 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 235.4273 | 87.3882 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 277.6479 | 94.373 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.7693 | 77.6246 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.0597 | 90.9641 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.3194 | 91.623 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.4051 | 79.439 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.9427 | 80.9659 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.4058 | 79.1161 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 275.8416 | 92.9775 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 270.1631 | 93.1854 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.7616 | 76.1359 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.6286 | 94.3997 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.6957 | 90.2508 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 214.4274 | 77.966 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.3445 | 80.6531 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.9063 | 78.8549 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 268.3731 | 91.7985 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.2534 | 92.3708 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.0796 | 74.961 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.7915 | 92.9159 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.1738 | 93.1158 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.7911 | 76.8139 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.0217 | 79.4383 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.5031 | 77.598 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.4502 | 90.978 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.3597 | 91.8457 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 200.6099 | 74.2036 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.4659 | 91.6996 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.247 | 92.1081 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.357 | 76.0556 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.0876 | 78.4267 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.6098 | 76.6078 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.1041 | 91.7953 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.5386 | 90.4504 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.0055 | 77.2784 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.7015 | 91.2998 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.4843 | 90.6632 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 220.5875 | 79.0784 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.8793 | 77.7948 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.2825 | 75.9137 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.8258 | 90.7295 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.3742 | 90.4132 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.9123 | 75.7795 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 204.2586 | 98.9132 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.9715 | 89.872 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 212.587 | 77.6073 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.0979 | 78.4321 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.59 | 80.2585 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.049 | 89.3368 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.027 | 90.0235 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.2803 | 74.6307 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 201.774 | 97.6137 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 201.4248 | 97.4311 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.975 | 76.4621 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.7134 | 77.185 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.2 | 79.0085 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.2219 | 88.6228 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.1302 | 89.5599 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 198.754 | 73.8449 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.4631 | 96.4051 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.9202 | 96.1212 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 201.5902 | 75.7296 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.6991 | 76.1315 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.3036 | 88.148 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.0507 | 91.4736 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.2691 | 77.9986 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 245.669 | 82.8766 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.6304 | 94.9236 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 248.2356 | 84.6548 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.1183 | 95.7018 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.4749 | 75.4913 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.8078 | 90.4481 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.2763 | 90.0751 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.0063 | 77.3382 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 238.0766 | 81.436 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.2326 | 94.1926 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 240.6596 | 83.2228 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.427 | 95.8632 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.4657 | 78.1015 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.037 | 89.7636 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.0063 | 89.0482 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 231.5755 | 80.2292 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.9675 | 79.9329 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.5995 | 94.3844 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.694 | 94.4339 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 234.1876 | 82.0244 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.1752 | 89.3115 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.2356 | 88.3638 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.0995 | 76.8639 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 227.2197 | 79.4406 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.6124 | 78.7012 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.8961 | 92.9706 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.7656 | 93.4253 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 229.8863 | 81.2573 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.5105 | 91.2512 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.3592 | 87.9109 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.1057 | 75.8212 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 228.1649 | 79.2954 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.6437 | 77.6716 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.9349 | 91.9449 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.6519 | 92.8428 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 230.7383 | 81.091 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.3164 | 90.2513 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.7388 | 89.8542 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 220.3953 | 77.8393 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.4034 | 77.0229 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.8046 | 75.1407 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.6725 | 95.4686 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.8197 | 91.3616 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 223.0358 | 79.6561 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.5527 | 89.5774 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.5389 | 88.8581 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.7194 | 76.6262 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 173.2752 | 82.7088 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 176.7075 | 84.504 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.978 | 94.0594 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.847 | 93.9909 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.3827 | 78.4538 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.7095 | 89.128 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.7493 | 88.1707 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.2209 | 75.8261 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.2217 | 81.6349 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 174.6915 | 83.4496 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.1784 | 92.5952 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.0988 | 93.0766 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.9169 | 77.6651 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 275.2134 | 94.0763 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.9161 | 87.7335 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.8321 | 78.8345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.9741 | 82.5513 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.5008 | 80.7349 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.2631 | 91.5935 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.9494 | 92.4755 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 228.4145 | 80.6279 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 267.9422 | 92.9728 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 273.3893 | 92.6726 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.0595 | 77.3836 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.7662 | 81.9196 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.262 | 80.087 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.1215 | 90.9965 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.1101 | 95.1745 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 220.6733 | 79.1935 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.0951 | 92.184 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 266.1155 | 91.5746 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.2882 | 76.1551 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.2436 | 81.6463 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.7835 | 79.8367 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.3135 | 93.7119 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.9532 | 77.9848 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.4431 | 93.7797 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.4384 | 91.7551 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.2818 | 90.7928 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.7674 | 75.3515 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.0346 | 80.491 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.5704 | 78.6792 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.6359 | 92.3115 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.5889 | 92.8099 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.4325 | 77.1881 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.8437 | 91.5827 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.5998 | 90.3577 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 224.0294 | 78.4679 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.5627 | 77.6292 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.0471 | 79.4515 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.2198 | 92.0939 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.725 | 91.3121 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 226.6343 | 80.2731 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.0898 | 90.195 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.7395 | 90.5953 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.2317 | 77.0189 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.3117 | 76.9749 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.8622 | 78.8318 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.4228 | 90.631 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 203.6479 | 98.5938 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.8699 | 78.8345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.9634 | 89.9069 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.9268 | 89.1964 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.4316 | 75.7891 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.049 | 79.4525 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.5061 | 81.2606 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 200.7657 | 97.0864 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 201.0397 | 97.2297 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 212.094 | 77.6243 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.1572 | 88.5056 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.0833 | 89.4383 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.8974 | 74.9911 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.7857 | 78.2688 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.2723 | 80.0923 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.285 | 95.7889 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.7991 | 96.0578 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.6129 | 76.8403 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.796 | 91.2651 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.2319 | 88.0272 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 243.1858 | 82.4842 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.7611 | 77.21 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.2666 | 79.0433 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.9799 | 94.5834 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.6001 | 95.4308 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 245.7842 | 84.2721 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.9913 | 89.8635 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.7591 | 90.3324 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 235.5558 | 81.0389 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.0316 | 78.3975 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.5234 | 76.5626 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.7202 | 93.9246 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.7605 | 95.5147 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 238.1714 | 82.8347 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.9636 | 88.9367 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.0237 | 89.6595 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 229.1372 | 79.8741 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.9033 | 80.9453 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.4219 | 79.1246 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.026 | 94.0845 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.1247 | 94.1361 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 231.7687 | 81.6794 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.2353 | 88.2734 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.1353 | 89.1993 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.1046 | 79.2418 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.6554 | 79.7697 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.1707 | 77.9472 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.2971 | 92.6573 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.334 | 93.1996 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 227.8252 | 81.0718 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.3711 | 87.82 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.2735 | 91.0588 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.6963 | 78.9187 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.6896 | 78.7416 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.1438 | 76.8871 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.4982 | 91.7165 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.1256 | 92.5676 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 228.327 | 80.7305 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.4862 | 89.6594 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.2597 | 90.1383 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 217.8465 | 77.4551 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.387 | 78.0603 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.8359 | 76.2031 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.3014 | 91.0906 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.0584 | 95.1475 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 220.5384 | 79.2851 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.469 | 88.7382 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.5558 | 89.4818 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.2036 | 76.2661 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 176.1747 | 84.2253 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.7438 | 82.4309 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.2812 | 93.695 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.4571 | 93.787 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.934 | 78.1151 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.748 | 88.0797 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.6746 | 89.0126 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.7328 | 75.4875 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 174.2207 | 83.2033 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.7355 | 81.3806 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.6309 | 92.3089 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.6574 | 92.8457 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.4583 | 77.335 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.8993 | 87.6265 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 271.8849 | 93.7133 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 223.3541 | 78.4528 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.4884 | 82.2974 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.9854 | 80.4653 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.8303 | 91.3672 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.2268 | 92.0975 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 226.0013 | 80.2732 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 270.0699 | 92.3213 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.8412 | 92.7069 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 215.4972 | 76.9935 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.5616 | 81.8126 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.0387 | 79.9701 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.4781 | 90.6599 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.5081 | 94.8596 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.1367 | 78.8099 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.058 | 91.3246 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.9914 | 91.8971 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 208.793 | 75.8059 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.6773 | 81.3501 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.3001 | 79.5839 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.6802 | 93.3807 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.9305 | 93.5115 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.4925 | 77.6467 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.2088 | 91.4152 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.1124 | 90.4923 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.2559 | 75.0075 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.4736 | 80.1976 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.1058 | 92.0342 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.9869 | 78.374 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.1156 | 92.5624 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.9788 | 76.8606 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.6459 | 91.295 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.3553 | 90.0237 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 221.5739 | 78.1049 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.2987 | 91.0891 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.5368 | 79.1847 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.016 | 77.3433 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.6453 | 91.7934 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 224.1814 | 79.9114 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.9044 | 89.9138 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.8402 | 90.4488 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.6243 | 76.6247 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.8762 | 90.3451 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.7471 | 76.6797 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.312 | 78.5441 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 202.5901 | 98.0406 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.2664 | 78.4494 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.9302 | 89.6983 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.0673 | 89.0649 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.8989 | 75.4341 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.8075 | 96.5852 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 199.9462 | 96.6578 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.5329 | 79.1826 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.9933 | 80.9924 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.5954 | 77.2802 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.1377 | 88.3043 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.9655 | 89.1924 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 202.4682 | 74.6706 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.1041 | 95.1714 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.8589 | 95.5661 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.6961 | 79.791 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.2017 | 77.9634 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.1877 | 76.5208 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.6791 | 91.0335 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.226 | 87.8191 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.6862 | 81.9408 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.0467 | 94.0953 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.5812 | 94.8979 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.7844 | 78.7912 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.2431 | 76.939 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 242.2863 | 83.7297 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.9136 | 90.2083 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.8961 | 89.6432 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 232.0529 | 80.5203 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.7358 | 93.4097 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.8582 | 95.0427 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.5 | 78.1194 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.9288 | 76.2517 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 234.7253 | 82.3332 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.0056 | 89.4647 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.1013 | 88.8096 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.6705 | 79.3825 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.0228 | 93.5598 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.3746 | 93.7438 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.377 | 80.6701 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.915 | 78.8594 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 228.4133 | 81.2184 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.0856 | 88.9683 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.2464 | 88.088 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 221.7414 | 78.7974 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.6044 | 92.295 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.5658 | 92.7978 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.0803 | 79.4689 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.5868 | 77.6418 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 224.4972 | 80.639 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.2395 | 90.8568 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.3091 | 87.5895 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.1647 | 78.3931 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.7685 | 91.3348 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.0759 | 92.0186 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.1563 | 78.4626 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.6068 | 76.6063 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 224.805 | 80.2088 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.4473 | 90.0314 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.4456 | 89.4609 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 214.304 | 76.9457 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.2782 | 90.5554 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.1922 | 94.6944 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.8756 | 77.7929 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.2873 | 75.9162 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.9869 | 78.7768 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.6007 | 89.3003 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.6547 | 88.6303 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.7365 | 75.8089 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.3589 | 93.2126 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.7298 | 93.4066 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 175.428 | 83.8347 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 172.0591 | 82.0728 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 210.4913 | 77.6637 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.5489 | 88.7557 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.7961 | 87.9057 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.2686 | 75.0398 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.8779 | 91.9151 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.7142 | 92.3524 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 173.5326 | 82.8435 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.0524 | 81.0233 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.0249 | 76.9023 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 234.7871 | 87.3766 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 289.9778 | 96.0527 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.8184 | 77.932 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.9671 | 90.9157 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.2278 | 91.5751 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 171.7865 | 81.9302 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.2569 | 80.0843 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.4634 | 79.7512 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 282.4515 | 94.9147 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 288.2701 | 94.6466 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.8475 | 76.4684 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.5818 | 90.1912 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.6699 | 94.4213 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.9186 | 81.4763 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.3671 | 79.6189 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 214.5666 | 78.3125 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.4681 | 94.1397 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 280.6938 | 93.5032 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.276 | 75.3375 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.8706 | 92.9572 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.2203 | 93.1401 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 170.0006 | 80.9962 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.4907 | 79.1606 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 208.0138 | 77.1914 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.5469 | 93.6496 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.7714 | 92.76 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 200.8444 | 74.5804 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.4052 | 91.6678 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.188 | 92.0772 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.6705 | 79.7776 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.1571 | 77.9401 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.656 | 76.4581 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.7162 | 93.6386 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.8338 | 92.2683 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 217.9934 | 77.5676 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.4042 | 90.6213 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.6181 | 91.2562 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.819 | 78.8092 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.2714 | 76.9539 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 220.6444 | 79.39 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.3762 | 92.6176 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.0783 | 92.261 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 210.0502 | 76.1264 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.8257 | 100.6264 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.8657 | 89.8167 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.6467 | 78.1961 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.0398 | 76.3097 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 212.7687 | 77.9703 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.4772 | 91.9362 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.7238 | 91.2336 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.4255 | 74.9804 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.4671 | 99.3928 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.8861 | 99.089 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.1992 | 80.5771 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.7165 | 78.7557 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.1897 | 76.8412 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.8577 | 90.5625 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.6209 | 91.5215 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 199.064 | 74.2531 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.4823 | 98.3548 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.6831 | 97.9368 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.8737 | 79.3608 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.3627 | 77.5246 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 201.8446 | 76.1157 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.1281 | 90.2071 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.6689 | 93.3259 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 298.8198 | 86.1843 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.3184 | 97.7461 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.6832 | 96.8908 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.022 | 78.3924 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 300.9413 | 87.7585 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.4133 | 76.5051 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.0691 | 91.9624 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.3498 | 92.3376 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.9791 | 84.5763 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.6973 | 97.9442 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.4779 | 96.2605 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.776 | 77.7407 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 292.1313 | 86.1585 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.1734 | 75.8566 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.6905 | 90.9568 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.5397 | 91.6958 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 282.3473 | 83.1922 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.0449 | 96.557 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.8843 | 96.473 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.5887 | 80.2578 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.4147 | 84.7588 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.0083 | 90.3612 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.7897 | 91.3298 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.0845 | 78.4251 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 277.0098 | 82.2282 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.1518 | 95.5669 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.3596 | 95.1526 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.2846 | 79.0528 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.1672 | 93.1178 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.2168 | 89.9873 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 279.1312 | 83.8093 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 279.4489 | 82.5412 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.7454 | 77.2017 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.174 | 95.0555 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.3404 | 94.0966 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.4144 | 78.0746 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.8825 | 92.1545 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.5643 | 91.7585 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.4812 | 84.1032 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 269.5547 | 80.7468 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.7885 | 76.1783 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.104 | 97.6339 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.6099 | 93.7145 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.1497 | 77.4132 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.1707 | 91.556 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.2391 | 90.7809 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.645 | 82.3253 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 259.8554 | 78.9783 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.5734 | 75.5428 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16932268
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.3969 | 96.2181 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.4559 | 96.249 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.2609 | 84.641 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.3599 | 91.1593 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.5879 | 90.2014 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.7952 | 80.5265 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 253.5308 | 77.8282 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.2365 | 83.0592 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.6608 | 94.7871 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.5545 | 95.2545 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.9355 | 83.4248 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 287.6063 | 95.7969 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.7687 | 89.813 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 255.5784 | 79.3982 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 277.0612 | 82.101 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.8998 | 81.8371 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.9292 | 93.8815 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.6914 | 94.8032 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.0362 | 82.4314 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 280.1679 | 94.7106 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 285.8989 | 94.3979 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 279.1307 | 83.6744 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 266.4204 | 80.1622 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.9659 | 80.8257 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.9908 | 93.3907 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.6737 | 97.4089 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.6552 | 81.7092 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.3438 | 93.9982 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 278.4548 | 93.3166 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.5383 | 81.7483 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.9511 | 78.4358 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.672 | 80.149 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.018 | 96.02 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.9376 | 95.9779 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.72 | 81.7431 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.6455 | 92.6109 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.3378 | 93.4638 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 250.4883 | 77.2698 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 258.9293 | 79.9903 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.7257 | 80.1771 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.2194 | 95.0793 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.1812 | 94.5363 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.4245 | 80.5426 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.6437 | 92.0925 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.4558 | 93.426 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 252.6393 | 78.8663 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 274.4609 | 81.6266 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.3786 | 78.9495 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.4578 | 93.635 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.1386 | 94.514 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.3348 | 79.4496 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.2784 | 92.4969 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.8146 | 92.0478 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 276.2988 | 83.1433 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 264.1577 | 79.7379 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.2441 | 77.8332 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.4866 | 93.127 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.1812 | 100.2893 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.0101 | 78.7568 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.6266 | 91.1201 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.4988 | 91.8711 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 266.2223 | 81.3099 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 254.4526 | 77.9722 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 166.9547 | 77.1588 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.8114 | 99.0499 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.3791 | 98.8238 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.0665 | 81.4013 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.9705 | 90.5381 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.6608 | 91.4533 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 248.3661 | 76.8845 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.4901 | 79.5438 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.1446 | 79.8731 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.9994 | 97.5792 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.984 | 98.0942 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.505 | 80.0617 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.0794 | 90.1052 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.4157 | 93.1388 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 250.4727 | 78.4704 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 296.0588 | 85.7179 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.4432 | 78.4603 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.1586 | 96.6165 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.6475 | 97.3952 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.8433 | 91.7828 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.3199 | 92.2466 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.5963 | 79.0634 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 298.2718 | 87.3112 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 287.2038 | 84.1093 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.5644 | 77.4777 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.2885 | 97.7304 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.9476 | 95.9831 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.7032 | 90.8812 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.6378 | 91.6638 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.3046 | 78.3878 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 279.2454 | 82.6671 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.2312 | 85.6677 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 166.2921 | 76.8123 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.4469 | 96.2443 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.5063 | 96.2753 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.1818 | 90.3548 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.7462 | 91.2317 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.5 | 81.105 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.3913 | 84.2598 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.5831 | 81.6517 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.5776 | 79.5766 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.7433 | 95.3533 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.6764 | 94.7953 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.2145 | 89.9038 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.9142 | 92.9436 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.9695 | 79.7816 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 276.5853 | 82.0626 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 275.7283 | 83.2383 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.8923 | 78.1722 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.8174 | 94.869 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.1678 | 94.0063 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.3186 | 91.5754 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.8558 | 92.064 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.0642 | 78.7851 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 265.8388 | 80.1041 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.7184 | 83.6497 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.0156 | 77.1907 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.4802 | 97.3077 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.1713 | 93.4851 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.3375 | 90.7432 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.2801 | 91.5241 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.6961 | 78.0696 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.3398 | 78.3761 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 267.9719 | 81.6982 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 165.7149 | 76.5104 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.8956 | 95.9559 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.9152 | 95.9662 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.7048 | 90.1792 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.3111 | 91.0573 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.5347 | 84.2612 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 250.6258 | 77.3486 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 258.4223 | 79.9574 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.5138 | 82.6812 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.2631 | 95.1021 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.1032 | 94.4955 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 250.7523 | 89.7222 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 284.231 | 95.452 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.2811 | 83.0825 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.9744 | 81.5826 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 252.7557 | 78.9479 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.2461 | 81.4952 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.7259 | 93.7752 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.0277 | 94.456 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 282.5374 | 94.0671 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.1414 | 94.5056 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6701534
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.4518 | 82.1258 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 276.0745 | 83.1594 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 263.5247 | 79.6806 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.4135 | 80.5368 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.3215 | 93.0407 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.9165 | 97.0129 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.1235 | 93.7126 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.4438 | 93.1186 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6701534
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.0304 | 81.3825 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 265.6092 | 81.2561 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 252.7803 | 77.7163 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.9933 | 79.794 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.2351 | 95.6105 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.4087 | 95.7013 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.1374 | 93.1678 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.4574 | 92.3421 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.1779 | 81.4596 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 247.2328 | 76.7345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13870818
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 254.8422 | 79.2939 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.1695 | 79.8862 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.8137 | 94.3441 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.8775 | 94.9005 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.3316 | 93.2113 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.4547 | 91.8025 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.6302 | 80.1271 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 249.2867 | 78.3136 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13870818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.0821 | 81.0395 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.5513 | 78.5169 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.225 | 93.5132 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.4264 | 94.1415 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.4773 | 92.4167 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.6734 | 91.8311 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.6587 | 79.096 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.2388 | 79.2521 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.2189 | 82.6286 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.5817 | 77.4868 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 196.7633 | 92.7488 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.4184 | 99.8903 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.906 | 91.0751 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.5908 | 91.7349 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.3649 | 78.4194 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 263.3184 | 80.8309 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 250.6218 | 77.3189 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 166.3213 | 76.8276 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.6514 | 98.4432 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.037 | 98.6449 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.0573 | 90.4061 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.6137 | 91.2582 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.4871 | 81.0983 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 252.7021 | 78.8991 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 244.9287 | 76.3023 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.459 | 79.5146 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.2453 | 97.1848 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.1381 | 97.6517 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.0493 | 89.9259 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.3562 | 92.9511 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.8722 | 79.7307 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 247.0028 | 77.8863 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 291.9621 | 85.0303 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.8494 | 78.1497 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.4267 | 96.7567 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.4487 | 96.2452 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.7503 | 91.5913 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.6159 | 92.2092 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.965 | 78.7332 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 293.9875 | 86.5887 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 282.6089 | 83.329 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 166.9015 | 77.131 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.1954 | 97.1587 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.6562 | 95.3077 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.0567 | 90.867 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.7239 | 91.5246 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.5891 | 78.0137 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.692 | 84.9038 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 274.2734 | 81.8299 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 165.5921 | 76.4462 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.8205 | 95.9166 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.7573 | 95.8836 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 250.722 | 91.0417 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.1854 | 90.1931 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.8917 | 80.7869 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 275.8286 | 83.2977 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.348 | 80.7552 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.843 | 79.1924 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.3194 | 95.1316 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.2341 | 94.564 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.9005 | 92.774 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 249.1695 | 89.7099 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.3559 | 79.4607 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 270.3053 | 82.3136 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.7618 | 81.2478 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.2864 | 77.8553 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.7666 | 94.3195 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.6742 | 93.7481 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.291 | 91.4112 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.1989 | 92.0455 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.42 | 78.4482 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.8431 | 82.8216 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.2612 | 79.3409 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 166.3518 | 76.8435 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.1046 | 92.9272 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.5503 | 96.8214 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.3059 | 91.3602 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.6312 | 90.7046 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.0957 | 77.7556 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 263.1845 | 80.8874 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 251.5994 | 77.5841 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 165.0588 | 76.1673 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.8065 | 95.3863 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.3712 | 95.6817 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.7588 | 90.0302 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 249.2767 | 90.862 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.6262 | 83.786 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 253.6773 | 79.17 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 244.9834 | 76.4011 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13723719
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.639 | 82.2237 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.6514 | 94.2592 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.5048 | 94.7055 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 247.7275 | 89.5319 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 289.3543 | 96.0785 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.3845 | 82.6136 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 247.0715 | 77.9924 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13723719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.5575 | 80.6473 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.3243 | 81.0132 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.126 | 93.9844 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.8284 | 93.3058 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 287.6167 | 94.6775 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 281.9007 | 94.9705 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.3811 | 81.5658 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 270.5827 | 82.2195 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 258.4212 | 78.8114 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.3161 | 79.9628 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.0657 | 96.5679 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 196.4398 | 92.5795 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.8827 | 94.1774 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 280.1153 | 93.5525 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.1436 | 80.9186 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 260.3537 | 80.3626 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 248.2538 | 76.9729 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.0802 | 79.3165 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.916 | 95.4436 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.3504 | 95.1478 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.9422 | 93.6772 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.1231 | 92.7729 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.172 | 80.9335 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 250.2868 | 78.5491 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13354443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 242.3433 | 75.9198 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13870818
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.1556 | 79.3559 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.1766 | 94.0109 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.9587 | 94.4199 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.2152 | 92.2956 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.0674 | 93.6639 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.6695 | 79.6247 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 244.4243 | 77.5073 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13870818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 266.3213 | 80.23 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.6106 | 78.0249 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.5509 | 93.6837 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.2704 | 93.014 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.3923 | 92.2749 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.7772 | 92.6483 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.7713 | 78.6319 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.2518 | 81.7802 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 255.9052 | 78.3455 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 166.7341 | 77.0435 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.9507 | 100.6917 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 195.8689 | 92.281 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.0709 | 91.2578 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.8793 | 91.9674 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.4239 | 77.9272 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 257.9701 | 79.9246 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 246.2486 | 76.5993 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13501543
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 165.3447 | 76.3168 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.6546 | 99.4909 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.1216 | 99.2121 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.9175 | 91.5056 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.2067 | 90.5866 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.4248 | 80.5427 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 248.3092 | 78.1831 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13501543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 240.2493 | 75.5273 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.4124 | 78.9672 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.8336 | 98.0155 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.6055 | 98.4192 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.2824 | 90.1443 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.9976 | 93.3405 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.9969 | 79.2729 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 242.2895 | 77.1073 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 298.5375 | 86.2828 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.922 | 77.6647 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.7905 | 96.947 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.2712 | 97.7214 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.3778 | 91.9735 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.7434 | 92.3655 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.0277 | 78.243 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 300.7589 | 87.8736 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 289.6342 | 84.6627 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 165.9956 | 76.6572 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.5834 | 96.3156 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.7679 | 97.9811 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.9499 | 91.7254 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.0574 | 90.9846 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.6714 | 77.5337 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 291.8186 | 86.2549 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.9248 | 83.2737 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 164.5951 | 75.9248 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.971 | 96.5184 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.0255 | 96.5469 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.9945 | 91.2796 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.3005 | 90.3567 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.7941 | 80.2128 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.1193 | 84.8711 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 276.7889 | 82.3519 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.7781 | 78.6355 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.2096 | 95.5972 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.2881 | 95.1152 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.4684 | 93.1239 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.4208 | 89.9436 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.4916 | 79.0087 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.6466 | 83.8859 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 279.0619 | 82.6263 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.421 | 77.4027 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.0784 | 95.0056 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.4279 | 94.1423 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.8509 | 91.758 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.2831 | 92.1849 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.5084 | 77.9714 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.1266 | 84.1985 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 269.1293 | 80.8267 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 165.4612 | 76.3777 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.3023 | 93.5536 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.1423 | 97.6539 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.6214 | 90.8167 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.462 | 91.5442 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.1479 | 77.2599 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 259.419 | 79.0584 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.2784 | 82.4223 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 164.0761 | 75.6533 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.4156 | 96.2279 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.3705 | 96.2043 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.6068 | 91.1301 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.859 | 90.1929 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.4897 | 84.7606 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 261.5025 | 80.6402 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 253.8504 | 78.0586 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.4632 | 83.1778 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.6666 | 94.7902 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.6025 | 95.2797 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.9748 | 89.7705 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 286.9561 | 95.8157 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.1299 | 83.5265 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 255.8501 | 79.6243 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 276.6985 | 82.1919 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.0949 | 81.9392 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.4165 | 94.6594 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.836 | 93.8328 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 285.2542 | 94.4264 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.6284 | 94.7597 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.3045 | 82.5718 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.5959 | 83.7328 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 266.0766 | 80.263 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.2456 | 80.972 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.813 | 93.2977 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.4697 | 97.3022 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.871 | 93.3552 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6701534
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.7859 | 94.0365 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.9843 | 81.8813 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.1061 | 81.8305 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.562 | 78.5279 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.9216 | 80.2795 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.9602 | 95.9897 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.9364 | 95.9773 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.8045 | 93.5081 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.0591 | 92.6423 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.9556 | 81.8663 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 250.2059 | 77.3889 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 258.6146 | 80.1006 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.9354 | 80.2867 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.1924 | 94.5422 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.1151 | 95.0248 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.871 | 93.4859 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.249 | 92.2092 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.6746 | 80.6734 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 274.1227 | 81.7096 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 252.2843 | 78.9751 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13870818
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.6295 | 79.0808 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.3652 | 93.5865 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.8182 | 94.3464 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.6727 | 92.5252 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.133 | 92.0628 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.6123 | 79.5948 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 263.8063 | 79.8358 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 275.9892 | 83.2482 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.5128 | 77.9737 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.3038 | 100.3534 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.2574 | 93.0072 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.9656 | 91.1332 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.8485 | 91.8691 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.233 | 78.8734 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 265.7936 | 81.3951 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 254.0834 | 78.0677 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.2385 | 77.3073 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.9907 | 99.1437 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.4873 | 98.8804 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.2144 | 90.5153 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.8742 | 91.4065 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.2963 | 81.5215 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.1592 | 79.6525 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 248.0691 | 76.9959 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 14017918
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.2554 | 79.9311 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.0859 | 97.6245 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.1016 | 98.1557 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.2735 | 90.0563 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.8313 | 93.1782 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.7866 | 80.2089 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 295.7624 | 85.8159 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 250.1136 | 78.5782 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.7182 | 78.6042 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.2748 | 96.6772 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.4222 | 97.2773 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.1533 | 91.7945 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.7184 | 92.276 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.853 | 79.1977 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 286.8239 | 84.1912 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 298.0235 | 87.4205 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.7776 | 77.5892 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.2367 | 97.7033 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.0687 | 96.0465 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.0422 | 90.9002 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.9202 | 91.6404 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.5639 | 78.5235 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 288.9247 | 85.7684 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 279.0086 | 82.7894 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 166.5153 | 76.929 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.5206 | 96.2828 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.5531 | 96.2998 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.3558 | 90.3092 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.0337 | 91.2099 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.7823 | 81.2527 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.4484 | 81.8343 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 281.1383 | 84.3736 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.7069 | 79.6443 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.7786 | 95.3717 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.7426 | 94.8299 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.4316 | 89.8659 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.3061 | 92.9705 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.2412 | 79.9237 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 276.1457 | 82.1351 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 275.3924 | 83.3364 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.163 | 78.3138 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.0163 | 93.9271 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.5588 | 94.7338 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.6609 | 91.5971 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.2373 | 92.0925 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.325 | 78.9215 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 265.276 | 80.1617 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 278.3331 | 83.7358 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.2472 | 77.3118 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.9454 | 93.367 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.4202 | 97.2763 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.5898 | 90.7237 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.5302 | 91.4896 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.9979 | 78.2274 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 267.4189 | 81.7598 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.049 | 78.4908 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 165.9277 | 76.6217 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.9409 | 95.9796 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.928 | 95.9729 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.9082 | 90.1353 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.593 | 91.0337 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.7356 | 84.3663 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 258.1223 | 80.0743 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 250.3542 | 77.4734 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.7954 | 82.8285 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.1556 | 94.5229 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.1726 | 95.0548 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 249.9873 | 89.6868 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 283.6622 | 95.4915 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.5319 | 83.2137 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.4829 | 81.6488 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 252.5101 | 79.0794 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13723719
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.4642 | 81.6093 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.5506 | 93.6835 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.8121 | 94.3433 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 281.9028 | 94.0929 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3406570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.6266 | 94.5527 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6701534
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.7149 | 82.2634 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 263.0049 | 79.7468 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 275.6276 | 83.242 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.634 | 80.6521 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.2167 | 92.9859 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.8868 | 96.9973 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.878 | 93.1539 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6701534
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.5959 | 93.753 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.2946 | 81.5206 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 253.1827 | 77.9624 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 265.0697 | 81.3179 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.4141 | 80.0141 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.4726 | 95.7347 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.1676 | 95.5752 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.8967 | 92.3731 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8053945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.8182 | 93.2965 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.3182 | 81.533 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 246.9935 | 76.8624 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13870818
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 255.2438 | 79.5464 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.3555 | 79.9835 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.6937 | 94.2813 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.7096 | 94.8126 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.052 | 91.9081 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8570320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.7051 | 93.2287 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.8412 | 80.2375 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 249.1047 | 78.4577 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13870818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 270.7355 | 81.14 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.8399 | 78.6678 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.042 | 93.4175 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.2322 | 94.04 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.045 | 91.8544 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3994969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.8925 | 92.4421 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.9489 | 79.2478 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 272.8244 | 82.7179 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 260.8802 | 79.3522 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.8608 | 77.6327 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 196.6353 | 92.6818 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.3864 | 99.8736 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.9033 | 91.7135 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.2374 | 91.0704 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7289933
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 262.7438 | 80.8892 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 250.3242 | 77.4301 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.6821 | 78.5853 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 166.5772 | 76.9614 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.1195 | 98.688 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.7584 | 98.4992 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4267920
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.9394 | 91.2425 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.2927 | 90.3651 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8642344
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.7482 | 81.2348 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 252.4141 | 79.0223 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13501543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 244.5606 | 76.4043 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.6915 | 79.6362 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.3179 | 97.2228 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7562884
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.2246 | 97.697 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.7564 | 92.9824 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 250.3398 | 89.8999 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9158719
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.1251 | 79.863 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 291.754 | 85.1457 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 246.7188 | 78.0115 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.0629 | 78.2614 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.438 | 96.2396 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8915295
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.5939 | 96.8441 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.0619 | 91.597 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4142069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.9685 | 92.2087 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.2446 | 78.8794 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 282.5327 | 83.4789 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 293.9667 | 86.7389 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7971570
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.1704 | 77.2716 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.851 | 95.4096 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9431670
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.1929 | 97.1574 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.9989 | 91.4973 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.419 | 90.8785 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7437033
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.8938 | 78.173 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 274.0996 | 81.9575 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 284.4584 | 85.0208 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11266534
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 165.8555 | 76.584 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.4935 | 95.7456 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4856319
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.884 | 95.9499 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 250.0212 | 91.0191 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.4301 | 90.1639 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8789443
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.1636 | 80.9291 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 275.6048 | 83.4129 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12618945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.0149 | 80.9052 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.1072 | 79.3306 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.1162 | 95.0253 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.0807 | 94.4837 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8151283
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.2714 | 92.7958 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 248.3871 | 89.6653 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9305818
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.6252 | 79.6015 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 270.1363 | 82.4921 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13135320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 271.4833 | 81.3552 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.5424 | 77.9892 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.494 | 93.6539 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9503694
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.67 | 94.269 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.624 | 91.4281 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4289168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.5008 | 92.0311 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 273.6023 | 82.9418 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8559969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 260.8643 | 79.4278 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.6883 | 78.5885 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.5426 | 96.8173 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 166.6097 | 76.9784 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 196.9708 | 92.8573 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10020069
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.9711 | 90.7112 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7584133
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.5467 | 91.3209 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 262.7509 | 80.97 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11854933
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.3619 | 77.8948 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 251.3444 | 77.7107 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.2734 | 95.6305 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.8094 | 95.3878 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5003419
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 165.3202 | 76.304 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 248.5617 | 90.832 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.0354 | 90.0037 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8936543
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 244.5383 | 76.4915 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13723719
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.7639 | 83.858 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 253.4429 | 79.3004 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13207344
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.3207 | 94.6093 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 287.6762 | 96.3533 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.6389 | 94.2527 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8298383
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.8513 | 82.3348 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8832920
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 246.9629 | 89.4898 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9452918
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.6372 | 82.7458 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 268.2434 | 80.7568 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 246.6013 | 78.0835 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13723719
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.6193 | 81.1675 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12127884
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 280.0655 | 95.1286 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742534
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.0088 | 93.9232 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.7089 | 93.2433 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9650793
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 285.9869 | 94.9707 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 257.9754 | 78.8945 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 270.3274 | 82.3321 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8707069
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.6626 | 81.7131 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.1148 | 94.3075 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.605 | 80.114 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13480295
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.1091 | 96.5906 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 278.3157 | 93.7281 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742534
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 196.3165 | 92.5151 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10167168
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 259.8735 | 80.4427 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12002033
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.5473 | 81.1298 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 248.074 | 77.1112 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13354443
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.4267 | 92.9393 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.4894 | 79.5305 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13996670
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.3611 | 95.1534 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5150518
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.8339 | 95.4007 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.2142 | 93.7925 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.4156 | 81.0609 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 241.9028 | 76.0126 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13870818
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 250.2077 | 78.7114 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13354443
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.1425 | 93.7682 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.3914 | 79.4792 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9421319
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.7694 | 94.3209 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.5119 | 92.418 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.1726 | 94.0088 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8445483
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 243.9322 | 77.5938 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13870818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 265.9535 | 80.3263 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.9401 | 79.7662 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.3941 | 93.6017 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.869 | 78.16 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12716283
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.5249 | 92.4023 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.1452 | 92.9485 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9797893
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.7653 | 92.6794 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 267.9713 | 81.8876 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8854168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 255.4735 | 78.429 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.0681 | 78.7872 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 195.7346 | 92.2107 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10314268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.0978 | 100.7687 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.8791 | 91.9552 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.0588 | 91.2878 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.0117 | 77.1886 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14068694
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 257.3309 | 79.9698 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12149133
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.682 | 78.0622 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 245.9254 | 76.7109 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13501543
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.7219 | 99.5261 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.2418 | 90.586 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.0717 | 91.5247 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.2169 | 99.262 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 165.6558 | 76.4795 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14585069
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 239.8029 | 75.6171 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.6694 | 80.6706 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 248.0768 | 78.3146 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13501543
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.0733 | 93.4382 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.4649 | 98.3457 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.4856 | 90.188 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.6454 | 79.0891 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9568419
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.8681 | 98.0335 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.281 | 79.4215 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 241.8546 | 77.2031 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14017918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 254.1543 | 84.1004 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.709 | 92.3838 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.0025 | 97.5809 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.4632 | 92.0831 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.7197 | 96.9099 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.1781 | 77.7987 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12863383
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.6464 | 85.8673 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.3375 | 78.4051 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 246.3309 | 82.5874 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.3816 | 97.7791 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.921 | 91.6972 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.012 | 90.9971 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.1854 | 96.1075 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 166.2035 | 76.766 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14215793
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.9686 | 77.6891 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 248.9178 | 84.3832 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 239.7273 | 81.3477 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.3733 | 90.3678 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.7545 | 96.4051 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.1726 | 91.3043 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 164.8788 | 76.0731 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14732168
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.5241 | 96.2846 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.0144 | 80.3281 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 242.3201 | 83.1466 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 235.259 | 80.5152 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.5799 | 89.9584 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.5353 | 93.21 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.9995 | 78.7513 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9715518
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.6855 | 95.3231 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.9631 | 94.9452 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.7592 | 79.1486 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.4888 | 80.4418 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 237.8964 | 82.3304 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.1897 | 92.1792 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.6861 | 94.8003 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.6779 | 77.5371 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13010483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.9163 | 91.8572 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.9086 | 93.8707 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.6327 | 78.9622 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 239.006 | 82.2287 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.7926 | 78.1201 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.5083 | 91.5415 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.6326 | 97.3874 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 165.712 | 76.5089 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14362893
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.112 | 93.4541 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.5319 | 90.8061 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.4082 | 77.396 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 231.1776 | 80.7567 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.7759 | 77.6948 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.0105 | 96.016 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.8917 | 90.183 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.6999 | 91.1173 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 164.3544 | 75.7989 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14879268
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.939 | 95.9786 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.2129 | 85.6619 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 224.3773 | 79.5119 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.1794 | 76.8654 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 285.2527 | 96.0634 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 250.1047 | 89.77 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.026 | 94.9782 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.8425 | 83.8992 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.2504 | 94.5725 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.1 | 84.5568 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.8227 | 78.6837 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.1495 | 79.9774 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.1456 | 94.5177 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.7572 | 94.8979 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.3504 | 93.5788 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 283.5456 | 94.6784 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.6894 | 82.7731 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.2877 | 78.5087 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.3418 | 83.6373 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.6684 | 81.7653 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.9735 | 94.1433 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.4199 | 93.0921 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.1027 | 97.1103 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 276.02 | 93.5051 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.8922 | 81.8332 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.3017 | 77.2093 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.0626 | 82.9683 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.8332 | 80.3035 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 270.253 | 92.7582 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.4923 | 95.745 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.4066 | 95.7002 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.9942 | 93.5872 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.6149 | 81.1651 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 214.7637 | 76.4035 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.6528 | 82.754 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.9172 | 79.0269 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.8499 | 93.5318 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.2709 | 92.2086 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.6969 | 94.283 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.6177 | 94.7646 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.2361 | 80.967 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.4314 | 81.5922 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.3965 | 78.2164 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.371 | 79.6304 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.8569 | 93.3207 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.6074 | 94.2362 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.1791 | 92.152 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.6153 | 92.5314 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.9776 | 79.7858 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 224.4451 | 78.142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.3449 | 80.5009 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.8814 | 81.4079 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.9475 | 91.1531 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.8648 | 91.8645 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.4567 | 100.4334 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 196.8841 | 92.8119 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.8888 | 78.6934 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.4777 | 76.8603 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 227.0104 | 79.9402 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.053 | 79.8252 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.5921 | 98.9352 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.0686 | 91.4328 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.9698 | 99.1328 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.3061 | 90.5294 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.6035 | 78.0211 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 212.9107 | 76.0452 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 220.0638 | 78.6626 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.8902 | 82.3551 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.7679 | 93.2227 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.4596 | 90.0783 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.7526 | 97.9731 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.1056 | 97.6347 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.5822 | 80.625 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 251.5746 | 83.6783 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 215.5411 | 77.8706 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.6408 | 81.1787 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.1684 | 91.8663 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.6023 | 92.2584 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.3556 | 97.2425 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.957 | 96.5111 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.1809 | 79.3692 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 243.8065 | 82.1884 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 254.1148 | 85.4576 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.557 | 80.0889 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.9733 | 91.6412 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.9527 | 90.8896 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.7859 | 97.4676 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.1035 | 78.2827 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.5496 | 95.775 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 237.1784 | 80.9497 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 246.3996 | 83.9874 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.2817 | 79.4219 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.115 | 91.1909 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.4431 | 90.3141 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.0897 | 96.0575 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.8049 | 77.6035 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.9917 | 96.0062 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.7639 | 80.1452 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.3068 | 82.05 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 239.8128 | 82.7634 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.2725 | 93.0179 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 249.5429 | 89.8557 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.3215 | 94.6097 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.2624 | 95.1018 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.9786 | 80.3093 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 233.9413 | 80.0445 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 235.4344 | 81.9709 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.003 | 80.8451 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.6082 | 91.6404 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.1281 | 92.0648 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.6132 | 93.7162 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.576 | 79.0528 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.3276 | 94.6129 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.9325 | 79.7622 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.9622 | 78.542 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.488 | 81.8399 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.5593 | 91.4779 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.577 | 90.7395 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.6282 | 93.2011 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.0942 | 97.1058 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.4981 | 77.966 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.215 | 77.325 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.6669 | 79.1003 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.5837 | 80.3628 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 249.6317 | 90.9982 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.9652 | 90.1312 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.4278 | 95.7113 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.2609 | 95.624 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.2104 | 77.2926 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.8492 | 79.1455 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 214.629 | 76.5011 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.6631 | 85.3743 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 281.7937 | 95.6668 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 248.0241 | 89.6514 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.6392 | 94.2528 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.6976 | 94.8064 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.2726 | 83.6011 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 231.599 | 79.5855 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.574 | 84.2817 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.3095 | 78.332 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.6835 | 94.6543 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 280.0883 | 94.2895 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.4862 | 94.1728 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.1099 | 93.453 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.1506 | 82.4913 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.6216 | 78.0908 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.78 | 83.3435 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.124 | 81.3695 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.7161 | 93.8245 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.9456 | 93.267 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.5178 | 96.8044 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 196.7732 | 92.7539 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.328 | 81.5381 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.5273 | 82.6883 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.2082 | 79.9002 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 216.7778 | 76.8589 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.0079 | 92.4457 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.9037 | 95.4372 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.7372 | 93.2548 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.7582 | 95.3611 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.0366 | 80.8627 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.4198 | 78.6766 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 212.1499 | 76.0199 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.1517 | 82.4919 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.0259 | 91.8882 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.6236 | 93.2638 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.3009 | 94.0759 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.3221 | 94.61 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.7293 | 80.702 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 214.7913 | 77.8442 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 229.7663 | 79.2239 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.8218 | 81.2733 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.747 | 92.4092 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.9629 | 91.8891 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.8754 | 93.8534 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.5845 | 93.1782 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.3428 | 79.4538 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.7584 | 77.7282 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.337 | 81.025 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.7789 | 80.2049 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.9413 | 91.7064 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.1455 | 91.0655 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 196.1556 | 92.4309 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.61 | 99.9905 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.3027 | 78.3868 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 224.3322 | 79.524 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 214.8827 | 76.4796 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.5221 | 79.5476 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.9427 | 98.5956 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 249.9535 | 91.2022 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.8115 | 98.5269 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.0309 | 77.7217 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.3416 | 90.3637 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 210.3588 | 75.6812 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.5084 | 78.2956 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.3973 | 82.0973 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.7964 | 97.4731 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.2456 | 97.185 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.6527 | 92.9932 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 248.3621 | 89.8638 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.9692 | 80.3044 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 247.9343 | 83.0959 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 213.0209 | 77.5163 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.0192 | 80.8536 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.3303 | 96.7063 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.026 | 91.6363 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.8495 | 92.1827 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.9872 | 96.0038 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.5952 | 79.0628 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.9864 | 79.7904 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 240.1583 | 81.6226 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 250.4936 | 84.8841 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.0143 | 91.4714 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.2578 | 90.8374 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.9159 | 97.0125 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.5415 | 95.2478 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.5189 | 77.9769 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.6267 | 79.0793 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 242.7812 | 83.4303 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 233.5999 | 80.4215 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 250.412 | 90.1274 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.3736 | 95.6829 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.091 | 95.5351 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 248.0267 | 90.9674 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.186 | 77.2798 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.7929 | 81.7812 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.2376 | 82.2357 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 229.2519 | 79.6507 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 246.432 | 89.6273 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.1427 | 92.7934 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.7606 | 94.3163 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.7845 | 94.8518 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.3711 | 79.9916 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.2961 | 79.4872 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.3927 | 80.5259 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 231.9634 | 81.484 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 261.5309 | 91.4375 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.3841 | 91.9995 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.0738 | 93.4341 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.2698 | 94.0596 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.9678 | 78.7347 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.3816 | 79.4741 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 222.307 | 78.0013 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.8788 | 81.2946 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 250.5704 | 91.2925 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.7806 | 90.6548 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.1902 | 96.633 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 196.5737 | 92.6496 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.9046 | 77.6556 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.0274 | 78.7659 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 224.9751 | 79.8326 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 215.5571 | 76.8036 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 248.9773 | 89.9533 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.8251 | 95.3961 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.4097 | 95.1788 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 246.5442 | 90.7682 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 166.5429 | 76.9435 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 210.9857 | 75.9953 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 218.2552 | 78.6437 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.9242 | 84.9879 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.9528 | 94.4168 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 244.9574 | 89.4323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 287.0446 | 96.368 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.0784 | 93.9595 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.5243 | 83.2097 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 227.9726 | 79.0449 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 213.6694 | 77.8336 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.8769 | 83.9172 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.5685 | 93.6928 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 285.3108 | 94.9828 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.5268 | 95.177 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.2606 | 93.0088 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.4034 | 82.1005 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.845 | 77.528 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.5409 | 80.8447 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.0076 | 82.9395 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.7318 | 93.7678 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742534
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 273.5589 | 94.3468 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.6401 | 96.3453 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 195.873 | 92.2831 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.5364 | 81.1241 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.8393 | 82.3285 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 213.0951 | 76.3314 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 222.5078 | 79.3496 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.8813 | 94.9024 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.6354 | 93.8199 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.7829 | 92.9475 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.3055 | 95.1243 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.3247 | 80.4903 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.3352 | 82.0648 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 208.6147 | 75.5627 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 215.757 | 78.1526 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.8938 | 92.4387 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.3728 | 94.1135 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.4898 | 93.7845 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.5781 | 93.6979 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.8781 | 80.2568 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.9499 | 80.8173 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.1789 | 78.691 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 211.2879 | 77.3966 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.9508 | 93.3698 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.1785 | 92.7095 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.8213 | 92.407 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 196.6604 | 92.6949 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.4929 | 79.0093 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.0181 | 79.807 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 218.0193 | 77.1643 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.7565 | 80.4888 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.4253 | 91.3142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 212.2453 | 100.8458 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 195.2697 | 91.9676 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.3155 | 91.9906 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.5085 | 77.9715 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.668 | 79.1009 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 211.3058 | 75.9937 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 220.665 | 78.9908 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.5946 | 90.6052 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.3726 | 91.5099 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.7793 | 99.5561 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.3753 | 99.3448 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.1386 | 77.255 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 206.7384 | 75.1932 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.5371 | 81.6474 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 213.9825 | 77.8295 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.4076 | 93.4478 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.6997 | 90.1427 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.4972 | 98.3626 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.0187 | 98.1123 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.1028 | 79.8513 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.13 | 80.3885 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 209.4533 | 77.0421 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 254.0609 | 84.3679 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.0361 | 97.5984 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.0701 | 92.4004 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.8348 | 96.9701 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.7691 | 92.0847 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.6691 | 78.5785 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.1293 | 79.3421 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 256.556 | 86.1294 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 246.3262 | 82.8805 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.422 | 97.8003 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.313 | 91.7231 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.3999 | 91.0289 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.2257 | 96.1286 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.6956 | 77.5463 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 248.9301 | 84.6783 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.8884 | 78.6932 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 239.7104 | 81.6414 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.4173 | 91.267 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.649 | 90.3548 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.6388 | 96.3446 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.7112 | 96.3825 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 166.3521 | 76.8437 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 242.3461 | 83.4488 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 235.3171 | 80.8342 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.9261 | 81.3279 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.8703 | 93.221 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 250.8181 | 89.9246 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.9861 | 94.9573 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.7653 | 95.3648 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.4973 | 79.5346 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 237.9766 | 82.6541 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.5167 | 80.0678 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.4109 | 80.7173 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.5918 | 92.2046 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.9789 | 93.9075 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.2197 | 91.8518 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.6344 | 94.7733 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.0425 | 78.2508 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.5309 | 79.0292 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 238.9711 | 82.5199 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.6041 | 79.2625 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.8374 | 91.5356 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.922 | 90.839 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.8639 | 93.3244 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.6703 | 97.4071 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.0535 | 77.2105 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.2224 | 78.3449 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.7889 | 78.011 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 231.1865 | 81.0638 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 250.9999 | 91.102 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.1764 | 90.1746 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.0352 | 96.0289 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.8924 | 95.9542 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 165.6926 | 76.4987 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.2518 | 77.1919 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 224.4249 | 79.8324 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.7466 | 85.941 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.2761 | 94.5859 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 284.6046 | 96.0753 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 249.3253 | 89.735 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.0819 | 95.0074 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.359 | 84.1693 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.6772 | 84.8587 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.9168 | 79.0216 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.0926 | 80.2639 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 277.2 | 94.9366 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 282.9189 | 94.7025 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.3006 | 93.5527 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.9497 | 94.4152 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.2315 | 83.0566 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.267 | 78.8073 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.5976 | 82.0445 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.9591 | 83.9601 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 275.4516 | 93.5448 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 271.4241 | 94.1792 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.1498 | 97.1349 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.2862 | 93.0222 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.4911 | 82.1464 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.8473 | 80.6064 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.3308 | 77.527 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.6905 | 83.2966 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.5063 | 95.7523 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.6696 | 92.7842 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.4684 | 93.6285 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.3519 | 95.6716 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.2281 | 81.4858 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 214.7965 | 76.7221 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.9862 | 79.3517 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.2247 | 83.053 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 269.2758 | 93.5835 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.9027 | 92.3323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.7438 | 94.3075 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.5551 | 94.7318 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.8025 | 81.2632 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.2829 | 79.9006 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.9824 | 81.8803 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.4606 | 78.5513 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.004 | 92.5557 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.5476 | 92.1736 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.3398 | 94.0962 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.7976 | 93.2897 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.5685 | 80.0949 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 224.4341 | 78.4456 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.9716 | 80.8287 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.8086 | 81.6862 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 211.6236 | 100.5207 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.3108 | 91.1721 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.2264 | 91.8676 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 196.7053 | 92.7184 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.5052 | 79.0157 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.4879 | 77.1739 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.7158 | 80.1719 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.9815 | 80.2345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.3098 | 91.3937 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 209.0576 | 99.1786 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.587 | 90.5121 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 208.7395 | 99.0123 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.2115 | 78.3391 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 220.1069 | 78.9865 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 212.9302 | 76.351 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.4716 | 82.6592 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 250.6774 | 90.0408 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 267.1801 | 93.2534 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.8367 | 98.0171 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 206.2601 | 97.7156 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.0644 | 80.8772 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 215.5756 | 78.1842 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 251.5251 | 83.9549 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.2294 | 81.4865 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.4833 | 91.8738 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.0254 | 92.2879 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.4448 | 97.2892 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.0223 | 96.5452 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.7701 | 79.6773 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 254.0448 | 85.7293 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 243.8092 | 82.4854 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.1867 | 80.4182 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.3046 | 91.6296 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.3338 | 90.911 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.7982 | 95.905 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.7796 | 97.4642 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.703 | 78.5962 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 237.2494 | 81.2755 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 246.3865 | 84.2761 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.9343 | 79.7631 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 250.4324 | 91.1778 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.0317 | 96.0271 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.1497 | 96.0888 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.6938 | 90.2879 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.4312 | 77.9311 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.8683 | 82.3437 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 233.1195 | 80.6119 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 239.9039 | 83.0928 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 248.8032 | 89.8277 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 265.6256 | 93.0305 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.3805 | 94.6406 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.3238 | 95.1339 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.4544 | 80.5582 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 235.5314 | 82.3023 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 233.9125 | 80.3388 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.6011 | 81.1579 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 263.9574 | 91.6589 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.123 | 94.5059 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 258.4902 | 92.0819 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.5154 | 93.6651 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.1552 | 79.3557 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.5816 | 80.1017 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.4783 | 82.1374 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.9698 | 78.8485 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 256.8359 | 90.7176 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 252.8621 | 91.4582 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.4633 | 93.1148 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.1293 | 97.1242 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.1026 | 78.2822 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.2933 | 77.6546 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.6232 | 80.6721 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.2635 | 79.4123 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.2001 | 90.0968 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 248.9407 | 90.9819 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.4718 | 95.7343 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.3376 | 95.6641 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.7886 | 77.5949 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 214.7228 | 76.8388 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 183.2332 | 85.6725 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.9374 | 79.4734 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.6366 | 94.7745 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 281.2259 | 95.6999 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.7018 | 94.2856 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 247.3109 | 89.6303 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.8048 | 83.8794 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 231.5605 | 79.8747 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.412 | 78.6742 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 181.1765 | 84.5968 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 274.1731 | 94.6968 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.9601 | 93.3747 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 279.4895 | 94.3144 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447570
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.3188 | 94.0853 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.7216 | 82.7899 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 223.6063 | 78.3922 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 234.1165 | 81.6681 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.4127 | 83.6744 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 196.6859 | 92.7082 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 272.3592 | 93.2904 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8742534
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 268.2146 | 93.8646 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.5468 | 96.8195 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.9387 | 81.8574 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 216.8463 | 77.1834 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.2327 | 80.2086 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.1736 | 83.0263 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.4654 | 92.4794 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10094945
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.9521 | 95.4625 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.4454 | 93.3908 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.785 | 95.3751 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.9548 | 81.3429 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 212.2391 | 76.3552 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.4991 | 79.0067 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.6622 | 82.7588 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.1868 | 94.5392 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 266.0378 | 93.2886 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.6602 | 91.9994 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10611320
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.1875 | 94.0166 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.3104 | 81.0059 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 214.9162 | 78.1982 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 229.7595 | 79.5228 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.404 | 81.5778 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.3407 | 91.9087 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6035969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 259.1534 | 92.4288 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.7076 | 93.7656 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.4271 | 93.0959 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.9537 | 79.7733 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.3358 | 81.3199 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 221.7413 | 78.0217 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.4177 | 80.539 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.4703 | 91.0563 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9330933
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 253.2657 | 91.69 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 196.0583 | 92.38 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 210.6111 | 99.9912 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.935 | 78.7175 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 224.3643 | 79.8364 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 214.956 | 76.8066 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.2242 | 79.9148 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.9935 | 98.6221 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 249.2957 | 91.1882 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.5971 | 90.332 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10683344
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 207.8836 | 98.5647 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6308920
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.7011 | 78.0722 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 210.4453 | 76.0289 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 217.6125 | 78.6388 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.9574 | 82.3902 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 264.0509 | 93.0223 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 247.664 | 89.8426 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11199719
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.23 | 97.1768 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9603884
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 205.8952 | 97.5247 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.5238 | 80.5945 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 213.1001 | 77.8522 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 247.8961 | 83.3784 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.6262 | 81.1711 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 257.1978 | 92.1789 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.5561 | 96.8243 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.3474 | 91.6392 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6183069
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.0909 | 96.0581 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10956295
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.1481 | 79.352 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 240.1935 | 81.9297 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 250.4896 | 85.1707 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10012570
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.6536 | 80.1394 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.6124 | 90.8437 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9478033
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 251.323 | 91.4538 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.9313 | 97.0206 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.7599 | 95.362 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11472670
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.1499 | 78.3069 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 233.7073 | 80.7583 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 242.8576 | 83.745 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13307534
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.316 | 79.4398 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 247.364 | 90.9509 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 249.7075 | 90.1097 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10830443
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.177 | 95.5801 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6897319
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 202.4284 | 95.7116 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.7983 | 77.6001 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 229.6672 | 80.1347 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 236.4059 | 82.5848 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14659945
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.3613 | 82.0785 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 245.6944 | 89.5923 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11346818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 262.534 | 92.819 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.6299 | 94.248 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10192283
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.6644 | 94.789 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.9137 | 80.2754 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.4216 | 81.9835 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15176320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.2947 | 79.7889 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.0081 | 80.8478 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 260.8688 | 91.449 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6330168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 255.7252 | 91.993 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.1923 | 94.0191 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.922 | 93.3547 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11544694
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.5342 | 79.0309 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 222.3789 | 78.3265 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.0354 | 79.8161 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 232.911 | 81.6001 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10600969
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 249.854 | 91.2628 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 254.1526 | 90.6644 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9625133
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 204.2102 | 96.6434 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 196.4791 | 92.6001 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12061069
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.5272 | 77.9812 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.692 | 79.1135 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 215.7152 | 77.1542 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 225.0256 | 80.1535 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13895933
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 248.2792 | 89.9332 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10977543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 245.8562 | 90.7454 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.4294 | 95.1891 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7044419
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.7673 | 95.3658 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.1831 | 77.2783 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 211.1549 | 76.3575 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 218.4063 | 78.9976 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15248344
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 182.4085 | 85.2412 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 275.7601 | 90.8613 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | GAS | 244.2521 | 89.4015 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11493918
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.8089 | 94.3416 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.0838 | 93.9624 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10339383
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 179.0587 | 83.4892 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10873920
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 227.9576 | 79.3395 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 213.8789 | 78.2111 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15764719
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 180.5034 | 84.2448 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 274.0726 | 89.4588 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 268.234 | 89.7233 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.1612 | 92.9569 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11691793
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.4736 | 93.6432 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.0309 | 82.4287 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14168884
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 219.9197 | 77.8488 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 230.5567 | 81.1416 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10748069
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 178.6705 | 83.2862 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.2504 | 88.9482 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 266.4964 | 88.3154 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 203.6967 | 96.3749 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 195.7671 | 92.2277 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12208168
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.1832 | 81.4623 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15521295
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 213.2277 | 76.6756 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 222.5873 | 79.6799 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14043033
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 177.7756 | 82.8182 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.5739 | 87.5722 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.3292 | 88.4581 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 200.9208 | 94.9231 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7191518
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 201.2588 | 95.0999 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.2714 | 80.9855 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16037670
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 215.9484 | 78.5275 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15395443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 208.7871 | 75.9277 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.8989 | 82.3596 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.5188 | 88.4508 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.6362 | 87.0804 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 199.2361 | 94.042 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 198.5673 | 93.6922 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10486483
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.4484 | 80.555 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11462319
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 211.4706 | 77.759 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15911818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 226.1394 | 78.9786 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 174.5849 | 81.1494 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.1788 | 87.4299 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.881 | 87.0733 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 197.7423 | 93.2607 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 196.5637 | 92.6443 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11838893
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.0896 | 79.3214 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14757283
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 228.7502 | 80.7868 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10895168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 218.0836 | 77.4924 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.7138 | 80.1709 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.2595 | 86.7447 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.5063 | 86.0422 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.6085 | 95.4351 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | Dual Duct | HP | 195.1589 | 91.9096 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12355268
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.19 | 78.3279 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16109694
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 211.4047 | 76.3399 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 220.7341 | 79.3214 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14190133
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.4069 | 79.4874 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.6401 | 85.371 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.2497 | 94.2015 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.4236 | 86.3338 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.6689 | 93.8977 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.8384 | 77.621 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16626069
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | GAS | 206.9274 | 75.5658 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 214.0955 | 78.1692 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15542543
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 176.1244 | 81.9546 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.9105 | 85.0157 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.265 | 93.1635 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.4714 | 88.1381 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.4658 | 92.7455 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.6599 | 80.1427 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11609419
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | GAS | 209.6877 | 77.4315 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16058918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 284.6224 | 80.9966 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.7797 | 80.7283 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.101 | 92.5548 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.8515 | 86.771 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.1323 | 87.1462 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.4659 | 91.6996 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.2885 | 78.9024 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14904383
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 286.7237 | 82.5671 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 275.7615 | 79.3848 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.7925 | 79.689 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.4931 | 85.7691 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.3424 | 86.5081 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.4801 | 92.753 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.2605 | 91.0692 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 168.3196 | 77.8727 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16256793
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 277.9338 | 80.9706 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 268.1297 | 78.0007 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 170.5921 | 79.0612 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.5721 | 86.1384 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.8109 | 85.1734 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.8277 | 91.3658 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.6671 | 91.2818 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.056 | 77.2118 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16773168
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 262.8123 | 77.0404 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 270.1971 | 79.5673 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 175.5424 | 81.6502 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.9346 | 90.3757 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.9698 | 87.93 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.9992 | 84.7959 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.1424 | 89.9614 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 172.046 | 79.8216 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11756518
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 265.2516 | 77.3535 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.9136 | 78.6178 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 173.187 | 80.4183 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.3469 | 86.5672 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.9567 | 89.8642 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.6851 | 86.9667 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.1232 | 88.9054 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.6828 | 78.5856 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15051483
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 255.3372 | 75.5554 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 267.2635 | 78.9118 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 171.1851 | 79.3714 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.0417 | 85.5931 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.8867 | 92.4426 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.953 | 86.3646 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.3928 | 88.5234 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 167.6927 | 77.5448 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16403893
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 245.6581 | 73.7906 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 257.4477 | 77.1376 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | Yes | VAV | HP | 169.9571 | 78.7291 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.1424 | 85.9679 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.3703 | 85.01 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.1796 | 91.0268 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.2386 | 91.0577 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | Yes | VAV | HP | 166.3992 | 76.8683 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16920268
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.3133 | 72.6368 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.5978 | 75.3387 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.0437 | 79.4498 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 273.3887 | 90.6055 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.5715 | 84.6254 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.3372 | 90.0633 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.4435 | 89.5959 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.0195 | 77.8681 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.3811 | 74.2105 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 262.8638 | 76.9132 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.7183 | 78.2336 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 271.6814 | 89.2065 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.9703 | 89.5228 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.4741 | 89.6119 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.712 | 88.6903 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.6826 | 76.6459 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 252.223 | 74.9744 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.9131 | 78.483 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.8189 | 77.2402 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.1464 | 88.8105 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.2572 | 88.1288 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.4565 | 92.2177 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.7736 | 88.1995 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.7486 | 75.6344 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 242.7537 | 73.2481 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 254.3207 | 76.5569 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.4381 | 76.518 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.7204 | 90.7867 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.4481 | 87.4231 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.1202 | 88.2724 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.8008 | 90.8287 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.4549 | 74.9578 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 236.2707 | 72.0784 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 244.7117 | 74.7989 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.5029 | 76.5519 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.002 | 89.8879 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.4261 | 86.901 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.2382 | 88.2345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.964 | 89.3451 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.5087 | 74.9859 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 260.2434 | 76.4352 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 238.4218 | 73.6749 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.2073 | 75.3513 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.9213 | 89.3228 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.6171 | 86.86 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.0607 | 87.3055 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.2405 | 88.4437 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.1613 | 73.7583 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 12728283
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 262.0812 | 77.9519 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 249.9604 | 74.5502 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.1175 | 74.2584 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14080694
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.4292 | 85.9323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.2812 | 86.6796 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.9641 | 95.0981 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.2694 | 87.9358 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.0268 | 72.642 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14080694
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 252.0047 | 76.1185 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 240.2554 | 72.7845 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.793 | 73.5656 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14597069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.4634 | 86.2655 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.7529 | 85.3467 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.5941 | 93.8586 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.1619 | 93.6326 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.7375 | 71.9676 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14597069
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 234.1688 | 71.6967 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 242.2726 | 74.3525 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.8493 | 76.2101 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.2183 | 87.9511 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.8618 | 84.9138 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.7667 | 92.9029 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.7823 | 92.388 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.9275 | 74.682 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 281.8412 | 80.5265 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 236.2552 | 73.279 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.2879 | 74.8705 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.1225 | 87.0589 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.6256 | 86.5913 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.4302 | 92.2039 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.9412 | 91.4252 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.2261 | 73.2691 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 12875383
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 284.0744 | 82.1234 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 272.9861 | 78.9178 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.3791 | 73.8722 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14227793
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.4202 | 86.4723 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.4857 | 85.6899 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.0714 | 92.5392 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.7304 | 90.7919 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.3473 | 72.2865 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14227793
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 275.0135 | 80.4762 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 265.048 | 77.4793 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.0874 | 73.1966 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14744168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.5488 | 86.0439 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.9644 | 85.1634 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.2891 | 91.0841 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.2296 | 91.053 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.0748 | 71.621 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14744168
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 267.1736 | 79.0683 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.3655 | 76.4603 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.2829 | 75.9138 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.7168 | 87.7558 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.0171 | 84.7161 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.526 | 90.162 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.4591 | 89.604 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.3605 | 74.3854 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 261.5105 | 78.0468 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 262.3678 | 76.8712 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.7524 | 74.5904 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.1212 | 86.3876 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.6382 | 86.8726 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.6 | 89.6777 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.9506 | 88.8151 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.6752 | 72.9811 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 13022483
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 251.6213 | 74.9128 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.5211 | 78.462 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.847 | 73.5939 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14374893
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.263 | 92.1165 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.1402 | 85.5555 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.9541 | 88.2939 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.0625 | 86.3327 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.7984 | 71.9995 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14374893
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 253.7746 | 76.5104 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 242.1425 | 73.1884 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.4789 | 72.8783 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14891268
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.6785 | 90.7647 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.0935 | 85.8659 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.698 | 90.775 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.5075 | 84.9915 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 151.4977 | 71.3192 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14891268
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 244.2048 | 74.7661 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 236.4284 | 72.1609 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.3175 | 79.07 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.8861 | 89.3044 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 270.0334 | 90.2642 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3418570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.555 | 84.5345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.0456 | 89.9108 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.2966 | 77.49 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 238.5583 | 73.7601 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.7568 | 76.3912 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.0639 | 77.8913 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 268.3198 | 88.8757 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3418570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.944 | 89.3179 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.5087 | 88.5839 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.8103 | 89.2647 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.0289 | 76.304 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 249.3274 | 74.4928 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 261.8772 | 77.9717 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.2345 | 76.9346 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.2261 | 87.9271 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.926 | 88.5248 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.1042 | 87.8494 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.6993 | 91.8217 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.1963 | 75.3456 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 238.5627 | 72.5249 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 251.4118 | 76.0683 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.8132 | 76.1912 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.26 | 87.1543 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.9399 | 87.98 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.0179 | 90.4193 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.1915 | 90.5101 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.776 | 74.6028 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 240.6247 | 74.1025 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366443
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 233.0354 | 71.5467 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.9607 | 76.2683 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.6601 | 89.7092 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.1139 | 88.0199 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.5966 | 89.1529 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.2371 | 86.611 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.9523 | 74.695 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 256.8847 | 75.8518 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 235.0691 | 73.1222 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.4129 | 74.9359 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.2091 | 88.9503 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.2799 | 87.229 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.0078 | 88.322 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.4761 | 86.6434 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.3341 | 73.3256 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 12728283
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.0013 | 77.4372 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.0213 | 74.0608 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.4415 | 73.9048 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14080694
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.7087 | 85.8874 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.3933 | 86.5471 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.2012 | 94.6991 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 182.5461 | 87.5575 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.3645 | 72.2955 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14080694
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 249.121 | 75.6431 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 236.4245 | 72.1312 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.1476 | 73.2281 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14597069
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.4343 | 93.252 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.3962 | 86.0668 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.8599 | 85.2184 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.8198 | 93.4537 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.1041 | 71.6364 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14597069
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 238.5048 | 73.7114 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 230.7314 | 71.1147 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.2699 | 75.9071 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.8317 | 84.7345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.1387 | 87.7597 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.0281 | 91.9936 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.9208 | 92.4605 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.2419 | 74.3234 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 232.7853 | 72.6949 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 277.7647 | 79.8425 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.655 | 74.5395 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.4185 | 87.0215 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.2094 | 91.5654 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.5528 | 86.4035 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.2314 | 91.0539 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.6322 | 72.9586 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 12875383
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 279.7699 | 81.3973 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 268.4114 | 78.1412 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.7478 | 73.542 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14227793
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.9781 | 91.9675 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.5062 | 86.3331 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.8392 | 85.6756 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.439 | 90.1165 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.6843 | 71.9398 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14227793
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 270.4743 | 79.7123 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 260.0558 | 76.6385 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.3718 | 72.8224 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14744168
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.968 | 85.0018 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.6031 | 90.7253 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.5248 | 85.854 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.5402 | 90.6924 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 261.6312 | 78.1099 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 151.3749 | 71.255 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14744168
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 254.1305 | 75.5638 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.6747 | 75.5958 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 234.952 | 84.5185 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.6829 | 87.5826 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.1021 | 89.9403 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.0168 | 89.3727 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.6259 | 74.0013 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 9727518
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 256.1078 | 77.1258 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 257.5443 | 76.0564 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.1387 | 74.2694 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 13022483
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.9814 | 86.854 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.0734 | 86.2198 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.4568 | 88.5568 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.5493 | 89.1282 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.0693 | 72.6641 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 13022483
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.6255 | 77.6302 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.2029 | 73.257 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14374893
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.0435 | 74.1494 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.4136 | 85.5131 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.1085 | 86.1725 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.3329 | 91.63 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 182.8873 | 87.7359 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.1347 | 71.6524 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14374893
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 248.9669 | 75.696 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.8785 | 72.5643 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14891268
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 237.4021 | 72.3963 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219344
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.5614 | 84.8424 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 235.0593 | 85.6707 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.1539 | 90.4904 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.5893 | 90.1951 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.4799 | 73.9822 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219344
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 150.8416 | 70.9761 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14891268
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 230.7659 | 71.2097 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.4091 | 78.5949 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 233.51 | 84.3405 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 275.1367 | 90.8871 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.2875 | 89.5143 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.4341 | 89.068 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 232.8741 | 72.8046 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.4219 | 77.0326 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.1673 | 77.4224 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 254.3601 | 75.4596 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 273.4193 | 89.4898 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 267.7033 | 89.7828 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.9087 | 88.7932 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.6111 | 88.1145 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 256.3853 | 77.0317 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.1073 | 75.822 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.1639 | 76.3746 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 244.2239 | 73.6236 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.918 | 88.3648 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.6649 | 88.9859 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.8485 | 91.3767 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 182.2225 | 87.3883 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 246.1361 | 75.1712 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.0989 | 74.7717 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 234.0363 | 71.7816 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366443
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.9263 | 75.7274 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.9256 | 87.5851 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.7246 | 88.4858 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.6987 | 90.2523 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.1332 | 89.9566 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 236.0894 | 73.3614 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366443
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.8631 | 74.1253 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 228.1258 | 70.7284 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.9549 | 75.7423 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.0177 | 87.1078 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.8498 | 88.4725 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.7414 | 89.2287 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.9594 | 88.8197 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 230.227 | 72.3196 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.9385 | 74.1647 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 9433319
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 252.1037 | 75.0386 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.4523 | 74.4334 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.1748 | 87.0835 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.5596 | 87.4568 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.0532 | 87.8227 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.3335 | 88.4923 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 254.0343 | 76.5888 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.3935 | 72.8337 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 12728283
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.7078 | 73.1577 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.5541 | 73.4407 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14080694
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.8735 | 86.0701 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.6618 | 86.776 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 181.6516 | 87.0897 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.7335 | 95.5005 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 243.7728 | 74.7368 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12161133
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.517 | 71.8523 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14080694
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 232.0511 | 71.4115 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.2067 | 72.736 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14597069
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.9892 | 85.3952 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.7 | 86.3142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.4371 | 94.2995 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.9044 | 94.0209 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 151.1275 | 71.1256 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14597069
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 234.0917 | 72.9917 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.2075 | 75.3514 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 226.0519 | 70.3396 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.0647 | 84.9529 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.8002 | 88.1528 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.6163 | 92.8243 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.3882 | 93.2279 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 228.092 | 71.9195 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.1953 | 73.7761 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 9580419
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 284.34 | 81.095 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.7796 | 74.0817 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 12875383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.526 | 87.1742 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.1805 | 86.7857 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.5732 | 91.7557 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.0539 | 92.5301 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.7048 | 72.4735 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 12875383
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 286.5413 | 82.6822 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 275.4166 | 79.4713 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.8105 | 73.0518 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14227793
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.7324 | 86.5341 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.8399 | 85.7932 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.3662 | 91.1244 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.5508 | 92.79 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 277.601 | 81.0634 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 151.7784 | 71.466 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14227793
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 267.7072 | 78.0823 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.4542 | 72.3425 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14744168
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.0831 | 85.1654 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.7769 | 86.0882 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.8083 | 91.3556 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.7538 | 91.3271 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 269.9017 | 79.6797 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 150.378 | 70.7336 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14744168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.5768 | 75.0216 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 262.5712 | 77.1604 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.2509 | 87.9325 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.2234 | 84.7558 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.9923 | 90.4059 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.0708 | 89.924 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.429 | 78.6944 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.561 | 73.4443 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 9727518
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.8645 | 77.4386 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.2745 | 73.8175 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 13022483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.0656 | 86.9935 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.6335 | 86.5667 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.8612 | 89.8143 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.2106 | 88.9511 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 266.909 | 79.007 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.2038 | 72.2115 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 13022483
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.2913 | 72.7802 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14374893
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 254.9118 | 75.6354 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.2646 | 86.3565 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.4241 | 85.629 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.925 | 92.4627 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.085 | 88.3624 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 257.0609 | 77.2309 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 151.244 | 71.1865 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14374893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.9307 | 72.0687 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14891268
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 245.2015 | 73.867 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.3893 | 85.9387 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.6415 | 85.0015 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.1532 | 91.013 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.1983 | 91.0366 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 247.305 | 75.4524 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 149.8588 | 70.4621 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14891268
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.2724 | 79.5694 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.6329 | 72.8672 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.7572 | 84.5791 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 272.7587 | 90.6279 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.3853 | 90.0884 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.4492 | 89.5989 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.6326 | 74.4329 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.2461 | 77.9866 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.9126 | 78.3352 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 262.481 | 77.0005 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.4309 | 89.5719 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 271.0365 | 89.235 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3418570
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.1992 | 89.4681 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.6187 | 88.6415 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.3783 | 78.5414 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.8777 | 76.7479 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.0871 | 77.3805 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 251.859 | 75.0716 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.5682 | 88.8451 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.6735 | 88.1674 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.2523 | 92.1109 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.5958 | 88.1065 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 253.9087 | 76.6428 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.0283 | 75.7807 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.7671 | 76.6901 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 242.3646 | 73.3402 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.5868 | 88.3166 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.8414 | 87.4508 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.719 | 90.786 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.7429 | 90.7985 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 244.3971 | 74.9092 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13366443
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.7044 | 75.0883 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.7385 | 76.6751 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 235.9884 | 72.1975 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.6735 | 88.2981 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.0314 | 87.0178 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.8979 | 89.8335 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.9753 | 89.351 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 238.087 | 73.7874 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.7182 | 75.0955 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.4574 | 75.4821 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.9254 | 76.5219 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.455 | 87.3337 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.9356 | 86.8751 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.148 | 88.3953 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.6009 | 89.1552 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 261.7716 | 78.0568 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.4123 | 73.8896 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 12728283
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.3951 | 74.4036 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14080694
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 249.6088 | 74.648 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.7481 | 85.9418 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.6309 | 86.6777 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.0864 | 95.1621 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.0403 | 87.816 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 251.5761 | 76.2037 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.2955 | 72.7825 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14080694
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.0157 | 73.6821 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14597069
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.866 | 72.8764 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.0169 | 85.3275 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.6566 | 86.2151 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.7734 | 93.9524 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.27 | 93.6891 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.9417 | 74.4612 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.0213 | 72.1161 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14597069
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 233.8516 | 71.8045 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.0791 | 76.3303 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.0559 | 84.8649 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.6139 | 87.9869 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.8843 | 92.9644 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.8687 | 92.4332 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 235.8961 | 73.3868 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.0382 | 74.7399 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 281.5447 | 80.6245 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.5695 | 75.0177 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.9359 | 86.6032 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.5009 | 87.0846 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.2049 | 92.0861 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.0575 | 91.486 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 283.8059 | 82.2291 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.501 | 73.4129 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 12875383
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.6357 | 74.0064 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14227793
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 272.6063 | 78.9998 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.845 | 85.7125 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.7026 | 86.4489 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.8514 | 90.8552 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.0195 | 92.5121 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.5604 | 72.398 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14227793
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 274.7071 | 80.577 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.791 | 77.5979 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.3466 | 73.3322 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14744168
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.1584 | 85.1215 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.8363 | 86.0221 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.3033 | 91.0915 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.3358 | 91.1085 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.2982 | 71.7379 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14744168
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 266.9408 | 79.1858 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.2509 | 76.6465 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.565 | 76.0614 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.214 | 84.6745 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.0885 | 87.7791 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.5253 | 89.6386 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.5613 | 90.1804 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.4899 | 74.4531 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 261.1747 | 78.1449 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 261.9483 | 76.9474 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.0241 | 74.7325 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.4434 | 86.4058 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.04 | 86.9048 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.3415 | 89.5425 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.799 | 88.7358 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 264.1358 | 78.548 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.9459 | 73.1226 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 13022483
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 251.0788 | 74.974 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.1078 | 73.7303 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14374893
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.3723 | 85.5323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.3127 | 86.2983 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.728 | 88.1757 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.203 | 92.0851 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 253.2014 | 76.5684 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.0302 | 72.1207 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14374893
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.8315 | 73.2994 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13219344
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.7807 | 73.0362 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14891268
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.6908 | 84.9439 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.3754 | 85.8423 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.7107 | 90.7816 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.7237 | 90.7884 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 243.9047 | 74.8829 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219344
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 151.7106 | 71.4306 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14891268
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 236.1367 | 72.282 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.5186 | 79.1751 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 235.7699 | 84.4954 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 269.4445 | 90.3 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3418570
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.9554 | 89.8636 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.9384 | 89.3317 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 238.3128 | 73.8917 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.5783 | 77.6373 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.2654 | 76.4574 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.3147 | 78.0225 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 267.6852 | 88.9015 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3418570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.409 | 89.3612 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.5948 | 89.152 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.3332 | 88.4922 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 261.41 | 78.0506 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.247 | 76.4181 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 248.8075 | 74.5591 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.4977 | 77.0722 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.3985 | 88.5652 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.6603 | 87.9625 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6713534
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.6696 | 91.8061 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 182.9995 | 87.7946 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 250.8521 | 76.1264 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.4167 | 75.4608 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 238.9651 | 72.771 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366443
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.0773 | 76.3293 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.6007 | 88.1051 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.679 | 87.1817 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8065945
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.2554 | 90.5435 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.9505 | 90.384 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.0262 | 74.355 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366443
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.1968 | 74.8228 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 232.776 | 71.671 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.1011 | 76.3418 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.5077 | 88.0409 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.8546 | 86.7204 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8582320
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.4923 | 89.6214 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.4764 | 89.0901 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 234.8872 | 73.2663 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.1383 | 74.7923 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 256.518 | 75.9486 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.8274 | 86.663 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4006969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.6239 | 75.0462 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.675 | 87.2507 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.0149 | 88.8487 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.8249 | 88.2263 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 258.6069 | 77.5265 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.6228 | 73.4766 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 12728283
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 246.6828 | 74.1644 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.0199 | 85.879 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7301933
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.7316 | 74.0566 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14080694
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.706 | 86.5258 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.1693 | 94.6824 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 182.418 | 87.4905 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 248.5464 | 75.7014 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.6436 | 72.4415 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14080694
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 236.1269 | 72.2424 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.7218 | 86.0511 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.4649 | 73.394 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14597069
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.0752 | 85.1737 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654344
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.9022 | 93.4968 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.5413 | 93.308 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4279920
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 238.2167 | 73.8345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.3599 | 71.7702 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14597069
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 230.3633 | 71.2166 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.539 | 87.7911 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.1222 | 84.7084 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9170719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.5309 | 76.0436 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.0072 | 92.5057 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.1007 | 92.0316 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7574884
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 232.5214 | 72.8237 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.4744 | 74.445 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.751 | 87.0173 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 277.5565 | 79.9579 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.8647 | 86.4093 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4154069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.9078 | 74.6717 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12875383
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.3766 | 91.6529 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.2207 | 91.0483 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8927295
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 279.7491 | 81.5474 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7983570
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.8457 | 73.0702 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 12875383
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.8014 | 86.3095 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 268.3351 | 78.2911 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.2015 | 85.6871 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7449033
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.0274 | 73.6882 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14227793
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.9759 | 91.9663 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.6338 | 90.2184 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9443670
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 270.2609 | 79.833 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11278534
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.9532 | 72.0805 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14227793
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 235.8238 | 85.8313 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.882 | 76.7661 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.2327 | 84.9761 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.6766 | 72.9818 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14744168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.6668 | 90.7587 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.2764 | 90.5545 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 4868319
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 261.3872 | 78.2215 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12630945
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 151.6382 | 71.3927 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14744168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.0539 | 87.6044 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 234.1899 | 84.4776 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9317818
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 253.7974 | 75.7138 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.9465 | 75.7379 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.8988 | 89.834 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.8636 | 89.2926 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8163283
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 255.9187 | 77.3006 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 13147320
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.8901 | 74.1394 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 9727518
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 257.2657 | 76.1637 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.2832 | 86.8397 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.4266 | 86.2404 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4301168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.4081 | 74.4103 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13022483
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.4527 | 89.0777 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.2767 | 88.4626 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9515694
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 259.4049 | 77.7541 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8571969
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.3253 | 72.798 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 13022483
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 246.667 | 74.2401 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.3292 | 86.1295 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.7535 | 85.5198 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7596133
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.4712 | 73.3974 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14374893
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 182.7535 | 87.666 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10032069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.3255 | 91.6261 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 248.5333 | 75.7786 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11866933
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.3925 | 71.7872 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14374893
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 237.1269 | 72.5192 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219344
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 234.3441 | 85.6406 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.818 | 84.8124 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.1446 | 72.7035 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14891268
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.0562 | 90.4393 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.5921 | 90.1966 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5015419
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.2252 | 74.1089 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219344
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 151.1031 | 71.1128 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14891268
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 230.3409 | 71.3038 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 232.7455 | 84.2984 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9464918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 273.4585 | 91.1619 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459570
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.5467 | 78.6668 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.1035 | 89.418 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.4216 | 89.0614 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8310383
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 232.3837 | 72.892 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13735719
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.6342 | 77.1436 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8844920
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 254.0461 | 75.5691 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.8682 | 89.9409 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 271.7693 | 89.7793 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.42 | 77.5546 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.7915 | 88.7319 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.4916 | 88.052 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9662793
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 256.1099 | 77.1407 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8719069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.4022 | 75.9763 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12139884
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 243.778 | 73.7067 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.9174 | 89.1197 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 264.1183 | 88.5404 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.4454 | 76.5218 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.8919 | 91.3994 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 182.0993 | 87.3238 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10179168
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.3879 | 74.9228 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 13492295
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 245.6559 | 75.2513 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12014033
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.2091 | 87.7478 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 233.8565 | 71.9198 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366443
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.0166 | 88.6047 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.3301 | 75.9386 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.6166 | 90.2094 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.144 | 89.9622 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 5162518
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 236.0103 | 73.5236 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366443
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.2724 | 74.3394 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14008670
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.2942 | 87.2265 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.9451 | 88.5804 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 227.6854 | 70.8213 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.1984 | 75.8697 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.5521 | 89.1297 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.9553 | 88.8175 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 8457483
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 229.7147 | 72.4024 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13882818
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.1743 | 74.2881 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9433319
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.5478 | 87.488 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.3074 | 87.211 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 251.736 | 75.1349 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.723 | 74.575 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12728283
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 182.928 | 87.7572 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9809893
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.1769 | 88.4104 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 253.7539 | 76.6963 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8866168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.6518 | 72.9688 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 12728283
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.8615 | 86.1 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.6616 | 86.7639 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 241.2559 | 73.2376 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12161133
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.851 | 73.596 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14080694
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.8806 | 95.5775 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 181.5172 | 87.0194 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10326268
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.7945 | 71.9974 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14080694
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 243.1335 | 74.782 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12161133
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 231.728 | 71.5232 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.0444 | 85.3982 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.8541 | 86.3333 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.4649 | 72.871 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14597069
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.9996 | 94.0707 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.5045 | 94.3348 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 233.8593 | 73.1232 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513543
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 151.4387 | 71.2884 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14597069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.8759 | 88.2504 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.6056 | 70.4293 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.2883 | 85.0003 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.4523 | 75.4795 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9580419
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.2476 | 93.1544 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.6508 | 92.8423 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.4282 | 73.8979 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 9580419
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 227.6369 | 72.0116 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14029918
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.2658 | 86.8954 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.4914 | 87.1924 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.0638 | 74.2303 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 12875383
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.9367 | 78.909 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.7852 | 92.3896 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.5023 | 91.7186 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.9608 | 72.6074 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 12875383
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 242.4287 | 80.6759 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.7034 | 86.5057 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.8145 | 85.8093 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.1204 | 73.2139 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14227793
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 232.1335 | 77.3996 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.9681 | 90.9162 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.1645 | 92.5879 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 151.9863 | 71.5747 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14227793
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 234.7002 | 79.1917 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.9752 | 86.1166 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.1557 | 85.1764 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.7515 | 72.4979 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14744168
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.5097 | 76.1563 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.5372 | 91.2139 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.3069 | 91.0934 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 228.1026 | 77.9552 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 150.6616 | 70.8819 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14744168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.3623 | 84.767 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.3179 | 88.0187 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.7973 | 75.1369 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9727518
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 221.0616 | 75.3274 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.4683 | 90.1318 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.7458 | 89.754 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.7823 | 73.5601 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 9727518
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 223.6788 | 77.139 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.9721 | 86.9878 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.7189 | 86.6695 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.5421 | 73.9574 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 13022483
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.2915 | 75.2541 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.6913 | 88.6795 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.4688 | 89.6091 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.4608 | 72.3459 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 13022483
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 224.8086 | 77.0409 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.3144 | 85.6147 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.2907 | 86.35 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.5754 | 72.9288 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14374893
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 214.4152 | 73.7709 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.4154 | 92.1962 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.8948 | 88.2629 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.9601 | 75.5653 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 151.4948 | 71.3177 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14374893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.5026 | 85.9295 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.6741 | 84.9915 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.191 | 72.2048 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14891268
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.5585 | 72.5035 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.7932 | 90.8247 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.7217 | 90.7874 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 210.1597 | 74.3205 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 150.1372 | 70.6077 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14891268
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 235.8873 | 84.5787 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 271.0553 | 90.8757 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 202.962 | 71.674 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.9957 | 80.4707 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.033 | 89.3811 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.8087 | 89.7869 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.6052 | 73.4923 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.6254 | 78.708 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.5395 | 89.7064 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 269.3482 | 89.4906 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.932 | 74.7861 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.8826 | 79.3655 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.9282 | 89.3264 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.1332 | 88.3876 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.4721 | 77.5818 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.4509 | 76.5738 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.7762 | 88.9556 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.8225 | 88.3172 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 212.07 | 73.3172 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.1245 | 78.446 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.8854 | 91.919 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.2025 | 87.9008 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 214.6359 | 75.1158 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.6749 | 76.6419 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.7766 | 88.3958 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 256.0354 | 87.5667 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.1043 | 72.0216 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.8454 | 77.777 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.2751 | 90.5538 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.1893 | 90.5089 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.7199 | 73.8392 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.3976 | 75.9739 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.6322 | 88.3404 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.0533 | 87.0172 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 200.5661 | 71.2157 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.4357 | 77.5628 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.4003 | 89.5732 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.4797 | 89.0918 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.1789 | 73.025 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.0189 | 75.7758 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.3977 | 87.34 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.9614 | 86.9605 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.1535 | 74.439 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.2141 | 76.4009 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.6396 | 88.1294 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.3901 | 89.0449 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 220.6637 | 76.2165 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.7603 | 74.5945 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.6675 | 86.6767 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 210.2276 | 72.9506 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.73 | 85.9617 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.1275 | 75.3096 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 182.6669 | 87.6207 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.2394 | 95.2421 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 212.7928 | 74.7488 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.6715 | 73.5021 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16121694
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.851 | 86.2414 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.0885 | 85.3379 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.2602 | 71.669 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.8357 | 74.634 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.7525 | 93.9414 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.3748 | 93.7439 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.8463 | 73.4712 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.3862 | 72.8299 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16638069
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.5706 | 88.035 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.242 | 84.8869 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 198.6932 | 70.8538 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.673 | 77.1639 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.8883 | 92.4435 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.5352 | 92.7818 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 201.3236 | 72.6792 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.3651 | 75.4338 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.4049 | 87.0707 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.9508 | 86.6749 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 237.3772 | 78.4905 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.4235 | 75.9874 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.7396 | 91.3197 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.1383 | 92.0512 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.9174 | 80.2699 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.9638 | 74.178 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14916383
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.7557 | 86.4497 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.7352 | 85.6983 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 229.609 | 77.0006 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.3397 | 74.8976 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.3323 | 90.5837 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.5688 | 92.2764 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 232.202 | 78.7995 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.8862 | 73.0914 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16268793
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.8974 | 85.9995 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.2458 | 85.1264 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.9607 | 75.7582 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.0644 | 74.2306 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16785168
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.7745 | 90.815 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.8724 | 90.8662 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.5952 | 77.572 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.5876 | 72.4122 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16785168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.055 | 87.8266 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 235.3254 | 84.6644 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.5664 | 74.9574 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.0897 | 76.8588 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.0451 | 89.9105 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.1042 | 89.4184 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 221.2369 | 76.7831 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.7614 | 75.1181 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.9105 | 86.8733 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.4108 | 86.4526 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.7439 | 74.8567 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.7858 | 75.6539 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.1102 | 89.4215 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.3959 | 88.525 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.2905 | 76.6521 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.359 | 73.8616 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 15063483
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.3417 | 86.2864 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.3595 | 85.5481 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.7649 | 73.3543 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.7152 | 74.5709 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.877 | 91.9146 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.4109 | 88.0098 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.2809 | 72.7748 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16415893
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 214.3864 | 75.1751 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 235.4141 | 85.8068 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.7476 | 84.9398 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.9975 | 72.1337 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.4496 | 73.909 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16932268
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.2105 | 90.52 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.0437 | 90.4328 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.6317 | 73.9541 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.9932 | 72.1013 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16932268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 267.5963 | 90.479 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 233.8268 | 84.4637 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 200.4115 | 71.3097 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.4458 | 80.183 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.4803 | 89.6151 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.422 | 89.0616 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.0919 | 73.1405 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.0555 | 78.4099 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 260.4658 | 89.4629 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.8907 | 89.1016 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 217.3815 | 74.3941 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.3567 | 79.0905 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.2688 | 88.9815 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.8926 | 88.2617 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.9333 | 77.3 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.9064 | 76.1781 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 254.5187 | 88.6367 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.728 | 88.0756 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.4041 | 72.8994 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.5626 | 78.1522 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.3005 | 91.6131 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 182.5559 | 87.5626 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.5398 | 88.067 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 212.0109 | 74.7125 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.1108 | 76.3468 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.7902 | 87.2542 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 202.5804 | 71.6712 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.31 | 77.497 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.6864 | 90.2459 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.5409 | 90.1698 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.4261 | 88.076 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.2224 | 73.4888 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.8084 | 86.6968 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.8193 | 75.6714 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 197.9524 | 70.8321 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.9344 | 77.3006 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.1049 | 89.4187 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.0837 | 88.8847 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.5496 | 87.2214 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.7655 | 86.7014 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 200.5737 | 72.6528 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.5121 | 75.5107 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 215.5689 | 74.0361 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.6046 | 76.0821 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.658 | 88.6621 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.3673 | 87.987 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.7439 | 86.5186 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.9482 | 85.8778 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.1195 | 75.8336 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.1255 | 74.2625 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14769283
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.541 | 72.5369 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.5616 | 75.0136 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 181.9384 | 87.2397 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.3927 | 94.7993 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 235.736 | 86.0108 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.144 | 85.1758 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 210.1146 | 74.3326 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.0854 | 73.1956 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16121694
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 200.6855 | 71.2919 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.3048 | 74.3563 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.7255 | 93.4043 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.5943 | 93.3357 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.4351 | 87.8018 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 234.1446 | 84.6724 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.3111 | 73.1079 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.8137 | 72.5305 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16638069
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 196.1414 | 70.4899 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.18 | 76.9061 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.5793 | 92.2819 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.0284 | 91.9938 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.6521 | 86.995 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.8285 | 86.4485 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 198.8034 | 72.3249 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.7519 | 75.1132 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.8019 | 75.6623 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 233.7167 | 77.9045 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.113 | 91.515 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.77 | 90.8126 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.8168 | 86.2836 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.0404 | 85.646 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 236.276 | 79.6927 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.378 | 73.8716 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14916383
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.7691 | 74.5991 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.9407 | 76.4312 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.6986 | 91.8213 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.3242 | 90.0565 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 233.8295 | 85.7797 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.2147 | 84.9397 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 228.5838 | 78.2425 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.3017 | 72.7857 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16268793
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.4094 | 73.888 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16785168
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.4025 | 75.2337 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.1564 | 90.4917 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.8737 | 90.3439 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.9251 | 87.602 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 232.2348 | 84.4396 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.0401 | 77.0479 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.9687 | 72.0886 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16785168
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.5757 | 76.59 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 215.0342 | 74.4592 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.5673 | 89.6606 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.5433 | 89.1251 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.1665 | 86.808 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.3133 | 86.2461 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 217.7458 | 76.2926 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.154 | 74.8004 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.1754 | 75.3347 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.0787 | 74.2959 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.8565 | 88.2429 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.0524 | 88.8683 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.5833 | 85.4671 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.3529 | 86.1011 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.6815 | 76.1068 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.7506 | 73.5435 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 15063483
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 208.0894 | 72.8099 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.1644 | 74.2829 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16415893
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.9729 | 91.4417 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 182.3563 | 87.4583 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 232.3267 | 85.5769 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 234.7598 | 84.7619 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 210.7575 | 74.6412 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.6874 | 72.4644 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16415893
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 201.3396 | 71.6122 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.8101 | 73.5746 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16932268
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.6078 | 90.2048 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.1924 | 89.9876 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 230.7399 | 84.2409 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 272.827 | 91.1766 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459570
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.0578 | 73.4559 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.3256 | 71.7522 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16932268
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 196.7883 | 70.8075 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.707 | 79.7966 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.8611 | 88.7683 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.7354 | 89.2255 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 271.1134 | 89.795 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.3092 | 89.9856 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 199.4518 | 72.6422 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.3072 | 78.0186 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.7551 | 73.8535 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.6597 | 78.7259 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.3512 | 88.5016 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.0433 | 87.8176 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 263.5345 | 88.58 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.3412 | 89.1553 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.3436 | 75.657 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.1862 | 76.9093 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.6478 | 72.3403 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.7904 | 77.7483 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.4228 | 91.1541 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 181.6558 | 87.0919 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.5651 | 87.756 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.4178 | 88.6285 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 208.2903 | 74.1582 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.3192 | 75.9329 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 198.8979 | 71.1437 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.6221 | 77.1372 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.0882 | 89.933 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.6641 | 89.7113 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.6964 | 87.2509 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.2923 | 88.5967 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 201.5395 | 72.9612 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.1075 | 75.2991 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 194.4175 | 70.375 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.118 | 76.8736 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.1554 | 88.9222 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.3609 | 88.5067 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.9609 | 87.5181 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.6038 | 87.2156 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 197.0704 | 72.2053 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.6608 | 75.0655 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.9815 | 73.5032 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.7327 | 75.6261 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.7333 | 88.1784 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 182.4431 | 87.5037 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.0981 | 86.7992 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.228 | 86.1264 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 214.5389 | 75.2974 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.2757 | 73.8181 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14769283
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.8219 | 71.9765 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.8009 | 74.6158 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 198.0281 | 95.6546 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 181.0523 | 86.7762 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.155 | 86.3184 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.3973 | 85.4175 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.4677 | 73.8031 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.2913 | 72.7803 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16121694
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 197.0882 | 70.8022 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.4508 | 73.9097 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16638069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.5619 | 94.3648 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 195.1582 | 94.1536 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.1901 | 88.2564 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.482 | 84.9512 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 199.7853 | 72.6418 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.9213 | 72.0637 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16638069
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 192.5208 | 70.0018 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.3199 | 76.4562 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.8014 | 92.9211 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.2797 | 93.1712 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.5516 | 86.8934 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.8727 | 87.2127 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 195.2358 | 71.8507 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.8855 | 74.66 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.8432 | 79.1764 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.9127 | 75.1972 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.6174 | 91.7788 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.8189 | 92.4072 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.0956 | 86.5318 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.1824 | 85.8375 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 242.3586 | 80.9416 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.4518 | 73.3872 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14916383
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 232.1287 | 77.6927 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.912 | 74.1509 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16268793
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.2048 | 92.609 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.0084 | 90.9373 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.1996 | 86.0756 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.4517 | 85.1671 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 234.7125 | 79.4868 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.4782 | 72.355 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16268793
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.513 | 76.4536 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.6712 | 73.502 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16785168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.494 | 91.1913 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.4216 | 91.1534 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.6527 | 88.0296 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.6006 | 84.7332 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 228.1284 | 78.2574 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.1348 | 71.6524 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16785168
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 221.0995 | 75.6428 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.7088 | 76.1366 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.548 | 90.1735 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.7688 | 89.766 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.0022 | 86.6604 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.3944 | 87.0169 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 223.759 | 77.4627 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.2801 | 74.3434 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.1933 | 75.5259 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.2994 | 74.8765 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.4171 | 89.582 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.7618 | 88.7163 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.7246 | 85.6513 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.6199 | 86.3442 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 224.7737 | 77.3321 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.8252 | 73.0595 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 15063483
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 214.4068 | 74.0747 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.3136 | 73.8379 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16415893
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.6466 | 88.1331 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.4531 | 92.2159 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.7824 | 85.9106 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.9792 | 84.987 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.9891 | 75.8761 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.8362 | 72.0193 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16415893
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.5915 | 72.8232 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.0052 | 73.1536 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16932268
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.8178 | 90.8376 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.6752 | 90.763 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 235.128 | 84.5473 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 270.387 | 90.8839 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 210.2074 | 74.641 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 151.4753 | 71.3075 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16932268
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.5293 | 80.7497 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.0343 | 72.0005 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.8647 | 89.8161 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.0588 | 89.3947 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 262.9825 | 89.7451 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 268.7013 | 89.5111 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.6993 | 73.8302 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.1418 | 78.9781 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 167.4599 | 79.6674 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.8751 | 75.0726 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.7323 | 89.2239 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.0832 | 88.3614 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 257.2267 | 88.9914 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 261.2541 | 88.357 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.4001 | 76.8567 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.0143 | 77.8654 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 212.0493 | 73.6158 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.7417 | 78.7688 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.9325 | 91.9436 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.069 | 87.831 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.2506 | 88.437 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.452 | 87.5928 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 214.6297 | 75.415 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.2738 | 76.9551 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.1334 | 72.3392 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.4732 | 78.1054 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.1346 | 90.4803 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.289 | 90.561 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.7051 | 87.1445 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 255.0581 | 88.392 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.7888 | 74.1639 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.0108 | 76.2946 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 200.5992 | 71.5344 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.0075 | 77.8619 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.5266 | 89.1163 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.3379 | 89.5406 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.33 | 86.9822 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 247.7865 | 87.3643 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.2431 | 73.3599 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.5854 | 76.0721 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.0654 | 74.7092 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.765 | 76.689 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.1226 | 88.905 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.5803 | 88.0984 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.0933 | 85.9807 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.0291 | 86.6798 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 220.6112 | 76.4984 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.3513 | 74.9036 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 210.2367 | 73.2578 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.7544 | 75.6375 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 182.4881 | 87.5272 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 197.4064 | 95.3294 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.0922 | 86.2023 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.3693 | 85.3206 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 212.7842 | 75.0468 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.2879 | 73.8245 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16121694
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.2906 | 71.9862 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.4985 | 74.9806 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.5223 | 93.8211 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 194.8402 | 93.9873 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.4599 | 84.8494 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.9627 | 88.0621 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.9096 | 73.7987 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.9942 | 73.1479 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16638069
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 198.7127 | 71.1596 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.2544 | 77.468 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.6194 | 92.8258 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 192.0428 | 92.5243 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 245.8281 | 87.1002 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.2861 | 86.6861 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 201.3782 | 72.9965 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.8472 | 75.686 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 237.3075 | 78.7635 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.0121 | 76.2952 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.2275 | 92.0979 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.805 | 91.3539 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 240.087 | 86.4381 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.1163 | 85.7196 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 239.8474 | 80.5415 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.5529 | 74.4861 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 229.5916 | 77.294 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.9693 | 75.2268 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.5623 | 92.273 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.5809 | 90.7137 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.2147 | 85.9863 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.4762 | 85.0965 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.4857 | 73.4049 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16268793
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 232.1892 | 79.0883 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 223.0519 | 76.0877 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.717 | 74.5719 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16785168
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.8143 | 90.8358 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.9323 | 90.8975 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 234.5855 | 84.6362 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.4282 | 87.8427 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.2139 | 72.7398 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16785168
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.6862 | 77.9013 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.922 | 75.4241 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.6511 | 77.1524 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.1066 | 89.9426 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.1633 | 89.4493 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.2927 | 86.8941 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.7601 | 86.4711 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 221.334 | 77.1145 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.2372 | 75.367 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.6949 | 75.1474 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.3839 | 75.9667 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.9056 | 89.3146 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.2981 | 88.4738 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 238.6445 | 86.2668 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.6183 | 85.5262 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.2811 | 76.9497 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.9381 | 74.1646 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 15063483
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.7726 | 73.6608 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.3643 | 74.9104 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.9121 | 91.9329 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.2459 | 87.9235 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 234.7434 | 85.7942 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 236.9826 | 84.9054 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 214.4058 | 75.4808 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.8853 | 73.0909 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16415893
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.0759 | 72.4633 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.0462 | 74.2211 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16932268
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.2545 | 90.543 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.1205 | 90.4729 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 233.1137 | 84.4427 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 267.0082 | 90.5084 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.7199 | 74.282 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.5714 | 72.4038 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16932268
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 200.5054 | 71.6475 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 169.016 | 80.4813 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.4847 | 89.0944 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.4193 | 89.5832 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 265.272 | 89.123 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5459570
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 259.9555 | 89.5053 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.1945 | 73.4829 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.5876 | 78.6882 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 217.3429 | 74.6833 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.9593 | 79.4056 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.7429 | 88.1834 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.1015 | 88.894 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 253.9969 | 88.6731 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 258.1616 | 88.1025 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8754534
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.9191 | 76.4803 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.5043 | 77.5987 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 209.3887 | 73.2008 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 165.1955 | 78.4831 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.3295 | 91.6283 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 182.4687 | 87.5171 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 252.2476 | 87.2879 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10106945
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.248 | 88.203 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 212.0354 | 75.0209 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.7214 | 76.6662 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 202.6489 | 71.9956 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.9562 | 77.835 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.7349 | 90.2713 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.5677 | 90.1838 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.4629 | 86.8117 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10623320
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 251.8404 | 88.1008 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.2815 | 73.8153 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.7373 | 76.1515 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 198.0417 | 71.1675 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.445 | 77.5677 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.9695 | 89.348 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.9703 | 88.8254 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 244.956 | 87.241 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 250.1433 | 86.721 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6047969
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 200.7188 | 73.0104 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.0931 | 75.8146 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 215.542 | 74.3315 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.1867 | 76.3866 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.4902 | 88.5743 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.2099 | 87.9047 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.0683 | 86.5023 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 243.2529 | 85.865 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9342933
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.1384 | 76.1322 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.7365 | 74.5821 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 207.5439 | 72.834 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.2003 | 75.3477 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 181.841 | 87.1887 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 196.394 | 94.8 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.3997 | 85.1443 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10695344
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 235.0983 | 86.0005 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 210.1468 | 74.645 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.7176 | 73.5262 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16121694
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 200.7385 | 71.6152 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.0069 | 74.7235 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.6663 | 93.3734 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6320920
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 193.7762 | 93.4309 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 233.4665 | 84.6548 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11211719
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 249.8535 | 87.8346 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.4151 | 73.451 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.4838 | 72.8809 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16638069
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 196.248 | 70.8412 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.7401 | 77.199 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.0128 | 91.9856 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 9615884
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 191.6778 | 92.3334 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 242.9803 | 86.9875 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.1501 | 86.4515 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6195069
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 198.9028 | 72.6645 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.3065 | 75.4032 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 233.6987 | 78.1906 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.4088 | 75.9797 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.8736 | 90.8668 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10968295
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.3388 | 91.6331 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 237.1255 | 86.266 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.3949 | 85.6523 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9490033
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 236.2922 | 79.9829 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10024570
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.9308 | 74.1607 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14916383
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 225.996 | 76.7418 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.4363 | 74.9481 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 190.7141 | 91.8294 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.5427 | 90.1707 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11484670
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 233.1465 | 85.7595 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 235.4899 | 84.9183 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10842443
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 228.6399 | 78.5536 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13319534
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.9326 | 73.1156 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16268793
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 219.5099 | 75.5705 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.0987 | 74.2485 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16785168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 188.2111 | 90.5203 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.9598 | 90.3889 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 6909319
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 231.477 | 84.401 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11358818
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 248.3368 | 87.6313 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 222.1882 | 77.3933 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14671945
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.581 | 72.4088 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16785168
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 215.4496 | 74.9433 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.1442 | 76.8873 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.4127 | 89.0568 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10204283
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.447 | 89.5977 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 246.6513 | 86.2576 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6342168
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 241.5076 | 86.8016 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.2039 | 76.7921 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15188320
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.6966 | 75.0842 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.0772 | 74.5976 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.791 | 75.6566 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.975 | 88.8278 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.7046 | 88.1634 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11556694
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 239.935 | 85.473 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9637133
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 235.6365 | 86.0715 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 218.6935 | 76.4086 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10612969
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.317 | 73.8397 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 15063483
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 208.1614 | 73.1351 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.8182 | 74.6248 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16415893
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.9928 | 91.4521 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 182.2617 | 87.4088 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12073069
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 234.0618 | 84.7419 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10989543
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 231.6386 | 85.554 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 210.808 | 74.9621 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13907933
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.3099 | 72.79 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16415893
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 201.4975 | 71.9628 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.4746 | 73.9222 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16932268
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.2121 | 89.9979 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7056419
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.55 | 90.1745 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | GAS | 230.0346 | 84.2101 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11505918
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 204.2089 | 73.8098 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15260344
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.9658 | 72.087 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16932268
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 196.9373 | 71.1661 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 168.1913 | 80.05 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.5916 | 89.1503 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.8665 | 88.7711 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10351383
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 199.6815 | 73.0234 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15776719
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.8415 | 78.298 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10885920
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 213.7603 | 74.1518 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 166.2861 | 79.0536 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.2563 | 88.4519 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 182.9439 | 87.7655 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11703793
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 216.3391 | 75.9502 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10760069
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.8137 | 77.2375 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14180884
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 205.7024 | 72.6575 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 164.4533 | 78.095 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 189.4794 | 91.1837 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 181.5499 | 87.0365 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12220168
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 208.39 | 74.4921 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14055033
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.966 | 76.2711 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15533295
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 199.0102 | 71.4842 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 163.5584 | 77.6269 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 187.0415 | 89.9086 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 186.7037 | 89.7319 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 7203518
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 201.7511 | 73.3398 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15407443
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.0542 | 75.7943 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16049670
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 194.5698 | 70.7364 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 162.6816 | 77.1684 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 185.0187 | 88.8507 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 184.3501 | 88.501 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 10498483
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 197.2532 | 72.5677 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15923818
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.2312 | 75.3638 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11474319
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 211.942 | 73.7909 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 160.3677 | 75.9582 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14769283
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 182.3464 | 87.4531 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11850893
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 183.525 | 88.0695 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 214.5327 | 75.5955 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10907168
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.8723 | 74.1301 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14769283
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 203.8661 | 72.301 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.4966 | 74.9796 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16121694
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | Dual Duct | HP | 180.9415 | 86.7183 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 12367268
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 206.5368 | 74.1337 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 14202133
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.9727 | 73.1366 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16121694
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 197.2073 | 71.1521 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.1896 | 74.2961 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16638069
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 199.878 | 72.9778 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 15554543
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.6211 | 72.4298 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16638069
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 192.7098 | 70.3744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.9072 | 76.7634 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | GAS | 195.47 | 72.2401 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 16070918
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.4426 | 74.9514 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11621419
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 159.5624 | 75.5371 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 14916383
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.0711 | 73.7111 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 14916383
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.5752 | 74.4977 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 16268793
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 154.1023 | 72.6814 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16268793
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.3748 | 73.8699 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16785168
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.8388 | 72.0206 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16785168
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 161.3253 | 76.459 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 157.8288 | 74.6304 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 11768518
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 158.9698 | 75.2271 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | 15063483
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.4656 | 73.3944 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 15063483
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 156.9678 | 74.18 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16415893
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 153.4755 | 72.3536 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16415893
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | Yes | VAV | HP | 155.7398 | 73.5378 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16932268
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | Yes | VAV | HP | 152.1819 | 71.6771 | FAIL | PASS | PASS | PASS | 16932268
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 297.7716 | 108.051 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 296.0883 | 106.6714 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 220.3021 | 112.9736 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 217.4991 | 111.5076 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 316.3288 | 101.1693 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 314.1478 | 99.5916 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 191.5761 | 97.9499 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 188.5578 | 96.3714 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 290.2215 | 106.9132 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 288.4925 | 105.5236 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 217.9237 | 111.7297 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.1368 | 110.2722 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 307.2841 | 99.5236 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 305.2247 | 97.9623 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 188.9959 | 96.6005 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 186.0195 | 95.0438 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 284.0685 | 106.0851 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 282.3844 | 104.7121 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.8902 | 110.6662 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.0281 | 109.1693 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 299.7023 | 98.1518 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 297.8509 | 96.6349 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 187.1333 | 95.6263 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 184.0973 | 94.0385 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 278.4521 | 104.2162 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 280.1741 | 105.601 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.5836 | 109.9829 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.7783 | 108.5157 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 294.4698 | 97.2082 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 292.4594 | 95.6576 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.7089 | 94.8814 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.7391 | 93.3282 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 280.6431 | 104.1879 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 282.3147 | 105.5613 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.0241 | 110.2132 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.2405 | 108.7574 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 296.9736 | 97.5758 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 294.997 | 96.0291 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.8972 | 94.9798 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.8702 | 93.3967 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.0238 | 104.5671 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.3324 | 103.1833 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.2719 | 108.7738 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.511 | 107.3299 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 284.9316 | 94.1727 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 286.7625 | 95.6927 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.4432 | 93.6964 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.4494 | 92.1307 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.0831 | 103.8707 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.404 | 102.4934 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.3621 | 107.775 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.6317 | 106.347 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 276.7983 | 93.8696 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 274.7065 | 92.2972 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.3095 | 92.5805 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.2912 | 91.0019 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.1093 | 103.4084 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.4349 | 102.0266 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.28 | 107.209 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.4717 | 105.7403 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 270.1625 | 92.6695 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 268.1339 | 91.1024 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.0132 | 91.9025 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.9444 | 90.2976 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 280.3517 | 105.2937 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 278.6599 | 103.9028 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.2961 | 109.8325 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.6387 | 108.4427 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 292.5461 | 95.5616 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 294.5266 | 97.1103 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.1703 | 94.5997 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.1441 | 93.017 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.0039 | 104.2904 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.3232 | 102.9054 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.5664 | 108.4049 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.832 | 106.9748 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 281.5872 | 93.5484 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 283.5334 | 95.0861 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.581 | 93.2455 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.6967 | 91.737 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.0659 | 103.5956 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.4374 | 102.2309 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.7277 | 107.4432 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.9437 | 105.9872 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 271.8667 | 91.7757 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 273.8878 | 93.3308 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.5263 | 90.6019 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.5745 | 92.1961 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.1212 | 103.1564 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.4805 | 101.7854 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.5706 | 106.838 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.8287 | 105.4041 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 267.081 | 92.1045 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 265.1253 | 90.5549 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.2463 | 89.9324 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.296 | 91.5274 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 278.8453 | 105.082 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.1615 | 103.6953 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.7127 | 109.5274 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.1732 | 108.1992 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 291.8328 | 96.602 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 289.8452 | 95.0495 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.5568 | 92.7098 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.5198 | 104.0766 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.5747 | 94.2882 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.8354 | 102.6966 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.0896 | 108.1555 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.3451 | 106.7201 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 281.3082 | 94.6745 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 279.2603 | 93.1112 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.9735 | 91.3588 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.5669 | 103.4085 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.0016 | 92.9424 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.9411 | 102.0452 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.2447 | 107.1906 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.4539 | 105.731 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 271.4275 | 92.8814 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 269.3468 | 91.3078 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.0108 | 90.3323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.6939 | 102.9931 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.0667 | 91.9305 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.0655 | 101.6284 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.815 | 106.4429 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.1969 | 105.0736 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 264.9785 | 91.7156 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 263.077 | 90.1794 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.7633 | 89.6798 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 295.3047 | 107.7649 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.8188 | 91.2779 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 293.6506 | 106.3938 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 219.6282 | 112.6212 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 216.8222 | 111.1536 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 313.6507 | 100.7233 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 311.4741 | 99.1421 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 187.7512 | 95.9495 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 287.9003 | 106.6906 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 190.7615 | 97.5239 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 286.1754 | 105.3032 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 217.2262 | 111.3649 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.4204 | 109.8975 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 304.6941 | 99.0971 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 302.5466 | 97.5174 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 185.3597 | 94.6988 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 281.9644 | 105.9474 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 188.3961 | 96.2868 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 280.2956 | 104.5754 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.362 | 110.39 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.5178 | 108.9024 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 296.794 | 97.6716 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 294.6863 | 96.0978 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.9886 | 105.4218 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 183.5116 | 93.7322 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 186.5153 | 95.3031 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.2833 | 104.0446 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.6257 | 109.4819 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.1918 | 108.2089 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 291.0712 | 96.6395 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 289.3132 | 95.1359 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.0746 | 92.9806 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 280.0528 | 105.3696 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.1254 | 94.5762 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 278.4275 | 103.9998 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.4224 | 109.8985 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.8741 | 108.5658 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 292.1311 | 95.5412 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 294.1154 | 97.093 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.9028 | 104.4412 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.3014 | 93.0993 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.3344 | 94.6855 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.2467 | 103.0689 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.6962 | 108.4728 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.9712 | 107.0476 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 283.1001 | 95.0642 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 281.0145 | 93.495 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.036 | 103.7697 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.7611 | 91.7707 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.8194 | 93.3702 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.4195 | 102.4113 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.9752 | 107.5726 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.173 | 106.1071 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 273.2031 | 93.2545 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 271.6254 | 91.783 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.0276 | 103.2972 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.5777 | 90.6287 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.599 | 92.2089 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.4383 | 101.9531 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.5361 | 106.82 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.091 | 105.5412 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 267.3839 | 92.2146 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 265.4318 | 90.6726 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 278.0927 | 105.1036 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.3512 | 89.9873 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.3708 | 91.5666 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.4461 | 103.7295 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.6453 | 109.4921 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.9507 | 108.0828 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 289.4775 | 95.04 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 290.8111 | 96.4679 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.9518 | 104.1867 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.5574 | 92.7102 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.6107 | 94.307 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.2873 | 102.8102 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.0786 | 108.1497 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.3206 | 106.7073 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 280.6402 | 94.6069 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 278.6816 | 93.0627 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.0838 | 103.5285 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.9256 | 91.3337 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.939 | 92.9097 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.4499 | 102.1679 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.3435 | 107.2423 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.5541 | 105.7834 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 269.6113 | 92.5917 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 268.0899 | 91.1358 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.0917 | 103.0645 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.9743 | 90.3132 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.9274 | 91.8577 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.491 | 101.7144 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.8038 | 106.437 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.162 | 105.0554 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 263.9882 | 91.598 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 261.9245 | 90.0264 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.5786 | 104.8949 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.649 | 89.62 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.7275 | 91.2301 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.9553 | 103.526 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.1043 | 109.2092 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.3654 | 107.7767 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 288.5615 | 96.0435 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 286.6096 | 94.4959 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.4254 | 103.9716 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.9254 | 92.3796 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.9604 | 93.9669 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.7746 | 102.6022 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.8167 | 106.4437 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.5973 | 107.898 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 276.4495 | 92.6544 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 278.254 | 94.1663 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.6089 | 103.3482 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.3619 | 91.0389 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.3705 | 92.6124 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.9374 | 101.968 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.7637 | 106.939 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.0505 | 105.5201 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 265.8572 | 90.7192 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 267.497 | 92.2094 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.6897 | 102.9075 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.4182 | 90.0223 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.4667 | 91.6167 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.0286 | 101.5327 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.6161 | 104.7698 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.3059 | 106.1766 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 260.0305 | 89.6753 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 261.9565 | 91.2174 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 291.9564 | 107.4272 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.0828 | 89.3239 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.1716 | 90.9394 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 290.2403 | 106.0443 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 216.0679 | 110.7592 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 218.761 | 112.1676 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 309.4074 | 100.0084 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 307.2801 | 98.4323 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 284.8619 | 106.4783 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 186.7535 | 95.4277 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 189.7634 | 97.0019 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 283.1321 | 105.0894 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.5737 | 109.4547 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 216.4031 | 110.9345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 300.1825 | 98.3397 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 298.0904 | 96.7682 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 278.7792 | 105.6662 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 184.4629 | 94.2297 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 187.4939 | 95.8149 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.0777 | 104.291 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.657 | 108.4522 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.4985 | 109.9384 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 292.0774 | 96.884 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 290.1754 | 95.3407 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.7359 | 105.1054 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.451 | 93.1775 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.4862 | 94.7649 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.0016 | 103.7268 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.8087 | 107.4856 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.5856 | 108.9379 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 285.5981 | 95.7024 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 283.5013 | 94.1285 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.9094 | 105.138 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.1074 | 92.4748 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.1887 | 94.0863 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.2807 | 103.7733 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.6869 | 107.9449 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.4282 | 109.3785 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 289.7565 | 96.3522 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 287.7452 | 94.8012 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.0728 | 104.3389 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.3148 | 92.5832 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.3667 | 94.1794 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.4482 | 102.9832 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.2957 | 106.6943 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.0763 | 108.1485 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 276.5781 | 92.7493 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 278.51 | 94.2933 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.9676 | 103.5773 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.7102 | 91.221 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.7129 | 92.7915 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.606 | 105.8105 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.418 | 102.2401 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.2042 | 107.1694 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 268.4174 | 92.4664 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 266.2878 | 90.8822 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.9756 | 103.0996 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.7054 | 90.1726 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.8077 | 91.795 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.3573 | 101.7472 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.9821 | 104.9613 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.708 | 106.3869 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 259.448 | 89.6524 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 261.4548 | 91.2149 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.9548 | 104.8818 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.4674 | 89.5251 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.5179 | 91.1205 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.3159 | 103.5117 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.0164 | 107.5942 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.7765 | 109.0377 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 286.2662 | 95.6999 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 284.2574 | 94.1433 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.0831 | 104.0712 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.5982 | 92.2085 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.6278 | 93.793 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.4913 | 102.7257 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.6489 | 106.356 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.4212 | 107.8059 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 273.6646 | 92.2089 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 275.6813 | 93.7697 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.0433 | 103.3449 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.9234 | 90.8095 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.9866 | 92.4116 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.7128 | 105.3434 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.4747 | 102.0104 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.3122 | 106.7029 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 264.955 | 91.8299 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 262.8833 | 90.2541 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.0342 | 102.864 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.0132 | 89.8105 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.1195 | 91.4351 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.4311 | 101.5196 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.2287 | 104.5672 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.8965 | 105.9625 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 256.8593 | 89.1772 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 258.7939 | 90.7227 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.5201 | 104.7076 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.6916 | 89.1193 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.7717 | 90.7302 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.8879 | 103.3411 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.5385 | 107.3442 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.2705 | 108.7731 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 281.9678 | 93.7129 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 283.9758 | 95.2691 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.6178 | 103.8949 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.0295 | 91.9111 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.037 | 93.484 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.1576 | 106.0991 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.0207 | 102.5466 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.9395 | 107.554 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 271.2062 | 91.7604 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 273.2483 | 93.3207 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.6457 | 103.1901 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.4442 | 90.5589 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.4668 | 92.1398 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.0621 | 101.842 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.1842 | 105.067 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.8165 | 106.4437 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 260.9391 | 89.8906 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 262.9744 | 91.4611 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.5597 | 102.676 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.5098 | 89.5472 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.5697 | 91.1476 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.6082 | 104.2427 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.9415 | 101.3236 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.2934 | 105.6471 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 254.8051 | 88.7907 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 297.1396 | 108.0781 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 256.6289 | 90.3139 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.2193 | 90.4413 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.1768 | 88.8501 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 217.58 | 111.55 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 295.4506 | 106.6968 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 220.3677 | 113.0079 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 313.8419 | 99.6846 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 289.6148 | 106.9409 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 316.0081 | 101.2604 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 188.7687 | 96.4816 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 191.7464 | 98.039 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 287.9364 | 105.5708 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.1754 | 110.2923 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 217.9442 | 111.7404 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 304.9878 | 98.0765 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 283.5797 | 106.1527 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 306.9738 | 99.6212 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 189.2453 | 96.7309 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 186.2218 | 95.1496 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 281.8223 | 104.7551 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.1624 | 109.2395 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.9786 | 110.7124 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 297.3942 | 96.7066 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.6416 | 105.6468 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 299.4327 | 98.2639 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 187.4013 | 95.7665 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 184.3659 | 94.179 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.8803 | 104.2541 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.8223 | 108.5387 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.6408 | 110.0128 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 292.215 | 95.7748 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 281.6893 | 105.593 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 294.2102 | 97.3255 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 186.0003 | 95.0338 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.9863 | 93.4575 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.9972 | 104.2089 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.2196 | 108.7465 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.015 | 110.2085 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 294.5585 | 96.1011 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.4327 | 104.6018 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 296.6752 | 97.6727 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 183.112 | 93.5232 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 186.1214 | 95.0971 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.7347 | 103.2215 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.4523 | 107.2992 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.1657 | 108.7183 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 284.4568 | 94.2407 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.4441 | 103.8942 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 286.3916 | 95.7805 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.6878 | 93.8244 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.6394 | 92.23 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.7787 | 102.5172 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.6158 | 106.3387 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 274.2903 | 92.382 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.3727 | 107.7806 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.5324 | 103.4378 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 276.4061 | 93.9601 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.4691 | 91.095 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.5426 | 92.7024 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.8167 | 102.0483 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.5044 | 105.7574 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 268.345 | 91.3106 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.2148 | 107.175 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.6731 | 105.3045 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 270.5431 | 92.9111 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.1976 | 90.43 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.2725 | 92.0381 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.9849 | 103.9155 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.611 | 108.4282 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.1623 | 109.7625 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 292.1458 | 95.6409 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.4204 | 104.3223 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 294.1956 | 97.1982 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.3898 | 94.7145 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.3955 | 93.1484 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.7116 | 102.9363 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.7821 | 106.9487 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.5326 | 108.3872 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 281.1541 | 93.6244 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.4805 | 103.6333 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 283.218 | 95.1891 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.9586 | 93.443 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.9203 | 91.8539 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.7905 | 102.2445 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.9654 | 105.9985 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.7445 | 107.452 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 271.43 | 91.8557 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.5557 | 103.1907 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 273.5133 | 93.4305 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.8236 | 101.7995 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.7809 | 90.735 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.83 | 92.3297 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.8074 | 105.3929 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 264.733 | 90.6453 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.3636 | 106.7298 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 278.175 | 105.0972 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 266.636 | 92.188 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.5526 | 91.6616 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.4623 | 90.0454 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.4572 | 103.6997 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.8839 | 108.0479 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 289.2617 | 95.0951 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.5324 | 109.4331 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.9146 | 104.111 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 291.4146 | 96.6777 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.8086 | 92.8415 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.2247 | 102.728 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.8114 | 94.412 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.2972 | 106.6951 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 278.8298 | 93.1885 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.0226 | 108.1204 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.0002 | 103.4502 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 280.9306 | 94.7657 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.2984 | 102.0611 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.2657 | 93.0806 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.2137 | 91.4844 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.4823 | 105.7459 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 268.9721 | 91.4005 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.2305 | 107.1832 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.0855 | 103.0119 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 271.0757 | 92.978 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.3651 | 101.621 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.2763 | 90.4711 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.2887 | 92.0466 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.0656 | 105.0049 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 262.6122 | 90.2595 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.7973 | 106.4336 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 294.6833 | 107.7918 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 264.6849 | 91.8289 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 292.9757 | 106.4065 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.0233 | 91.3848 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.9785 | 89.7924 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 216.8962 | 111.1923 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 219.7017 | 112.6596 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 311.1832 | 99.2372 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 287.3565 | 106.7363 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 313.3876 | 100.8249 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 285.6298 | 105.3548 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 187.9552 | 96.0562 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 190.9372 | 97.6158 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.5102 | 109.9444 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 217.295 | 111.4009 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 302.2026 | 97.6112 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 281.3571 | 105.9667 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 304.4791 | 99.2159 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.713 | 104.6088 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 188.64 | 96.4144 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 185.6148 | 94.8321 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.6193 | 108.9555 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.4967 | 110.4604 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.718 | 105.5816 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 294.4591 | 96.2181 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 296.5475 | 97.7888 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.9575 | 104.1905 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 183.7619 | 93.8631 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 186.7798 | 95.4415 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.4783 | 108.3588 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.4106 | 105.3915 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.8291 | 109.5883 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 289.0471 | 95.2992 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 290.8008 | 96.8064 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.7271 | 104.0119 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.5103 | 93.2085 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.5959 | 94.8223 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.87 | 108.5636 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.3193 | 104.4741 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.1966 | 109.7804 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 291.6164 | 95.6032 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 293.72 | 97.1669 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.6214 | 103.0938 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.5558 | 93.2323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.4521 | 94.747 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.943 | 107.0328 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.4243 | 103.7937 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.7113 | 108.4806 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 282.6894 | 95.1439 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 280.7125 | 93.597 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.7663 | 102.4285 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.0479 | 91.9207 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.0638 | 93.498 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.2308 | 106.1373 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.4643 | 103.3258 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.9851 | 107.5778 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 272.8543 | 93.3596 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 271.3303 | 91.8955 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.7278 | 101.9323 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.7991 | 90.7446 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.9101 | 92.3716 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.7748 | 105.3758 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.4479 | 105.1241 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.479 | 106.7901 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 267.0879 | 92.3335 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 265.0507 | 90.762 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.7501 | 103.737 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.6126 | 90.124 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.6428 | 91.7088 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.8519 | 108.0312 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.3847 | 104.2214 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.5511 | 109.4429 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 291.1709 | 96.6917 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 288.9975 | 95.1053 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.6879 | 102.8417 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.8269 | 92.8511 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.8285 | 94.4209 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.332 | 106.7133 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.4592 | 103.5399 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.085 | 108.1531 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 280.2661 | 94.6988 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.7894 | 102.1675 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 278.3847 | 93.1673 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.1017 | 91.4258 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.1411 | 93.0154 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.5837 | 105.7989 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.3006 | 107.2199 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.495 | 103.0826 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 269.9291 | 92.8211 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 268.4404 | 91.3606 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.7909 | 101.7002 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.177 | 90.4192 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.1994 | 91.9999 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.9484 | 104.9172 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.788 | 106.4288 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.025 | 104.9837 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 263.7981 | 91.7297 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.2663 | 103.5314 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 261.7793 | 90.1679 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.0144 | 91.3801 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.9268 | 89.7653 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.8709 | 104.0128 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.021 | 109.1656 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.3032 | 107.7442 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 288.1647 | 96.1247 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 286.1463 | 94.5699 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.1411 | 102.6228 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.1903 | 94.0872 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.1978 | 92.5221 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.0076 | 103.3639 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.8119 | 106.4413 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.562 | 107.8796 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 277.8555 | 94.2535 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 276.0379 | 92.7336 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.2959 | 101.9764 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.5596 | 91.1423 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.6197 | 92.7427 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.0236 | 102.8973 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.5637 | 106.8344 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.0296 | 105.5091 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 267.0395 | 92.2863 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 265.5647 | 90.8272 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.3404 | 101.5178 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.6227 | 90.1293 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.7043 | 91.741 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 291.3786 | 107.462 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.2295 | 106.1367 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.4481 | 104.682 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 261.6317 | 91.3281 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 259.6513 | 89.7726 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 289.6662 | 106.0822 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.3872 | 89.4831 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.488 | 91.1048 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 284.3138 | 106.5159 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 216.0871 | 110.7692 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 218.7306 | 112.1518 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 308.9203 | 100.0699 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 282.5733 | 105.1341 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 306.9724 | 98.5313 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 186.9826 | 95.5475 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 189.8821 | 97.064 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 278.2499 | 105.7057 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.6607 | 109.5002 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 216.4841 | 110.9768 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 299.9103 | 98.4434 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.5033 | 104.3218 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 297.7118 | 96.8578 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 187.7472 | 95.9474 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 184.7129 | 94.3605 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.4853 | 105.2619 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.7692 | 108.5109 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.5476 | 109.964 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 291.5493 | 96.9448 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.7185 | 103.8812 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 289.6259 | 95.3983 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.7645 | 94.9105 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.7148 | 93.3155 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.3081 | 105.1674 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.0252 | 107.5988 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.8559 | 109.0793 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 285.6769 | 95.9403 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.6322 | 103.7929 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 283.4509 | 94.3334 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.671 | 94.3386 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.5867 | 92.7255 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.4564 | 104.3535 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.6427 | 107.9218 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.3755 | 109.351 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 289.0138 | 96.371 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.7846 | 102.9869 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 287.0769 | 94.8312 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.6032 | 94.3031 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.5523 | 92.7075 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.374 | 103.5911 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.3285 | 106.7114 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.0441 | 108.1317 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 277.9396 | 94.347 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.7045 | 102.2188 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 276.228 | 92.8468 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.9161 | 91.3288 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.02 | 92.9521 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.3507 | 103.0959 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.4627 | 105.7356 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.0081 | 107.0669 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 268.1534 | 92.5883 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.6294 | 101.7173 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 265.9959 | 90.9895 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.0815 | 91.9382 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.9857 | 90.3191 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.3842 | 104.9215 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.854 | 104.8943 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.5927 | 106.3266 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 261.1353 | 91.3285 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.6717 | 103.5336 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 259.0745 | 89.7515 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.7134 | 89.6537 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.8067 | 91.2715 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.4801 | 104.0928 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.9648 | 107.5672 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.7305 | 109.0137 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 285.77 | 95.7578 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.7859 | 102.7087 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 283.7863 | 94.2132 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.8506 | 92.3405 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.8703 | 93.9198 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.4516 | 103.3655 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.654 | 106.3587 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.4062 | 107.7981 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 275.0314 | 93.8104 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.7806 | 101.9924 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 273.3028 | 92.3083 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.2618 | 92.5555 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.1686 | 90.9378 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.4069 | 102.8592 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.5406 | 105.2533 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.2831 | 106.6877 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 264.7839 | 91.9647 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.7387 | 101.4956 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 262.7071 | 90.3862 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.2975 | 89.9592 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.3764 | 91.5695 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.926 | 104.735 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.7343 | 105.8777 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.0121 | 104.454 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 258.6193 | 90.8637 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.2373 | 103.3527 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 256.5501 | 89.2892 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.0334 | 103.9204 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.9951 | 89.278 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.0275 | 90.864 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.235 | 108.7545 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.493 | 107.3204 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 283.4555 | 95.3271 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.3456 | 102.5385 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 281.4305 | 93.7689 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.979 | 103.1785 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.2974 | 93.6202 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.2696 | 92.0366 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.1751 | 106.1082 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.9194 | 107.5435 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 272.8867 | 93.4122 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.3065 | 101.8046 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 270.8721 | 91.8594 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.888 | 102.6559 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.6938 | 92.2585 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.6786 | 90.6815 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.9802 | 104.9602 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.7651 | 106.4168 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 262.721 | 91.5816 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.2527 | 101.3015 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 260.6752 | 90.0125 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 294.5206 | 108.1564 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.836 | 91.2869 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.7536 | 89.6748 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.1441 | 105.569 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.4553 | 104.1628 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 256.445 | 90.4569 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 292.829 | 106.7864 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 254.4652 | 88.8947 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 286.9282 | 106.9413 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.428 | 90.5505 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.4201 | 88.9773 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 220.1184 | 112.8775 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 217.2513 | 111.3781 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 264.3752 | 97.8236 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 285.2067 | 105.5625 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 261.883 | 96.0635 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 280.8494 | 106.0807 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 191.4998 | 97.91 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 188.1326 | 96.149 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 217.6473 | 111.5851 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.8186 | 110.1057 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 256.6288 | 96.3588 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.1343 | 104.7064 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 254.1092 | 94.5845 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.9678 | 105.5689 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 185.9989 | 95.033 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 189.4131 | 96.8187 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.4454 | 108.8646 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.2469 | 110.3298 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 249.9395 | 95.1019 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.2256 | 104.1872 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 247.3911 | 93.3194 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 278.8154 | 105.5092 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 184.2357 | 94.1109 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 187.6603 | 95.902 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.8463 | 109.5973 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.0164 | 108.1172 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 245.5352 | 94.3028 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.1423 | 104.1419 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 242.921 | 92.4997 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.4972 | 104.4513 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 186.3904 | 95.2378 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.9366 | 93.4314 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.2186 | 109.792 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.3979 | 108.3167 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 246.809 | 94.2318 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.7798 | 103.0677 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 244.3288 | 92.47 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.591 | 103.7167 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.9913 | 95.0291 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.6252 | 93.2686 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.7164 | 106.9143 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.5009 | 108.3706 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 238.9002 | 92.7523 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.8743 | 102.3335 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 236.3283 | 90.9564 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.685 | 103.2414 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.3075 | 92.0565 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.733 | 93.848 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.7317 | 105.8763 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.5372 | 107.3436 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 232.0549 | 91.5116 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.9679 | 101.858 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 229.4339 | 89.6911 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.829 | 105.2225 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.6644 | 92.7661 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.2035 | 90.956 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.4143 | 106.7563 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.5983 | 105.2835 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 227.4991 | 90.7034 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.1189 | 103.8359 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 224.8441 | 88.8651 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.45 | 104.1535 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.9377 | 90.294 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.4058 | 92.1079 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.5147 | 109.4238 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.6796 | 107.941 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 244.4921 | 93.7791 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.7313 | 102.7693 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 241.9543 | 91.9942 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.5677 | 103.4314 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.2253 | 94.6285 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.8367 | 92.8562 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.7514 | 107.9786 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.0126 | 106.5462 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 236.5522 | 92.2972 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.8995 | 102.0609 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 233.9806 | 90.4956 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.6518 | 102.9717 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.9676 | 93.4477 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.5369 | 91.6534 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.0618 | 105.526 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.8522 | 106.9853 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 229.6311 | 91.0387 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11988873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.9812 | 101.5999 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 227.0124 | 89.2194 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11988873
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.2893 | 104.9935 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.431 | 90.552 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.8953 | 92.3638 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.8814 | 104.9086 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.6636 | 106.3637 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 225.0746 | 90.2371 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.6 | 103.6108 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 222.4124 | 88.4019 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.9237 | 103.9245 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.6132 | 91.6933 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.1331 | 89.8732 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.1378 | 107.6577 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.929 | 109.1175 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 242.6936 | 93.4217 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.2163 | 102.5463 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 240.1613 | 91.6395 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.0612 | 103.2346 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.464 | 106.2593 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.232 | 107.707 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.6454 | 94.3252 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.2317 | 92.5398 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 234.7437 | 91.9483 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.3966 | 101.8649 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 232.1628 | 90.1419 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.189 | 102.7909 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.514 | 105.2395 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.3137 | 106.7037 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.3596 | 93.1297 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.9258 | 91.3338 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 227.822 | 90.6905 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.5118 | 101.4215 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 225.1859 | 88.869 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12135973
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 292.0475 | 107.8475 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.2467 | 104.5766 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.9437 | 105.9872 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.2836 | 92.044 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.8208 | 90.2329 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 223.2235 | 89.8807 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 290.3654 | 106.4824 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 220.5524 | 88.0341 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 284.552 | 106.6888 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 216.6157 | 111.0456 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 219.467 | 112.5369 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.5068 | 89.5457 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.9353 | 91.3388 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 261.8554 | 97.427 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 282.8506 | 105.3147 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 259.3536 | 95.6677 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 278.7214 | 105.9167 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.0709 | 109.7147 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 216.8827 | 111.1853 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 187.5852 | 95.8627 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 254.0784 | 95.9531 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 190.9585 | 97.6269 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.0345 | 104.5502 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 251.5446 | 94.1782 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.7484 | 105.3638 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.7931 | 108.5234 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.624 | 110.004 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 247.4708 | 94.739 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.0225 | 103.9908 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 185.4757 | 94.7594 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 188.9133 | 96.5573 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 244.8518 | 92.9333 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.5345 | 105.2939 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.1376 | 109.2266 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.3687 | 107.7784 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.8729 | 103.9257 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 243.1333 | 93.9679 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 183.6818 | 93.8212 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 187.1208 | 95.6198 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 240.4541 | 92.1377 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.3342 | 104.2965 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.6332 | 109.4858 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.8591 | 108.0349 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.6719 | 102.9291 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 244.3124 | 93.86 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.4029 | 93.1523 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.8904 | 94.9763 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 241.7894 | 92.0769 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.5357 | 103.5975 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.1211 | 106.603 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.8794 | 108.0456 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.8701 | 102.2341 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 236.2827 | 92.3529 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.0743 | 92.9805 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.4929 | 94.7684 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 233.688 | 90.5462 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.5728 | 103.1132 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.1187 | 107.1247 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.2897 | 105.6451 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.9373 | 101.7598 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 229.5647 | 91.1591 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.6916 | 91.7343 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.1438 | 93.5399 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.5506 | 105.0085 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 226.9421 | 89.3447 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.1989 | 105.0747 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.6967 | 106.381 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.864 | 103.6341 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 224.9633 | 90.3548 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.645 | 90.6639 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.1047 | 92.4734 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.3435 | 104.0214 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 222.2928 | 88.5084 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.8919 | 109.0981 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.0901 | 107.6327 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.6745 | 102.6504 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 241.9498 | 93.3903 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.3621 | 89.993 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.8173 | 91.8001 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.5809 | 103.348 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 239.4393 | 91.6139 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.211 | 107.696 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.4316 | 106.2424 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.8838 | 101.9762 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 233.9096 | 91.8985 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.7141 | 94.3611 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.2974 | 92.5742 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.5978 | 102.8612 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 231.3308 | 90.0932 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.6188 | 105.2942 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.4089 | 106.7535 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.9379 | 101.5009 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 227.1428 | 90.7 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.9312 | 91.3366 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.3575 | 93.1286 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.9891 | 104.7818 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 224.4755 | 88.8622 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.2438 | 104.5751 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.9249 | 105.9774 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.3372 | 103.4118 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 222.5118 | 89.8812 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.3324 | 92.0695 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.8395 | 90.2427 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.8182 | 103.8009 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 219.8312 | 88.0364 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.3333 | 108.8059 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.5394 | 107.3447 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.1369 | 102.4294 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 240.1984 | 93.0517 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.9569 | 91.3501 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.492 | 89.538 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.0754 | 103.1518 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 237.6461 | 91.2591 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.6585 | 107.407 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.8711 | 105.9492 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.3526 | 101.7654 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 232.0807 | 91.54 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.1244 | 94.0527 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.7243 | 92.2745 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.1627 | 102.6869 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 229.4842 | 89.7323 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.8117 | 106.4412 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.037 | 104.99 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.4483 | 101.3049 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 225.2551 | 90.3314 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.2828 | 90.9975 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.727 | 92.7988 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 288.621 | 107.4609 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 222.6056 | 88.496 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.4286 | 105.7178 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.6679 | 104.2739 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 286.8873 | 106.0827 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 220.6914 | 89.5399 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.2429 | 89.9306 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.7162 | 91.7472 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 281.4934 | 106.4463 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 218.0163 | 87.6842 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.7062 | 110.57 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 218.5257 | 112.0446 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.7164 | 105.0523 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 258.2787 | 96.8767 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.3294 | 91.0219 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.823 | 89.188 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.5034 | 105.6046 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 255.7089 | 95.091 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.9653 | 109.1365 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.7533 | 110.5946 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 250.4907 | 95.4121 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.7585 | 104.2285 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 186.8417 | 95.4738 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 190.2748 | 97.2693 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.4492 | 105.0162 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 247.8908 | 93.6164 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.5832 | 109.4597 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.8631 | 108.037 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 243.9389 | 94.234 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.7302 | 103.6467 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.3482 | 105.026 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 184.7671 | 94.3888 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 188.1904 | 96.1792 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 241.329 | 92.4262 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.1487 | 108.7094 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.3134 | 107.2266 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 239.6923 | 93.4967 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.6757 | 103.6591 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.45 | 104.159 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 186.3649 | 95.2245 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.8877 | 93.4059 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 236.9855 | 91.6658 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.8725 | 107.519 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.6588 | 108.9762 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 240.7007 | 93.3144 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.7859 | 102.7965 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.4827 | 103.3924 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.6547 | 92.761 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.1205 | 94.5736 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 238.1102 | 91.5157 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.3995 | 106.2256 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.1821 | 107.6809 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.8466 | 102.0376 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 232.6275 | 91.826 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.4786 | 102.8866 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.6509 | 94.3281 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 230.0091 | 90.0068 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.2138 | 92.5304 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.3428 | 106.7189 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.6565 | 105.314 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 225.9714 | 90.6704 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11841774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.8173 | 101.5266 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.3288 | 104.7427 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 223.3384 | 88.8448 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11841774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.7921 | 91.2639 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.2695 | 93.0826 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.1052 | 104.5027 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.8446 | 105.9354 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.6747 | 103.3785 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 221.4139 | 89.8832 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.4372 | 103.8792 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.3614 | 92.0847 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 218.692 | 88.0307 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.8701 | 90.2587 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.1824 | 107.158 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.9464 | 108.6036 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.7816 | 102.5211 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.5064 | 103.1397 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 238.3483 | 92.857 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 235.7947 | 91.0648 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.0217 | 91.384 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.4857 | 89.5346 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.7008 | 105.8601 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.5141 | 107.3315 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.5198 | 102.6362 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.8646 | 101.7889 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 230.2067 | 91.3604 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.4378 | 92.1246 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 227.5969 | 89.5458 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.8786 | 93.9241 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.4029 | 106.2273 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.7406 | 104.835 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.8612 | 104.5514 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.8577 | 101.2815 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 223.4949 | 90.1976 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.0099 | 90.8548 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 220.8244 | 88.3581 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.4539 | 92.656 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.2705 | 104.0661 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.8351 | 105.4074 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.9627 | 103.6923 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.2097 | 103.1885 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 219.018 | 89.4387 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.0009 | 89.8041 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 216.2586 | 87.5665 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.4486 | 91.6073 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.4187 | 108.3276 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.6757 | 106.893 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.3006 | 102.3308 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.0712 | 102.9653 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 236.5481 | 92.5055 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.6272 | 89.0856 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 234.0197 | 90.7196 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.1873 | 90.9476 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.978 | 107.0511 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.2049 | 105.6008 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.4067 | 101.6025 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.0035 | 102.4331 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 228.412 | 91.0129 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10783563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.8382 | 91.811 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.2771 | 93.6095 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 225.7736 | 89.1902 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.2232 | 104.5644 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.9083 | 105.9687 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 293.9302 | 108.1858 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.3423 | 101.0721 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 221.6983 | 89.856 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.3995 | 90.5355 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 219.0159 | 88.0103 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.8622 | 92.3466 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.2383 | 105.0952 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.5209 | 103.6741 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 292.1894 | 106.8038 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 286.3471 | 106.9744 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 217.2003 | 89.0918 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.3151 | 89.4454 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.8333 | 91.2854 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 214.4376 | 87.2249 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 217.3721 | 111.4412 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 220.2393 | 112.9407 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 284.6392 | 105.6027 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 280.3585 | 106.1403 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 264.2769 | 98.0815 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.9947 | 88.7549 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 261.7606 | 96.3158 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.5297 | 90.6036 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 217.6774 | 111.6009 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.9046 | 110.1507 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 278.5899 | 104.7518 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.4471 | 105.6128 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 256.5656 | 96.6282 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 188.6258 | 96.4069 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 254.0649 | 94.8638 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 192.0347 | 98.1898 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.2913 | 110.3529 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.4933 | 108.8896 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.6657 | 104.2245 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 278.2145 | 105.54 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 249.9657 | 95.4043 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 186.5473 | 95.3199 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 247.4067 | 93.6232 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 189.9897 | 97.1202 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.8872 | 109.6186 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.1042 | 108.1631 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.9136 | 104.4831 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.5264 | 104.1649 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 245.6389 | 94.6389 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 184.8035 | 94.4079 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 242.9794 | 92.812 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 188.2416 | 96.206 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.274 | 109.8209 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.4471 | 108.3425 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.0243 | 103.7504 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.2075 | 103.1066 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 246.718 | 94.4994 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 183.5481 | 93.7513 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 244.1992 | 92.7254 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 187.0082 | 95.5609 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.4827 | 108.3611 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.7178 | 106.915 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.3065 | 102.3677 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.1099 | 103.2708 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 238.8602 | 93.0396 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 186.5451 | 95.3187 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 236.2888 | 91.2451 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 183.1213 | 93.528 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.6106 | 107.382 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.7907 | 105.9071 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.1853 | 105.2378 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.3809 | 101.8823 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 232.1074 | 91.8346 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 229.4982 | 90.0203 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.2816 | 94.1349 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.855 | 92.3428 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.4503 | 106.7751 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.6447 | 105.3078 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.8868 | 104.189 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.459 | 103.8496 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 227.618 | 91.0473 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 224.9636 | 89.2163 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.2785 | 93.0873 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.7938 | 91.2648 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.7449 | 107.9752 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.5184 | 109.4258 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.0314 | 103.4741 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.1404 | 102.7984 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 244.3923 | 94.0421 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 241.8769 | 92.27 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.0501 | 92.4448 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.5528 | 90.6157 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.7878 | 107.9976 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.9951 | 106.5371 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.2774 | 102.0794 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.119 | 103.0104 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 236.5419 | 92.5942 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 233.9418 | 90.7905 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.3508 | 93.1251 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.7812 | 94.9192 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.1012 | 105.5465 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.9083 | 107.0146 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.362 | 101.62 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.6516 | 105.0119 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 229.6845 | 91.3621 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11988873
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 227.0783 | 89.5494 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11988873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.0992 | 91.9475 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.5531 | 93.7539 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.5571 | 106.308 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.7516 | 104.8407 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.9145 | 103.618 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.3555 | 103.9644 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 225.1447 | 90.5762 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 222.4973 | 88.7419 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.4954 | 92.6777 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.0387 | 90.8699 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.9357 | 109.121 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.153 | 107.6656 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.6329 | 102.5792 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.5259 | 103.2778 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 242.624 | 93.6946 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 240.0932 | 91.9133 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.7656 | 90.204 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.247 | 92.0248 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.2432 | 107.7128 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.4517 | 106.2528 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.6171 | 102.815 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.7553 | 101.8803 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 234.7018 | 92.2357 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 232.1439 | 90.4413 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.7725 | 92.8227 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.1768 | 94.6031 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.3642 | 106.7301 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.5587 | 105.2628 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 291.4108 | 107.8653 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.854 | 101.4213 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 227.837 | 91.0066 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 225.2301 | 89.1935 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.5044 | 91.6364 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.922 | 93.4238 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.1512 | 104.5267 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.935 | 105.9826 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 284.0461 | 106.7405 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 289.7086 | 106.4908 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 223.2952 | 90.2196 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 220.6384 | 88.3804 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.9085 | 92.3708 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.4176 | 90.545 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 216.7219 | 111.1012 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 219.5883 | 112.6003 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 278.1469 | 105.9394 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 282.2891 | 105.3581 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 261.8136 | 97.6995 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 259.2424 | 95.9189 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.0771 | 89.8439 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.5508 | 91.6607 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.1794 | 109.7715 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 216.816 | 111.1504 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.5098 | 105.5277 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.4305 | 104.5713 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 254.0466 | 96.2378 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 251.4729 | 94.4559 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 188.0946 | 96.1291 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 191.5002 | 97.9102 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.8216 | 108.5383 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.6609 | 110.0233 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.9192 | 105.316 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.7259 | 104.1381 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 247.5056 | 95.0458 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 244.8983 | 93.2463 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 189.5036 | 96.866 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 186.0264 | 95.0474 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.5835 | 107.8908 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.4111 | 109.3696 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.7951 | 104.3388 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.1931 | 103.9348 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 243.5532 | 94.4543 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 240.8445 | 92.6225 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 184.2931 | 94.1409 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 187.7562 | 95.9521 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.8583 | 108.0345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.5364 | 109.4352 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.9591 | 103.626 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.0602 | 102.9531 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 244.2452 | 94.1273 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 241.7007 | 92.3469 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 183.3265 | 93.6354 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 186.8264 | 95.4658 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.1227 | 106.6038 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.9488 | 108.0818 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.0504 | 103.1494 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.2483 | 102.254 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 236.3098 | 92.6615 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 233.6791 | 90.8429 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.9355 | 94.9999 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.6076 | 93.2594 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.3589 | 105.6813 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.1378 | 107.1347 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.9216 | 105.0303 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.2594 | 101.7492 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 229.6368 | 91.4913 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 226.9698 | 89.6675 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.7554 | 93.8597 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.266 | 92.0347 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.8878 | 104.9119 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.7003 | 106.3829 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.7963 | 104.0595 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.1711 | 103.6364 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 225.1103 | 90.7123 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 222.4158 | 88.8672 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.2518 | 90.9813 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.755 | 92.8135 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.0994 | 107.6376 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.8914 | 109.0978 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.9773 | 103.3636 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.0646 | 102.6754 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 241.9018 | 93.6677 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 239.3664 | 91.8851 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.4583 | 92.1353 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.0302 | 90.3424 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.4628 | 106.2587 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.2648 | 107.7241 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.0419 | 102.8867 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.2727 | 101.9867 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 233.9514 | 92.209 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 231.3533 | 90.4005 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.2898 | 94.6622 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.836 | 92.8559 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.437 | 106.7682 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.64 | 105.3053 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.3736 | 104.8039 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.2882 | 101.4981 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 227.2283 | 91.0333 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 224.5606 | 89.2022 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.936 | 93.4312 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.4889 | 91.6283 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.962 | 105.9967 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.1356 | 104.5185 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.2645 | 103.8415 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.6629 | 103.418 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 222.6293 | 90.2371 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 219.9117 | 88.3799 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.4772 | 90.5762 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.9959 | 92.4165 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.5493 | 107.3499 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.3548 | 108.8172 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.476 | 103.1684 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 240.1423 | 93.3306 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.5185 | 102.4499 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 237.5939 | 91.5412 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.1191 | 89.8659 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.6563 | 91.7159 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.699 | 107.4282 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.9213 | 105.9755 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.5258 | 102.6839 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.7319 | 101.7778 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 232.1073 | 91.8495 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 229.4892 | 90.0363 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.2501 | 92.5494 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.722 | 106.3942 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.9307 | 104.9344 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.7035 | 94.3556 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 288.0551 | 107.495 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.7945 | 101.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 225.3103 | 90.6628 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 222.6773 | 88.8291 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.3725 | 105.6885 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.8692 | 91.3042 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.3145 | 93.1061 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.5644 | 104.2198 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 280.9446 | 106.4756 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 286.3283 | 106.1215 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 220.8656 | 89.9058 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 218.1472 | 88.0482 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 218.5168 | 112.0399 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.3644 | 92.0862 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.8796 | 90.2636 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.7937 | 110.6157 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.0105 | 105.6492 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.2097 | 105.1047 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 258.2679 | 97.1597 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 255.7115 | 95.3799 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.7963 | 110.6171 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.9795 | 109.1439 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.0258 | 91.3861 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.4731 | 89.528 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.267 | 105.1889 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.2164 | 104.2613 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 250.5039 | 95.7134 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 247.8994 | 93.9154 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.6539 | 109.4966 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 187.3977 | 95.7646 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 190.7208 | 97.5026 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.8408 | 108.0254 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.7606 | 105.0557 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.4637 | 103.803 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 244.1004 | 94.5783 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 241.4259 | 92.7586 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.3992 | 108.8404 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 185.3551 | 94.6963 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 188.7904 | 96.493 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.6042 | 107.3786 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.8466 | 104.1735 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.045 | 103.68 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 240.1531 | 94.0045 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 237.4386 | 92.1696 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.7139 | 109.005 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.9039 | 107.5354 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 183.5409 | 93.7475 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 187.0266 | 95.5705 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.9118 | 103.4101 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.1532 | 102.8036 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 240.6882 | 93.6092 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 238.1065 | 91.8093 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.2236 | 107.7026 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.397 | 106.2243 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 186.1039 | 95.088 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.6063 | 93.2587 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.8812 | 102.8905 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.1623 | 102.0247 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 232.7028 | 92.1529 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 230.0412 | 90.325 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.1829 | 106.6353 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.5618 | 105.2644 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.7727 | 92.8227 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.2557 | 94.6443 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.7783 | 104.785 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.1345 | 101.5065 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 226.1669 | 91.0406 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11841774
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 223.4103 | 89.1768 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11841774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.7832 | 105.9032 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.9872 | 104.4409 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.8672 | 103.9043 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.4064 | 91.5852 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.8632 | 93.3931 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.0588 | 103.4014 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 221.6175 | 90.2634 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 218.8739 | 88.4064 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.0009 | 108.6321 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.2073 | 107.171 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.972 | 103.1696 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.5324 | 90.6051 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.9587 | 92.397 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.1408 | 102.5171 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 238.3454 | 93.1568 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 235.7403 | 91.3446 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.5389 | 107.3445 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.733 | 105.877 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.9416 | 102.6432 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.1961 | 89.9062 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.7485 | 91.7641 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.2012 | 101.7789 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 230.2959 | 91.6888 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 227.6315 | 89.8595 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.4377 | 106.2455 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.62 | 104.7719 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.286 | 104.5807 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.0005 | 92.4189 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.481 | 94.2392 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.1749 | 101.2615 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 223.669 | 90.5635 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 220.9795 | 88.7141 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.7726 | 105.3747 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.107 | 103.9806 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.3752 | 103.7151 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.6091 | 91.1682 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.0837 | 92.9854 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.5669 | 103.1974 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 219.2557 | 89.8229 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 216.4702 | 87.9509 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.4473 | 108.3426 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.4601 | 102.9689 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.1472 | 91.9726 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.6656 | 106.8877 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.6059 | 90.1205 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.6531 | 102.3291 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 236.5649 | 92.8099 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 233.9464 | 90.9907 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.0082 | 107.0669 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.3666 | 102.4233 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.2055 | 105.6011 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.8976 | 91.3191 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.3489 | 89.4631 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.7046 | 101.5793 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 228.4719 | 91.3387 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10783563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 225.8352 | 89.5169 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10783563
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.8675 | 105.9473 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 283.5741 | 102.8632 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.0476 | 104.4725 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.8798 | 93.9248 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.4109 | 92.1105 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 250.6623 | 101.0535 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 221.8502 | 90.2161 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 219.1337 | 88.3606 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.1222 | 105.0345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 276.0038 | 101.7217 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.4042 | 103.613 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.5008 | 92.6805 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.0013 | 90.8503 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 281.8908 | 101.4836 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 217.4258 | 89.4766 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 214.673 | 87.609 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 206.085 | 107.7825 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 269.871 | 100.8973 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 203.2819 | 106.3164 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.5477 | 91.659 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.994 | 89.8005 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 274.2951 | 100.3359 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 302.091 | 95.9742 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 299.9705 | 94.4074 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 203.7064 | 106.5385 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.9766 | 100.4132 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.9196 | 105.0809 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.2421 | 90.9762 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.6843 | 89.1155 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 268.1868 | 99.5243 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 293.0665 | 94.3321 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 291.0072 | 92.7709 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 201.6728 | 105.4749 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 268.097 | 100.3698 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.8108 | 103.9781 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 177.359 | 92.7587 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 174.3407 | 91.1802 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.2345 | 99.0248 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 285.4846 | 92.9603 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 283.6534 | 91.4471 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.3663 | 104.7916 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.8063 | 99.3757 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.561 | 103.3244 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 171.8022 | 89.8525 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 174.7788 | 91.4093 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 266.4256 | 98.9965 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 280.2521 | 92.0167 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 278.2417 | 90.4662 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.8069 | 105.022 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.8654 | 98.6793 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.0234 | 103.5663 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 169.8801 | 88.8473 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 172.9161 | 90.4351 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.135 | 97.9955 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 282.7561 | 92.3844 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 280.7794 | 90.8376 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.0548 | 103.5827 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.912 | 98.2207 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.2938 | 102.1387 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.5219 | 88.137 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.4916 | 89.6901 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.2066 | 97.3057 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 270.714 | 88.9813 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 272.5651 | 90.5049 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.1448 | 102.5837 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 266.1342 | 100.1023 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.4144 | 101.1557 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.6531 | 88.2056 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.6801 | 89.7887 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.2174 | 96.8352 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 260.489 | 87.1058 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 262.5806 | 88.6782 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.0628 | 102.0179 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.8064 | 99.1026 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.2544 | 100.5491 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.2321 | 86.9394 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.226 | 88.5052 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.4626 | 98.7151 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 253.9164 | 85.9111 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 255.9652 | 87.4818 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.0789 | 104.6412 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.8484 | 98.4042 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.4216 | 103.2515 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.0922 | 87.3892 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.0741 | 85.8107 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.1057 | 97.714 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 278.3488 | 90.3738 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 280.3091 | 91.9189 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.3492 | 103.2136 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.9038 | 97.9651 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.6148 | 101.7835 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.7961 | 86.7114 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.7273 | 85.1064 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.2199 | 97.0395 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 267.3898 | 88.3606 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 269.3361 | 89.8984 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.5105 | 102.252 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.6277 | 99.8906 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.7264 | 100.7959 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.927 | 87.8258 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.9531 | 89.4085 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.263 | 96.594 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 257.6694 | 86.5881 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.6905 | 88.1431 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.3533 | 101.6468 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.3023 | 98.8853 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.6114 | 100.2128 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.4794 | 86.5457 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.9641 | 98.5076 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.3637 | 88.0542 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 250.928 | 85.3672 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 252.8837 | 86.9167 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.4954 | 104.3361 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.3693 | 98.2206 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.9559 | 103.0079 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.6179 | 97.5052 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.3572 | 87.0048 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.3091 | 85.4107 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 275.6478 | 89.8618 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 277.6153 | 91.4106 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.8723 | 102.9642 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.4764 | 97.8017 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.1279 | 101.5289 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.7234 | 96.8538 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.0787 | 86.3362 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.0292 | 84.7413 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 265.0428 | 87.9199 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 267.0907 | 89.4832 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.0275 | 101.9994 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 281.0871 | 102.5735 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.2367 | 100.5398 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.848 | 96.4371 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.3576 | 89.097 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.3396 | 87.5186 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 255.1293 | 86.1165 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 257.21 | 87.69 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.5978 | 101.2517 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 273.7028 | 101.5028 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.9796 | 99.8824 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 279.4331 | 101.2023 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.7844 | 87.7513 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.7565 | 86.1676 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 248.8797 | 84.9917 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 250.7813 | 86.5279 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 205.411 | 107.43 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 267.7671 | 100.7596 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 202.605 | 105.9624 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 271.978 | 100.1154 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.8494 | 86.7393 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.7936 | 85.141 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 297.3371 | 93.9652 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 299.4532 | 95.5355 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 203.0091 | 106.1738 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.7912 | 100.234 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.2032 | 104.7063 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 266.0981 | 99.3876 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.6015 | 86.0866 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.5461 | 84.4886 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 288.3492 | 92.3296 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 290.4765 | 93.9057 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 201.1449 | 105.1988 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.8554 | 100.1819 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.3004 | 103.7111 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.0656 | 98.8531 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 176.5443 | 92.3327 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 173.534 | 90.7583 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 280.4687 | 90.9064 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 282.5965 | 92.4838 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.4084 | 104.2906 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.7054 | 99.2534 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.9746 | 103.0177 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.21 | 98.8084 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 174.1788 | 91.0955 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 171.1424 | 89.5075 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 275.0956 | 89.9445 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 276.8738 | 91.4518 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.2053 | 104.7074 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.8185 | 98.5783 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.6569 | 103.3745 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.0291 | 97.8775 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 172.298 | 90.1118 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 169.2943 | 88.5409 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 277.9136 | 90.3498 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 279.8978 | 91.9016 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.4789 | 103.2815 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.81 | 98.1058 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.754 | 101.8564 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.202 | 97.2199 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.9082 | 89.385 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.8573 | 87.7894 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 266.8171 | 88.3073 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 268.8825 | 89.8728 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.758 | 102.3815 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.8952 | 99.9158 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.9557 | 100.9158 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.2408 | 96.7653 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.1171 | 89.4943 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.0842 | 87.9081 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 257.4078 | 86.5916 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.0056 | 88.0667 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.7546 | 98.9991 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.3188 | 101.6287 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.8737 | 100.35 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.2488 | 98.5418 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.6022 | 88.179 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.544 | 86.5795 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 251.2142 | 85.4812 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 253.1865 | 87.0268 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.8662 | 98.337 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.4281 | 104.3009 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.7335 | 102.8916 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.0698 | 97.6188 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.3607 | 85.4376 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.3819 | 87.0177 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 275.2599 | 89.8486 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 276.5935 | 91.2765 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.8613 | 102.9585 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.8741 | 97.8731 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.1033 | 101.516 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.2323 | 96.9764 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.4641 | 87.8713 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.134 | 84.7961 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.1537 | 86.3754 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 266.4428 | 89.4192 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.3813 | 99.7071 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.1262 | 102.051 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.3367 | 100.5921 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.2734 | 96.523 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 253.8725 | 85.9445 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.3403 | 87.519 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.3936 | 89.1158 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 255.414 | 87.4039 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.2281 | 98.7839 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.5864 | 101.2457 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.9448 | 99.8641 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.7378 | 98.3347 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.707 | 84.835 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.7084 | 86.1425 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.7217 | 87.7184 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 249.7707 | 86.4066 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.8871 | 104.0179 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.4115 | 98.1605 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.1481 | 102.5855 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.557 | 97.4108 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 272.4124 | 89.3082 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.7572 | 85.122 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.7103 | 86.6665 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 274.3641 | 90.8558 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.3801 | 102.7068 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.4924 | 97.7198 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.5993 | 101.2524 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.74 | 96.7802 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 262.2522 | 87.4667 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.4317 | 84.4288 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.5105 | 86.039 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.0566 | 88.9786 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 277.7589 | 102.2394 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.5462 | 101.7477 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.8331 | 100.3287 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.811 | 96.3413 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 251.6598 | 85.5314 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.7083 | 87.1885 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.7434 | 88.7758 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 253.2795 | 87.018 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.0886 | 100.9853 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 270.6442 | 101.2868 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.3988 | 99.5786 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 276.0227 | 100.8529 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 245.813 | 84.4839 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.1446 | 85.8476 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.1533 | 87.4212 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.7591 | 86.0296 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.5615 | 100.4747 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 204.5437 | 106.9763 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 201.8507 | 105.5679 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 268.9146 | 99.898 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 293.0625 | 93.2409 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.201 | 84.8311 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.2494 | 86.4254 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 295.1899 | 94.817 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 202.1858 | 105.7432 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.5183 | 99.914 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.3564 | 104.2634 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.8601 | 99.0996 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 285.9649 | 93.1483 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.8656 | 84.1327 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.9544 | 85.7482 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 283.8728 | 91.5768 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.7121 | 99.9503 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.2812 | 104.7471 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.4397 | 103.261 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.8042 | 98.5391 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 175.5461 | 91.8106 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 275.9578 | 90.1493 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 277.8799 | 91.6962 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 172.5364 | 90.2366 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.8551 | 99.1474 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.3684 | 103.7467 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.0632 | 98.5819 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.5915 | 102.2944 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 269.2838 | 88.9371 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 170.2458 | 89.0385 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 173.2768 | 90.6237 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 271.3805 | 90.511 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.2508 | 97.7954 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.7501 | 98.3859 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.4698 | 102.7537 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.211 | 104.1874 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.2691 | 89.5737 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.2339 | 87.9863 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 273.5277 | 89.6098 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 275.539 | 91.1609 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.2004 | 97.0486 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.758 | 97.9082 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.8591 | 102.9573 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.0785 | 101.5031 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 262.3606 | 87.5579 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.8901 | 87.2835 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.9714 | 88.8951 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.2924 | 89.1019 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.1597 | 96.5593 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.7371 | 99.6903 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.3887 | 100.6193 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.9869 | 101.9782 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.0976 | 87.392 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 252.0904 | 85.6945 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.1494 | 88.9881 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 254.22 | 87.2786 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.1186 | 98.3239 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.8858 | 98.8835 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.4905 | 101.1955 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.7648 | 99.77 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 245.2306 | 84.4611 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.4931 | 86.0299 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.4958 | 87.6003 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.2373 | 86.0235 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.2739 | 97.5344 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.8257 | 98.1534 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.5592 | 103.8464 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.7992 | 102.403 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 270.06 | 88.9555 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.4884 | 84.9814 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.5906 | 86.6039 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 272.0689 | 90.5122 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.8166 | 97.6726 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.2572 | 96.819 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.204 | 102.6147 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.4318 | 101.1648 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.4471 | 87.0175 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.2502 | 84.3339 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 261.4638 | 88.5783 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.3007 | 85.9293 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.2136 | 96.3282 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.3026 | 99.5162 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.4955 | 100.1521 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.0948 | 101.5116 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 248.6859 | 85.0663 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 250.7375 | 86.6385 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.4106 | 88.6018 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.381 | 87.0173 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.6907 | 98.1534 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.4002 | 98.7034 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.6791 | 100.7712 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.0113 | 99.3759 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 242.6417 | 83.9858 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 244.5762 | 85.5312 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.7062 | 85.6183 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.7694 | 87.2204 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.4283 | 97.9988 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.8031 | 97.3552 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.053 | 103.5817 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.3212 | 102.153 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.796 | 84.6193 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.9023 | 86.2439 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 267.7704 | 88.5252 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 269.7583 | 90.0778 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.8446 | 96.6507 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.3422 | 97.4847 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.7221 | 102.3627 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.9403 | 100.9078 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.4743 | 83.9281 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.0307 | 88.1293 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 257.0088 | 86.5726 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.5544 | 85.5389 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.7442 | 96.1359 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 282.942 | 102.8903 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.5994 | 101.2525 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.967 | 99.8758 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 248.777 | 86.2733 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 246.7216 | 84.6992 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.8198 | 88.2928 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.8125 | 86.7199 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 281.233 | 101.5053 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 275.4174 | 101.7531 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.0763 | 100.4559 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.3909 | 99.0514 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 240.5877 | 83.5994 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 242.4114 | 85.1225 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.2269 | 85.3677 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.2495 | 86.9485 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 269.3822 | 100.9649 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 273.7188 | 100.3794 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 206.1505 | 107.8167 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 203.3629 | 106.3588 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 299.705 | 94.5078 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.2927 | 84.3561 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 301.8713 | 96.0836 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.3526 | 85.9564 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.4239 | 100.4554 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 267.6048 | 99.5637 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 203.727 | 106.5492 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.9581 | 105.1011 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 292.7562 | 94.4298 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.0021 | 85.2501 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.9597 | 83.6589 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 290.7702 | 92.8851 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 267.4717 | 100.4016 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.6625 | 99.0626 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 201.7613 | 105.5212 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.9451 | 104.0483 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 285.2353 | 93.0761 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 174.5515 | 91.2904 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 283.1766 | 91.5151 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 177.5291 | 92.8477 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.7998 | 99.0211 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.2152 | 99.4105 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.4236 | 104.8215 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.6051 | 103.3475 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 279.9926 | 92.1341 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 175.0281 | 91.5397 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 172.0046 | 89.9584 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 277.9974 | 90.5834 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.2468 | 98.7066 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.5171 | 98.0301 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.7978 | 105.0173 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.0025 | 103.5553 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 282.4576 | 92.4813 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 173.1841 | 90.5753 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 170.1486 | 88.9877 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 280.3611 | 90.9133 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.315 | 98.2465 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.5611 | 97.3258 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.9484 | 103.527 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.2351 | 102.108 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 272.1741 | 90.5891 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.783 | 89.8425 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.7691 | 88.2662 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 270.2392 | 89.0492 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.5993 | 96.857 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.4555 | 100.1131 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.1554 | 102.5893 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.3985 | 101.1474 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 262.2086 | 88.7723 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.9042 | 89.9059 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 260.0726 | 87.1905 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.8949 | 88.3321 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.2028 | 99.1308 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.7674 | 98.7241 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.9976 | 101.9837 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.2871 | 100.5662 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 256.3257 | 87.7197 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 254.1275 | 86.1193 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.4707 | 88.6332 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.4222 | 87.0388 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.2629 | 98.4419 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.945 | 104.5712 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.4942 | 97.745 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.3938 | 103.2369 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 279.9982 | 92.0105 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 277.9283 | 90.4495 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.2519 | 85.9037 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.3253 | 87.5111 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.5729 | 97.053 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.3154 | 103.196 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.338 | 97.9993 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.5648 | 101.7574 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 269.0207 | 90.0014 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 266.9366 | 88.433 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.9806 | 85.2388 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.0555 | 86.847 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.6061 | 96.6082 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.9776 | 99.9095 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.5273 | 102.2608 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.7481 | 100.8073 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.316 | 88.2428 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 257.2125 | 86.6643 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.1783 | 87.9573 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.1727 | 89.5233 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.2599 | 98.5119 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.7172 | 98.9232 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.1465 | 101.5386 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.5902 | 100.2017 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 252.4387 | 87.0003 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 250.5155 | 85.4539 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.7414 | 88.2517 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.703 | 86.6627 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.7826 | 98.2588 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.3151 | 104.2418 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.0071 | 97.5366 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.6667 | 102.8567 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 277.2172 | 91.4899 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 275.0643 | 89.9074 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.6127 | 87.1384 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.5637 | 85.5438 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.888 | 97.8241 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.0809 | 96.8696 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.8051 | 102.9291 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.0799 | 101.5038 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 266.7333 | 89.578 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.6325 | 88.0008 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.3355 | 86.4704 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.245 | 84.8542 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.1678 | 96.4333 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 280.486 | 102.6041 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.0132 | 101.9919 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.2651 | 100.5546 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 256.8582 | 87.7866 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 254.7748 | 86.2128 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.5915 | 87.6504 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.5944 | 89.2208 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 278.7582 | 101.2151 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 273.1589 | 101.5484 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.5799 | 101.2423 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.8482 | 99.8136 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 250.4876 | 86.6412 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 248.4149 | 85.0718 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.0485 | 87.8894 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.9966 | 86.2932 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 267.1596 | 100.7789 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 271.4121 | 100.1633 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 202.679 | 106.0011 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 205.4845 | 107.4684 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 299.1901 | 95.6371 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 296.9253 | 94.0385 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.0714 | 86.8554 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.0591 | 85.2799 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.5002 | 100.3901 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.4953 | 99.4173 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 203.0778 | 106.2097 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.293 | 104.7532 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 290.2614 | 94.0244 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 288.0052 | 92.4235 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.8061 | 86.1936 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.7614 | 84.6012 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.7399 | 98.9991 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.2133 | 100.2038 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.4019 | 103.7642 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 201.2793 | 105.2691 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 282.35 | 92.601 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 280.2616 | 91.0303 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 173.7381 | 90.865 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 176.7201 | 92.4246 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.1219 | 99.2863 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.5299 | 98.8242 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.261 | 103.1675 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.6118 | 104.397 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 276.6034 | 91.6186 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 274.8496 | 90.1114 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 174.4227 | 91.2231 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 171.3977 | 89.641 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.4241 | 97.9061 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.2069 | 98.6023 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.9795 | 104.5893 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.6526 | 103.3723 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 279.5023 | 91.9754 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 277.3988 | 90.4118 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 172.5627 | 90.2503 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 169.5446 | 88.6718 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.5488 | 97.2371 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.2669 | 98.138 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.494 | 103.2894 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.7257 | 101.8416 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 268.4718 | 89.9525 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 266.4951 | 88.4056 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.3785 | 89.631 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.293 | 88.0173 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.5102 | 96.7409 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.2302 | 99.9326 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.7677 | 102.3865 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.0136 | 100.9461 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 258.6366 | 88.1681 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 257.1329 | 86.7077 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.235 | 89.5559 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.3385 | 88.041 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.5324 | 98.5455 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.1673 | 99.03 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.2618 | 101.5989 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.5575 | 100.1846 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 252.8905 | 87.1457 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 250.8534 | 85.5743 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.8466 | 88.3068 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.8307 | 86.7295 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.4704 | 97.6503 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.2415 | 98.3484 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.3338 | 104.2516 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.6347 | 102.84 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 274.8002 | 89.9176 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 276.9736 | 91.504 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.693 | 87.1804 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.5821 | 85.5534 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.2773 | 97.8911 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.592 | 96.9797 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.8676 | 102.9618 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.1147 | 101.522 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.1874 | 87.9796 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 266.0687 | 89.5111 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.4257 | 86.5176 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.3954 | 84.9328 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.751 | 99.7294 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.5934 | 96.5124 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.0834 | 102.0286 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.3665 | 100.6077 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 254.2432 | 86.1729 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 255.7115 | 87.6297 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.6113 | 89.2297 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.6098 | 87.6599 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.6532 | 98.8213 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.0487 | 98.34 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.5706 | 101.2374 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.8076 | 99.7924 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.582 | 84.9801 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 249.5806 | 86.5384 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.9239 | 87.8242 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.8844 | 86.2345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.7901 | 98.1725 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.9437 | 97.435 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.8039 | 103.9744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.0861 | 102.553 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 271.9287 | 89.3785 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 273.9472 | 90.9333 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.9822 | 86.8087 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.9599 | 85.228 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.8063 | 97.706 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.0986 | 96.7887 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.3449 | 102.6884 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.5948 | 101.2501 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 261.8203 | 87.5422 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 263.638 | 89.0621 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.7973 | 86.189 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.7098 | 84.5742 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.1231 | 96.3265 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 277.1608 | 102.2705 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.3463 | 101.6431 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.8123 | 100.3178 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 252.8421 | 87.0986 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 251.3674 | 85.6395 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.9733 | 88.896 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.9807 | 87.3309 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 275.4486 | 100.8908 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 270.0964 | 101.3246 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.0123 | 100.9454 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.2311 | 99.4908 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.4142 | 86.1368 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 245.4338 | 84.5812 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.4025 | 87.5515 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.3423 | 85.951 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 268.376 | 99.9464 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.0526 | 100.518 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 204.5134 | 106.9605 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 201.8699 | 105.5779 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 294.7229 | 94.8821 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 292.775 | 93.3435 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.487 | 86.5497 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.4056 | 84.9381 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.2858 | 99.1305 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.2675 | 100.0704 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 202.2666 | 105.7854 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.4435 | 104.3089 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 285.6928 | 93.2521 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 283.5143 | 91.6699 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.1701 | 84.2919 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.2709 | 85.9137 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.5212 | 98.6935 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.1109 | 99.9798 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.3303 | 104.7728 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.5519 | 103.3196 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 275.4285 | 90.2105 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 277.3519 | 91.7571 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 175.665 | 91.8728 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 172.7654 | 90.3563 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.4147 | 98.6016 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.2387 | 99.162 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.6387 | 103.888 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.808 | 102.4076 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 269.2534 | 89.1455 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 271.4794 | 90.7525 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.5669 | 97.7955 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.1564 | 98.3997 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 173.5299 | 90.7561 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 170.4957 | 89.1692 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.1584 | 104.1598 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.4256 | 102.7306 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 272.8594 | 89.6398 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 274.7962 | 91.1796 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.133 | 97.9045 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.487 | 97.0274 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.4977 | 88.1243 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.5474 | 89.7193 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.8267 | 102.9404 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.1111 | 101.5201 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 262.0307 | 87.6591 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 263.722 | 89.1555 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.1666 | 99.73 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.4319 | 96.5295 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.3696 | 87.5343 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.4539 | 89.1474 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.7908 | 101.8756 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.2454 | 100.5444 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 251.7783 | 85.798 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 253.9358 | 87.3969 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.2827 | 98.9051 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.4743 | 98.3458 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.386 | 89.1119 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.3352 | 87.5163 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.3754 | 101.1353 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.6367 | 99.703 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 244.8773 | 84.5638 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 246.938 | 86.1408 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.5885 | 97.5209 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.2541 | 98.1777 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.8029 | 87.7609 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.699 | 86.1376 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.5132 | 103.8224 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.7475 | 102.3759 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 271.5727 | 90.5701 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 269.589 | 89.0255 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.5629 | 96.8009 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.2095 | 97.6714 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.8643 | 86.747 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.7686 | 85.128 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.189 | 102.6068 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.4368 | 101.1675 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 260.834 | 88.6227 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.0852 | 87.1169 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.5212 | 96.3042 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.7085 | 99.5437 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.5894 | 86.0803 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.4962 | 84.4625 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.0656 | 101.4963 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.3231 | 100.062 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 250.5865 | 86.7769 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 248.4894 | 85.1948 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.0198 | 98.1613 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.8157 | 98.7289 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.653 | 88.7285 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.6335 | 87.1493 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.517 | 100.6864 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.7948 | 99.2627 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 242.3325 | 84.0978 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 244.4017 | 85.6722 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.1279 | 97.3471 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.7616 | 97.9871 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.0446 | 87.3643 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.9514 | 85.7466 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.0176 | 103.5632 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.2757 | 102.1292 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 267.2332 | 88.5812 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 269.2379 | 90.1357 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.0891 | 96.6133 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.6707 | 97.4646 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.0803 | 84.768 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.1592 | 86.3783 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.7021 | 102.3522 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.9579 | 100.917 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 256.6747 | 86.6717 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 258.6892 | 88.2244 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 280.3231 | 102.9686 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.0352 | 96.1101 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.7778 | 84.0868 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.8103 | 85.6728 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.5479 | 101.2255 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.763 | 99.7691 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 248.5237 | 86.3939 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 246.4779 | 84.8248 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 272.7309 | 101.7536 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 278.6113 | 101.5949 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.0802 | 88.429 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.0524 | 86.8454 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.9268 | 100.3777 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.2382 | 98.9716 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 240.2681 | 83.7071 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 242.2277 | 85.2656 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 270.9891 | 100.3711 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 266.6518 | 100.8929 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.4767 | 87.0673 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.4613 | 85.4903 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 205.9012 | 107.6864 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 203.0342 | 106.1869 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 250.1575 | 92.6321 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.6855 | 90.8757 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.9166 | 99.515 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.7704 | 100.3811 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.6189 | 86.0957 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.5365 | 84.4836 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 203.43 | 106.3939 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.6013 | 104.9145 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 242.4312 | 91.171 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.8916 | 89.3931 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.6179 | 100.3214 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.008 | 98.9958 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.2108 | 85.3592 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.2028 | 83.7861 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 201.0296 | 105.1385 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.2281 | 103.6733 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 235.742 | 89.9141 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 233.1936 | 88.1316 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.9247 | 98.9505 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.2798 | 99.26 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 173.9154 | 90.9578 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 177.2826 | 92.7188 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.6291 | 104.406 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.799 | 102.9259 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 231.3175 | 89.1114 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 228.7235 | 87.3119 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.3934 | 98.5288 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.5824 | 97.88 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 171.7815 | 89.8417 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 175.196 | 91.6275 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.0014 | 104.6007 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.1807 | 103.1255 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 232.5913 | 89.0403 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 230.1314 | 87.2823 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.677 | 97.1458 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.4674 | 98.05 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 173.4429 | 90.7106 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 170.0184 | 88.9196 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.2837 | 103.1794 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.4992 | 101.7231 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 224.6825 | 87.5608 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.1108 | 85.765 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.7504 | 96.6667 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.6115 | 100.0312 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 172.1731 | 90.0465 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.7193 | 88.2402 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.3198 | 102.1523 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.5144 | 100.685 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 215.2365 | 84.5033 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 217.8373 | 86.3202 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.2325 | 98.9621 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.9216 | 98.6481 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.7742 | 89.8379 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.408 | 88.0774 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.197 | 101.565 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.3808 | 100.0922 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.3018 | 85.5157 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 210.6265 | 83.6737 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.5138 | 97.5779 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.3501 | 98.2399 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.5159 | 88.6568 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.0902 | 86.8652 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.2974 | 104.2326 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.4624 | 102.7498 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 227.7571 | 86.8065 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 230.2744 | 88.5877 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.4344 | 97.7804 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.7022 | 96.8732 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.9863 | 85.7648 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.4472 | 87.5749 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.5341 | 102.7873 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.7954 | 101.355 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.7832 | 85.3079 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10648463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.3347 | 87.1058 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10648463
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.7637 | 96.4085 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.0919 | 99.8057 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.7205 | 85.1028 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.1886 | 86.9166 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.6349 | 101.7941 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.8445 | 100.3347 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 212.7949 | 84.028 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 215.4338 | 85.8509 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.3825 | 98.4194 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.7062 | 98.7332 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.0081 | 89.4372 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.6194 | 87.6649 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.4462 | 101.1724 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.6641 | 99.7173 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 208.1948 | 83.2105 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 210.8572 | 85.0457 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.8637 | 98.0468 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.9988 | 97.3549 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.7502 | 88.2564 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.3197 | 86.4622 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.7116 | 103.9262 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.9207 | 102.4665 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.9438 | 86.4482 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 228.4761 | 88.2303 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.9714 | 97.5995 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.1789 | 96.6734 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.678 | 87.1726 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.2137 | 85.3608 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.0147 | 102.5157 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.2468 | 101.0681 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 217.9655 | 84.9541 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 220.5262 | 86.7569 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.2943 | 96.2301 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 277.83 | 102.6561 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.396 | 86.5021 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.916 | 84.682 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.0964 | 101.5124 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.2968 | 100.0482 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 210.9885 | 83.6813 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.6046 | 85.4992 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 276.168 | 101.2946 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 270.3544 | 101.501 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.4281 | 89.1339 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.0144 | 87.3485 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.7264 | 100.7959 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.0293 | 99.3853 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.3551 | 82.8464 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.0263 | 84.6931 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 268.6329 | 100.1233 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.524 | 100.7289 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.1424 | 87.9385 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.7087 | 86.1426 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 205.2498 | 107.3456 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 202.3984 | 105.8544 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 245.1561 | 90.4799 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.6377 | 92.2355 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.5307 | 100.1724 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.8169 | 99.3587 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.6035 | 85.0416 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.0663 | 86.8527 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 202.6655 | 105.994 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.8537 | 104.5235 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 237.3271 | 88.9869 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.8608 | 90.7617 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.3169 | 100.1025 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.8048 | 98.7993 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.2895 | 84.3544 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.7179 | 86.1475 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.4068 | 104.8128 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.5756 | 103.3321 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 230.6545 | 87.7456 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 233.2531 | 89.5475 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.1369 | 99.1088 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.6755 | 98.738 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.9203 | 104.0353 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 173.3679 | 90.6714 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 176.7413 | 92.4357 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.1515 | 102.5872 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 226.2364 | 86.9462 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 228.9358 | 88.7801 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.3384 | 98.4098 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.4544 | 97.7377 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.4161 | 104.2946 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 171.2583 | 89.5681 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 174.696 | 91.366 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.6418 | 102.8437 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 227.5718 | 86.8855 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 230.0947 | 88.6685 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.3554 | 97.9219 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.6728 | 97.0465 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.6622 | 102.8543 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 169.4644 | 88.6299 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 172.9034 | 90.4285 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.9039 | 101.4117 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.4907 | 85.3584 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.0854 | 87.1652 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.3329 | 99.817 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.7399 | 96.5721 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.9014 | 101.9334 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.1857 | 87.9611 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.673 | 89.785 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.0723 | 100.4538 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 212.7244 | 84.1533 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 215.3469 | 85.9676 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.1464 | 98.8337 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.6464 | 98.4427 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.4794 | 101.1897 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.8571 | 87.7892 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.2755 | 89.5771 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.9817 | 99.8834 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 208.0954 | 83.3207 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 210.7657 | 85.1669 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.457 | 97.4591 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.3633 | 98.1566 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.6747 | 103.9069 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.8728 | 102.4415 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.9265 | 88.3485 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.4743 | 86.5431 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.2217 | 86.4224 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 227.7322 | 88.1989 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.6865 | 96.7885 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.3803 | 97.6699 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.9937 | 102.5047 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.2143 | 101.0511 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.4277 | 85.4727 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.8874 | 87.2821 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 217.1134 | 84.9018 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.7122 | 86.7107 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.7917 | 99.5941 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.7407 | 96.3132 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.1916 | 101.5622 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.4015 | 100.103 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.1449 | 84.8018 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.6001 | 86.6088 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 210.2782 | 83.6744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 212.9251 | 85.5085 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.6209 | 98.6133 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.1197 | 98.2205 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.7074 | 100.786 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.0265 | 99.3838 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.0803 | 87.383 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.497 | 89.1699 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.6339 | 82.8487 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 208.2942 | 84.6897 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.9193 | 97.238 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.8578 | 97.9604 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.116 | 103.6147 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.3222 | 102.1535 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.1402 | 87.9373 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.7139 | 86.1454 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 223.4285 | 86.0677 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 226.001 | 87.8639 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.135 | 96.574 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.9655 | 97.4992 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.4413 | 102.2158 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.6538 | 100.7579 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.1151 | 86.8782 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.6223 | 85.0514 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 215.2668 | 84.541 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 217.8632 | 86.3486 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 274.4033 | 102.2694 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.251 | 96.1172 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.5942 | 101.2498 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.8196 | 99.7987 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.7397 | 86.1589 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.2747 | 84.3466 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 208.4082 | 83.3083 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.0577 | 85.1436 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 267.2757 | 101.2548 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 272.6698 | 100.8912 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.2112 | 100.5265 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.4505 | 99.0826 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.5073 | 87.0833 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.9072 | 88.8615 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.819 | 82.4964 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.4739 | 84.3485 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.3059 | 100.4168 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.5189 | 99.8645 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 204.3085 | 106.8533 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 201.4889 | 105.3787 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.5096 | 87.6075 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.0655 | 85.8062 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.5114 | 89.9032 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 244.0611 | 91.6853 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.2518 | 99.8285 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.541 | 99.0371 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 201.536 | 105.4033 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.748 | 103.9452 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.0255 | 84.7393 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.4988 | 86.5559 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 233.6935 | 88.4287 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 236.273 | 90.2206 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.1308 | 99.8347 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.5126 | 98.4553 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.3659 | 104.2684 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.6458 | 102.8458 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.6057 | 83.9968 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.1121 | 85.8306 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 227.1115 | 87.2348 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 229.7415 | 89.0462 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.2323 | 98.9675 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.4583 | 98.4677 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.9314 | 103.5181 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.0961 | 102.0353 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 172.6245 | 90.2826 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 176.0575 | 92.0781 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.7678 | 86.4743 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.4748 | 88.3053 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.5683 | 97.605 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.2652 | 98.2011 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.4417 | 103.785 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.6553 | 102.3277 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 170.5499 | 89.1976 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 173.9731 | 90.9879 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 223.9129 | 86.328 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 226.4832 | 88.123 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.6289 | 96.8461 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.261 | 97.6952 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.965 | 102.4897 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.1823 | 101.0343 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 172.1477 | 90.0333 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.6705 | 88.2146 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 215.8117 | 84.8191 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.43 | 86.6381 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.1313 | 99.5549 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.6198 | 96.3388 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.4394 | 100.1228 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.1254 | 101.5276 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.4374 | 87.5697 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.9033 | 89.3824 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.1208 | 83.6534 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.7739 | 85.4826 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.2399 | 98.6915 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.4774 | 98.1908 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.8878 | 99.3113 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.6272 | 100.744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.4336 | 89.1368 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.9966 | 87.3392 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.4746 | 82.8393 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.1964 | 84.6918 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.3091 | 97.952 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.5842 | 97.3333 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.9652 | 101.9668 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.7291 | 103.4123 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.0522 | 87.8913 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.575 | 86.0727 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 221.5771 | 85.8734 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 224.1308 | 87.6656 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.3022 | 97.4447 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.6673 | 96.6011 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.4836 | 100.6689 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.2968 | 102.1402 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.653 | 85.0675 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.1442 | 86.8934 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.3794 | 84.3544 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.0093 | 86.1727 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.6402 | 96.0902 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.6437 | 99.36 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.5232 | 99.6437 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.1854 | 101.036 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.8043 | 86.1926 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.2684 | 84.3434 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.6068 | 83.1666 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.2974 | 85.0097 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.0123 | 98.0008 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.7451 | 98.5009 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.6177 | 100.2161 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.0531 | 98.8747 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.6613 | 88.7329 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.2206 | 86.9334 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 202.0612 | 82.3787 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.8205 | 84.2508 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.1033 | 97.1431 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.8537 | 97.774 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.2012 | 103.1362 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.4584 | 101.7017 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.7926 | 85.6635 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.2366 | 87.4648 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.802 | 85.5282 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.3306 | 87.3141 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.2093 | 96.4148 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.8062 | 97.2455 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8099348
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.7605 | 101.8598 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.9877 | 100.4096 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.7837 | 84.6129 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.2313 | 86.416 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 214.1944 | 85.8215 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.556 | 83.9988 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.145 | 95.8844 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8099348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 279.7125 | 102.9943 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.6911 | 100.7775 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.006 | 99.3732 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.4097 | 83.8943 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.9699 | 85.7563 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.4807 | 84.6646 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.7984 | 82.8189 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 277.9718 | 101.6124 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 272.1497 | 101.7866 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.021 | 99.904 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.3037 | 98.4828 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.6211 | 86.6198 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.0599 | 88.4183 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 202.9828 | 83.9005 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 200.2202 | 82.0336 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 270.4216 | 100.4113 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 266.1611 | 100.9525 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 206.022 | 107.7495 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 203.155 | 106.2501 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.6448 | 87.1552 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.1822 | 85.3443 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 250.0592 | 92.89 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.5632 | 91.1281 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.3724 | 99.5604 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.2295 | 100.4214 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 203.46 | 106.4096 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.6874 | 104.9595 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.6161 | 86.0942 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.0979 | 84.2542 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 242.3681 | 91.4404 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.8473 | 89.6723 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.9969 | 100.3485 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.448 | 99.033 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 201.0738 | 105.1616 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.276 | 103.6984 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.3124 | 85.4124 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.7774 | 83.5636 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 235.7481 | 90.2129 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 233.1891 | 88.4317 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.7162 | 99.2953 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.3089 | 98.9734 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.6698 | 104.4273 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.8871 | 102.9719 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 177.8175 | 92.9986 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 174.4086 | 91.2157 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 231.4414 | 89.451 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 228.7618 | 87.6206 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.0101 | 97.9188 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.8069 | 98.5591 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.0567 | 104.6297 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.2299 | 103.1513 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 172.3301 | 90.1286 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 175.7724 | 91.929 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 232.5003 | 89.3079 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 230.0018 | 87.5377 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.1091 | 97.18 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.8925 | 98.0794 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.2654 | 103.1698 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.5004 | 101.7237 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 174.0244 | 91.0148 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 170.5862 | 89.2166 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.0711 | 86.0536 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 224.6428 | 87.8483 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.9677 | 100.0463 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.1635 | 96.691 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.3931 | 102.1906 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.5733 | 100.7158 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 172.7908 | 90.3696 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 169.3308 | 88.56 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 215.2807 | 84.8289 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.6693 | 98.9976 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 217.8898 | 86.6432 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.2615 | 98.6618 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.233 | 101.5838 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.4274 | 100.1165 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.9041 | 88.3368 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 172.3279 | 90.1275 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.8138 | 98.2826 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 210.7461 | 84.0249 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.4005 | 85.856 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.9432 | 97.6107 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.3012 | 104.2345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.5277 | 102.784 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.6378 | 87.1515 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.0643 | 88.9436 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.9215 | 97.8226 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 227.6594 | 87.0786 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.08 | 96.8916 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 230.1747 | 88.8507 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.5705 | 102.8064 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.7779 | 101.3458 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.5765 | 86.0735 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.0612 | 87.896 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.4543 | 99.8241 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.1445 | 96.4286 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.7446 | 85.6028 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10648463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.3446 | 87.4065 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.8839 | 100.3553 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.691 | 101.8234 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.8329 | 87.2536 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.3356 | 85.4245 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.1581 | 98.7766 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.697 | 98.4266 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 212.8608 | 84.358 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 215.467 | 86.1708 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.3397 | 101.1167 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.5343 | 99.6495 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.5639 | 89.7279 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.1337 | 87.9339 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.3083 | 98.0864 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.4355 | 97.3915 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 208.2797 | 83.5504 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 210.9474 | 85.3884 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.9357 | 102.4744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.7184 | 103.9297 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.8819 | 86.7562 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.3358 | 88.5626 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.3995 | 97.6235 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.5377 | 96.6889 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 228.4266 | 88.5068 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.8756 | 86.7219 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.2343 | 101.0615 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.0258 | 102.5215 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.8215 | 85.6786 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.2781 | 87.4864 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 277.2133 | 102.6775 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.6365 | 96.23 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 220.5044 | 87.0479 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 217.9465 | 85.2536 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.3414 | 100.0716 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.1468 | 101.5388 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.5484 | 85.0128 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.0298 | 86.8336 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 269.8284 | 101.549 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 275.491 | 101.2994 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.6194 | 85.8152 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.0127 | 84.0022 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.7175 | 100.7912 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.9338 | 99.3354 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.5554 | 87.6315 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.9595 | 89.4118 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 268.0917 | 100.1703 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.9292 | 100.7479 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.0778 | 85.0283 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.421 | 83.1891 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 202.5046 | 105.9099 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 205.3712 | 107.4091 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.292 | 100.3362 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.7047 | 88.2326 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.2872 | 86.4452 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.2128 | 99.3798 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.596 | 92.5081 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 245.0449 | 90.7311 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 202.5987 | 105.9591 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.9623 | 104.5803 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.7016 | 100.1246 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.5083 | 98.9467 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.691 | 87.1794 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.2003 | 85.3537 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 237.2754 | 89.2681 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.829 | 91.0464 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.6042 | 103.347 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.4435 | 104.8319 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.5776 | 99.1475 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.9756 | 98.7435 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.3334 | 86.4694 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.8598 | 84.6527 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 230.6807 | 88.0549 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 233.288 | 89.8544 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.1938 | 104.1783 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.3662 | 102.6995 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.7618 | 98.4383 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.8427 | 97.7617 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 177.2831 | 92.7191 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 173.8775 | 90.9379 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 226.6268 | 87.4311 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 229.3355 | 89.2628 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.3191 | 104.2439 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.641 | 102.8432 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.8328 | 97.958 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.051 | 97.0662 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 175.2862 | 91.6747 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 171.8091 | 89.8562 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 227.4831 | 87.1554 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 230.0477 | 88.9395 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.9054 | 101.4125 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.7315 | 102.8906 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.7039 | 99.8388 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.062 | 96.5614 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 173.5388 | 90.7608 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 170.0758 | 88.9496 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.0923 | 87.4702 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.4616 | 85.6515 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.9205 | 101.9434 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.1417 | 100.4901 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.599 | 98.8717 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.9736 | 98.4485 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 169.1091 | 88.4441 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 172.6089 | 90.2744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 212.7724 | 84.4798 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 215.4191 | 86.2998 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.6705 | 99.7207 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.483 | 101.1916 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.7596 | 98.1721 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.8471 | 97.484 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.3903 | 88.0681 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.7184 | 89.8087 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 208.1982 | 83.6758 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 210.8926 | 85.5208 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.6742 | 103.9066 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.8822 | 102.4464 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.8241 | 97.6952 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.0551 | 96.7953 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.0487 | 86.8435 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.538 | 88.6684 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.1489 | 86.6937 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 227.7045 | 88.48 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.0474 | 102.5328 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.2454 | 101.0674 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.1762 | 99.6161 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.0706 | 96.3066 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.5378 | 87.6222 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.0347 | 85.7901 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 217.1359 | 85.2092 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.7339 | 87.0176 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.4228 | 100.1141 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.2198 | 101.5769 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.0469 | 98.65 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.4656 | 98.2303 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 210.3632 | 84.0144 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.241 | 86.9441 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.8129 | 85.1512 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.0106 | 85.8418 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.7446 | 100.8054 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.9182 | 99.3272 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.2788 | 97.9807 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.3009 | 97.2584 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.6189 | 87.6647 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.6942 | 83.1885 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 208.432 | 85.0493 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.0725 | 89.4709 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.1376 | 103.626 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.3321 | 102.1587 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.3085 | 97.4926 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.5346 | 96.5901 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 223.3763 | 86.3498 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.9448 | 88.1428 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.2716 | 86.437 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.7188 | 88.2399 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.704 | 100.7842 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.4818 | 102.237 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 273.8374 | 102.3035 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.5772 | 96.1087 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 217.8899 | 86.6581 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 215.2717 | 84.8449 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.26 | 85.385 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.7786 | 87.2252 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.7133 | 99.7431 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.5046 | 101.2029 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 266.7271 | 101.2842 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 272.1108 | 100.9301 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.1129 | 85.475 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 208.4596 | 83.6376 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.9018 | 84.6746 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.4391 | 86.5246 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.3472 | 99.0286 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.1554 | 100.4973 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.7929 | 100.4578 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.9922 | 99.9133 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.6481 | 84.7144 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.9297 | 82.8568 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.4864 | 89.1644 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.033 | 87.3583 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 201.5764 | 105.4245 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 204.2995 | 106.8487 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.0695 | 100.001 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.999 | 99.0699 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 244.0502 | 91.9682 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.4939 | 90.1885 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.0973 | 87.9149 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.6519 | 86.1129 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.7622 | 103.9526 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 201.579 | 105.4258 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.2663 | 98.6152 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.5633 | 99.868 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 236.3065 | 90.5256 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 233.6818 | 88.7239 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.1469 | 86.8948 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.6622 | 85.0723 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.4367 | 104.3054 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.6236 | 102.8342 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.649 | 98.9857 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.8275 | 98.4887 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 229.8829 | 89.387 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 227.2083 | 87.5672 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.2559 | 84.3368 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.8085 | 86.1948 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.3869 | 102.1874 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.1819 | 103.6492 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.6942 | 98.2187 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.9356 | 97.6122 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.9556 | 88.8167 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 223.221 | 86.9782 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 176.5037 | 92.3114 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 173.1805 | 90.5734 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.6868 | 102.3442 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.4967 | 103.8138 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.6838 | 97.7027 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.9651 | 96.837 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 226.4707 | 88.4179 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 223.889 | 86.6179 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 171.1378 | 89.5051 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 174.5732 | 91.3018 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.1796 | 101.0329 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.0061 | 102.5112 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.5607 | 99.5935 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.9372 | 96.3188 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.4851 | 86.9614 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 215.8438 | 85.1372 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 169.3236 | 88.5562 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 172.8094 | 90.3793 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.9655 | 101.444 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.3444 | 100.0731 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.6496 | 98.7129 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.8614 | 98.2137 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.9494 | 85.8492 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.2129 | 83.989 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.3892 | 88.0675 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.8866 | 89.8967 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.5657 | 100.7119 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.7699 | 99.2497 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.7544 | 97.9782 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.9231 | 97.3257 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.4 | 85.072 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.6564 | 83.2151 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.5554 | 87.6315 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.0384 | 89.4531 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.7836 | 103.4408 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.99 | 101.9798 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.7241 | 97.4518 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7952248
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.9835 | 96.5874 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 224.1278 | 87.9654 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 221.5429 | 86.1569 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.1893 | 86.394 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.646 | 88.2019 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.3216 | 102.1532 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.5157 | 100.6857 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.0685 | 99.3893 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.9776 | 96.0737 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.0784 | 86.4974 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.4342 | 84.6717 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.7416 | 87.2059 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.3152 | 85.4139 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.2202 | 101.0542 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.4026 | 99.5806 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.1778 | 98.5273 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.3696 | 98.0097 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.4514 | 85.372 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.7618 | 83.5226 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.531 | 86.5727 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.9788 | 84.7149 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.5552 | 100.1834 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.8897 | 98.7893 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.2628 | 97.7812 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.4355 | 97.1377 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.0582 | 84.6351 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 202.2728 | 82.7632 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.2637 | 89.0479 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.7832 | 87.2276 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.4483 | 101.6965 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.2299 | 103.1512 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.1494 | 97.2321 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8099348
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.4872 | 96.388 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.3474 | 87.6185 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7500598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.729 | 85.7994 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.8664 | 87.7941 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.3919 | 85.9769 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.9881 | 100.4098 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.7908 | 101.8756 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 293.1747 | 104.8808 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.4649 | 95.8657 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8099348
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 214.2543 | 86.1473 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.6379 | 84.3292 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.93 | 86.7814 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.3886 | 84.9292 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.8304 | 99.2813 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.6504 | 100.7561 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 285.4864 | 103.7053 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 291.576 | 103.5099 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.6327 | 85.0247 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.9363 | 83.1728 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.6802 | 86.1277 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.1314 | 84.2717 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.187 | 98.4218 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.9048 | 99.8432 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.4474 | 102.923 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 283.8335 | 102.321 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.2285 | 84.2889 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 200.4556 | 82.4177 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.6626 | 88.7335 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.1937 | 86.9193 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.1285 | 109.7448 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.3203 | 108.2762 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.453 | 102.4154 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.8507 | 101.5612 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 311.0447 | 97.7789 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 309.0579 | 96.2338 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.2835 | 87.4893 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.784 | 85.659 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.963 | 107.0433 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.7269 | 108.4888 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.6738 | 102.3819 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.8529 | 101.0587 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 302.3156 | 96.1867 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 300.1973 | 94.6153 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.3304 | 86.4678 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.7767 | 84.6092 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.7027 | 107.4301 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.9007 | 105.9647 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.3508 | 101.3847 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.1712 | 101.0405 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 294.8624 | 94.8338 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 292.7024 | 93.2475 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.0248 | 85.7849 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.4669 | 83.9242 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.6713 | 105.3217 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.4739 | 106.7875 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.3951 | 100.6875 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.7779 | 100.0204 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 289.5572 | 93.8788 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 287.5451 | 92.3215 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.1163 | 94.5714 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.1525 | 93.0214 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.1208 | 105.5568 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.8968 | 107.0087 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.4406 | 100.2294 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.8587 | 99.3353 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 291.867 | 94.1943 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 289.8264 | 92.629 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.6047 | 93.2579 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.595 | 91.6838 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.984 | 104.4392 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.2449 | 105.6217 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.7034 | 102.1035 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.0188 | 98.9303 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 281.7732 | 92.3391 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 279.7759 | 90.7874 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.6085 | 92.2139 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.5845 | 90.6323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.2898 | 101.0866 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.5054 | 103.143 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.2838 | 104.5961 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.1502 | 100.7495 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 271.9704 | 90.543 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 269.9424 | 88.9832 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.3455 | 91.5533 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.3375 | 89.9801 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.3831 | 100.4081 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.1056 | 103.9799 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.5502 | 102.6434 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.7652 | 99.7348 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 265.1611 | 89.3015 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 263.2338 | 87.7668 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.388 | 91.5756 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.3843 | 90.0046 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.5485 | 100.0127 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.6974 | 105.3354 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.3031 | 106.6982 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.8994 | 99.0708 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 289.448 | 93.7377 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 287.4474 | 92.1922 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.9374 | 90.2939 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.9206 | 88.7161 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.2034 | 101.8953 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.8034 | 103.8218 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.5258 | 105.2456 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.0388 | 98.6814 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 278.5137 | 91.7305 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 276.4258 | 90.1531 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.7578 | 89.154 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.7066 | 87.5582 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.8016 | 100.8776 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.8617 | 102.8063 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.6026 | 104.2398 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.6754 | 100.5475 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 269.0715 | 90.0114 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 267.1249 | 88.4723 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.4604 | 88.4754 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.4025 | 86.8761 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.9241 | 100.2292 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.2841 | 99.5295 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.6227 | 103.7273 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.894 | 102.3002 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 262.117 | 88.7561 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 260.118 | 87.1977 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.6771 | 91.2038 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.7713 | 89.684 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.0451 | 99.8165 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.4074 | 98.8874 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.8547 | 106.4636 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.2239 | 105.0877 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 286.7454 | 93.2305 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 284.8104 | 91.6917 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.1714 | 89.8933 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 290.7517 | 104.6108 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.1751 | 88.3262 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.6092 | 98.518 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.028 | 104.9852 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.2513 | 103.5331 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 276.2417 | 91.3082 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 274.1629 | 89.7357 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.0538 | 88.7858 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 283.1915 | 103.4965 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.9982 | 87.1877 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 289.1281 | 103.2349 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.0735 | 103.9631 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.3597 | 102.5437 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 266.5678 | 89.5519 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 264.675 | 88.0214 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.752 | 88.1049 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.2958 | 102.7742 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.7611 | 86.5407 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 281.5865 | 102.1303 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.933 | 103.3666 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.3487 | 102.015 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 260.0708 | 88.3818 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 258.1229 | 86.8363 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.0542 | 90.878 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.227 | 102.2276 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.1427 | 89.3552 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.6634 | 101.4006 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.4686 | 109.3997 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.7055 | 107.9546 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 308.5671 | 97.3629 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 306.3917 | 95.7824 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.4862 | 89.5349 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.4444 | 102.1935 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.5006 | 87.9735 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.6375 | 100.8765 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.0794 | 108.1502 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.2946 | 106.6937 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 299.455 | 95.7027 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 297.2614 | 94.1138 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.4727 | 88.4819 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.2146 | 101.252 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.44 | 86.8957 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.8877 | 100.8446 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.1686 | 107.1508 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.3473 | 105.6752 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 291.715 | 94.3046 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 289.5338 | 92.7141 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.2283 | 87.831 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.3722 | 100.599 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.6752 | 99.9052 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.1864 | 86.2401 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.8665 | 106.4698 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.1306 | 105.0389 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 286.1678 | 93.3011 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 284.1386 | 91.7418 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.3568 | 94.1742 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.4551 | 100.1536 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.8641 | 99.2559 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.5096 | 92.6852 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.5105 | 106.8066 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.7364 | 105.3558 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 289.0934 | 93.7351 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 287.0473 | 92.1727 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.8592 | 92.868 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.4238 | 101.9096 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.9363 | 98.8176 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.8866 | 91.3133 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.5942 | 105.2814 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.9004 | 103.8725 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 278.027 | 91.6933 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 275.9226 | 90.1154 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.2511 | 100.9911 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.0188 | 91.9055 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.8934 | 100.5606 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.9706 | 90.3112 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.1093 | 102.9358 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.812 | 104.3493 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 268.5773 | 89.9703 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 266.6001 | 88.4164 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.3995 | 100.3482 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.588 | 91.1571 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.7214 | 99.6424 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.5601 | 89.5736 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.0883 | 102.4018 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.8111 | 103.8258 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 262.2989 | 88.8444 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 260.2562 | 87.2769 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.4312 | 99.8957 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.0051 | 99.0497 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.8508 | 91.2946 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.8385 | 89.7192 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.1086 | 105.0274 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.65 | 106.3566 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 286.4187 | 93.2287 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 284.5005 | 91.6918 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.9217 | 101.7003 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.0512 | 98.6126 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.25 | 89.9344 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.2094 | 88.3441 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.224 | 103.5188 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.0122 | 104.977 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 275.5445 | 91.2311 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 273.5635 | 89.6821 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.7111 | 100.7687 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.4286 | 100.3638 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.0452 | 88.7813 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.0286 | 87.2036 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.6349 | 102.6877 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.1799 | 104.0187 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 265.0229 | 89.3202 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 263.0696 | 87.7718 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.9913 | 100.1879 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.2108 | 99.4355 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.8358 | 88.1487 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.8275 | 86.5754 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.2816 | 101.9799 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.892 | 103.3452 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 258.8334 | 88.2131 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 256.8509 | 86.6564 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.0263 | 99.7313 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.5516 | 98.8795 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.0699 | 90.8862 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.0512 | 89.3074 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.6066 | 104.7649 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.124 | 106.0815 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 283.5844 | 92.6952 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 281.5691 | 91.1421 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.5722 | 98.4222 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 287.3192 | 104.2567 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.3972 | 89.4884 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.3933 | 87.9173 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.7476 | 103.2696 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.4904 | 104.7041 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 273.3325 | 90.8264 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 271.3948 | 89.2862 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 285.7309 | 102.8992 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 280.1487 | 103.2898 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.4564 | 88.4733 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.3765 | 86.8625 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.2204 | 102.4709 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.8055 | 103.8229 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 262.8283 | 88.9176 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 260.8953 | 87.373 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 278.5363 | 101.9267 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.0198 | 102.4744 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.1479 | 87.789 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.0921 | 86.1908 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.7051 | 101.6784 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.3391 | 103.056 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 256.9108 | 87.8539 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 254.8804 | 86.2929 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.46 | 101.1307 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.978 | 101.9201 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.4645 | 90.5695 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.4367 | 88.986 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.9416 | 107.5551 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.6564 | 108.9749 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 304.3967 | 96.6574 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 302.4256 | 95.1205 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.385 | 100.574 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.279 | 101.9711 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.8235 | 89.1883 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.8381 | 87.627 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.4491 | 106.2515 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.2371 | 107.7096 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 295.1683 | 94.98 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 293.1065 | 93.4163 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.3845 | 101.1624 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.7731 | 100.6291 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.8936 | 88.179 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.8517 | 86.5881 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.6135 | 105.2915 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.3981 | 106.7479 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 284.9727 | 91.9526 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 287.0577 | 93.5204 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.8907 | 99.8267 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.3682 | 100.4276 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.6497 | 87.5284 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.571 | 85.9182 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.8962 | 104.3933 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.5439 | 105.7781 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 280.7613 | 92.3712 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 279.4621 | 90.9475 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.9724 | 99.1352 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.364 | 99.9563 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.3881 | 93.6676 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.3944 | 92.1019 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.0149 | 104.9784 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.4524 | 106.2532 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 282.5571 | 91.4058 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 284.7205 | 92.995 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.8884 | 98.6439 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.3308 | 101.7113 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.9782 | 92.4072 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.9491 | 90.823 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.21 | 103.5114 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.9648 | 104.9522 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 271.5205 | 89.3807 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 273.5301 | 90.9367 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.8377 | 100.3749 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.4355 | 100.9021 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.961 | 91.3522 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.7177 | 102.731 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.9138 | 89.7585 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.299 | 104.081 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 261.3592 | 87.5375 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 263.3284 | 89.0883 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.4771 | 100.2115 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.9463 | 99.5758 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.6081 | 90.6447 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.079 | 101.8739 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.5674 | 89.0544 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.7228 | 103.2566 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 254.4399 | 86.2879 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 256.4646 | 87.8598 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.0239 | 98.9028 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.4176 | 99.7192 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.0781 | 104.4885 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.8341 | 90.7629 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.8299 | 89.1916 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.6922 | 105.8556 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 281.2619 | 92.3454 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 279.1475 | 90.7681 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.8689 | 101.5229 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.9521 | 98.4111 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.6079 | 103.1966 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.2152 | 87.8242 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.2183 | 89.3948 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.3024 | 104.6058 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 270.6407 | 90.4031 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 268.7435 | 88.8761 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.3564 | 100.1705 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.991 | 100.7309 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.8732 | 102.2893 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.1155 | 86.726 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.1736 | 88.3254 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.4804 | 103.6529 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 257.8999 | 86.9025 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 259.8991 | 88.461 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.0081 | 100.0332 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.4407 | 99.3853 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.3417 | 101.4883 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.9288 | 87.6744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.8781 | 86.0789 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.0068 | 102.8822 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 251.8448 | 85.8162 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 253.8516 | 87.3788 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.9412 | 99.5302 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.5461 | 98.72 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.4993 | 104.1858 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.0314 | 88.7741 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.068 | 90.3622 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.2281 | 105.6129 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 278.9949 | 91.9189 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 276.8609 | 90.3393 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 250.4893 | 98.2222 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 292.4771 | 104.8944 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.0968 | 102.9292 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.4312 | 87.4141 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.8049 | 104.3456 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.4619 | 88.9992 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 268.1814 | 89.96 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 266.3611 | 88.4386 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 290.827 | 103.5115 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 284.8986 | 103.7498 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.2588 | 101.968 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.8795 | 103.3386 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.4565 | 86.3814 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.4809 | 87.9631 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 257.9346 | 88.0949 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 255.961 | 86.5417 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 283.1999 | 102.3553 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 278.7883 | 102.944 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.786 | 101.1977 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.4428 | 102.5872 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.1655 | 85.7062 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.1793 | 87.2824 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 251.8114 | 86.9938 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 249.8216 | 85.4321 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.1666 | 101.576 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.8494 | 102.4447 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.4388 | 108.3381 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.2583 | 109.8127 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.4907 | 88.4913 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.5196 | 90.0754 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 310.9195 | 97.9032 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 308.7517 | 96.3266 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.1797 | 101.0723 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.0263 | 102.409 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.069 | 107.0987 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.8442 | 108.5501 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.8499 | 87.1101 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.9548 | 88.734 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 301.9061 | 96.2612 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 299.7603 | 94.6823 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.419 | 101.0416 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.6835 | 101.4015 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.7699 | 107.4653 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.9886 | 106.0107 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.9057 | 86.0933 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.9833 | 87.7029 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 294.3163 | 94.8921 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 292.2268 | 93.322 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.0597 | 100.0312 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.7432 | 100.7053 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.5254 | 106.8144 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.7066 | 105.3402 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.5285 | 85.373 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.6404 | 87.0005 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 289.1372 | 93.9616 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 287.0911 | 92.3992 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.1708 | 99.3482 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.7015 | 100.2144 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.9076 | 107.0143 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.1834 | 105.5895 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.3315 | 93.115 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.3003 | 94.6677 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 291.4892 | 94.2784 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 289.4221 | 92.7051 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.1718 | 98.8806 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.9836 | 102.1066 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.1885 | 105.5922 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.5304 | 104.202 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.707 | 93.3114 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.7334 | 91.7562 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 281.2978 | 92.4056 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 279.472 | 90.8894 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.4506 | 100.7643 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.6467 | 101.1091 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.5413 | 103.1617 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.3094 | 104.6094 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.8504 | 90.7714 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.8436 | 92.3368 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 271.3224 | 90.5836 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 269.2631 | 89.0144 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.0339 | 99.7388 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.7355 | 100.4282 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.3741 | 102.5513 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.1424 | 103.9991 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.6055 | 91.6893 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.5988 | 90.1168 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 265.3958 | 89.5152 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 263.4228 | 87.9634 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.1754 | 99.0786 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.714 | 99.9627 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.3092 | 106.7013 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.5902 | 105.2793 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.6191 | 91.6964 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.5831 | 90.1086 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 289.0734 | 93.8235 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 287.0471 | 92.2646 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.2055 | 98.6321 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.491 | 101.8953 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.5047 | 105.2346 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.8062 | 103.8233 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.1683 | 90.4146 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.1124 | 88.8164 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 278.1704 | 91.8247 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 276.0786 | 90.2533 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.9314 | 100.5459 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.168 | 100.905 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.6241 | 104.251 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.9143 | 102.8338 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.9078 | 87.6634 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.939 | 89.2487 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 268.4484 | 90.0582 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 266.4609 | 88.5057 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.23 | 100.2377 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.5679 | 99.5414 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.4626 | 103.6436 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.7182 | 102.2083 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.6786 | 87.0205 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.6782 | 88.5893 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 259.8984 | 87.3221 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 261.8262 | 88.8651 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.2615 | 99.7862 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.6952 | 98.8945 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.119 | 105.0329 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.8513 | 106.4618 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.8733 | 89.7374 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.8933 | 91.3168 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 286.311 | 93.3058 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 284.4677 | 91.7794 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 290.0831 | 104.6337 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.6958 | 98.4405 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.3086 | 103.563 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.01 | 104.9758 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.4121 | 90.0192 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.3898 | 88.4385 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 282.5892 | 103.5333 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 273.8016 | 89.8285 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 275.8648 | 91.3917 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 288.413 | 103.2473 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.3924 | 102.5608 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.1209 | 103.9879 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.1955 | 87.2909 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.2645 | 88.896 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 263.968 | 88.0519 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 265.9854 | 89.6061 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.6907 | 102.8028 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 280.9448 | 102.1604 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.725 | 103.2578 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.0802 | 101.8746 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.9823 | 86.6564 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.9699 | 88.2189 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.6361 | 102.2567 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 257.7396 | 86.9244 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 259.7501 | 88.4889 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.0232 | 101.4246 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.5744 | 109.455 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.7774 | 107.9922 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.247 | 89.4098 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.299 | 91.006 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.794 | 102.226 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 306.0712 | 95.8736 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 308.2653 | 97.4581 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.2174 | 100.9949 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.4026 | 106.7502 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.156 | 108.1902 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.6886 | 89.6408 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.7153 | 88.0857 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.5751 | 101.2752 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 299.1267 | 95.7989 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.1807 | 100.8543 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 296.9313 | 94.2079 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.4507 | 105.7293 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.2432 | 107.1898 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.701 | 87.0323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.7486 | 88.6261 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.6707 | 100.591 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.9905 | 99.9197 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 289.2479 | 92.8245 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 291.3985 | 94.407 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.9653 | 106.5215 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.3577 | 105.1577 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.4248 | 86.3648 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.5006 | 87.9734 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.6478 | 100.111 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.1316 | 99.2523 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 284.0344 | 91.9403 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 285.8471 | 93.4013 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.3859 | 106.7414 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.7796 | 105.3784 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.622 | 92.7439 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.6263 | 94.3152 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.8049 | 101.9447 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.0849 | 98.7657 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 288.7326 | 93.8201 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 286.7005 | 92.2582 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.639 | 105.3048 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.9336 | 103.8899 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.1317 | 91.4415 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.1236 | 93.0063 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.578 | 101.0036 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.1785 | 100.5732 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 275.5648 | 90.2089 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 277.7174 | 91.7982 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.8506 | 104.3695 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.133 | 102.9482 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.239 | 90.4516 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.2619 | 92.0326 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.7145 | 100.3477 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.0272 | 99.652 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 266.1368 | 88.4903 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 268.254 | 90.075 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.6109 | 103.7211 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.9008 | 102.3037 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.9882 | 89.7975 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.8295 | 91.2835 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.7198 | 99.8824 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 261.9862 | 88.9476 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 259.8997 | 87.3722 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.1368 | 98.9958 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.1423 | 105.045 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.6441 | 106.3535 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.0345 | 89.8217 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.9591 | 91.3512 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.2698 | 101.725 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 284.1239 | 91.7755 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.2241 | 98.5596 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 286.2049 | 93.3492 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.2772 | 103.5466 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.031 | 104.9868 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.4783 | 88.4848 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.5044 | 90.0674 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.1003 | 100.8012 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.6916 | 100.3648 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 273.2576 | 89.7832 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 275.2896 | 91.344 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.4654 | 102.599 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.223 | 104.0413 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.2682 | 88.8979 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.2651 | 87.3273 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.2186 | 100.1565 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 265.3632 | 89.5476 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.5294 | 99.4517 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 263.2591 | 87.9698 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.6978 | 103.2436 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.1043 | 101.8872 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.1136 | 88.294 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.0614 | 86.6977 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.2262 | 99.6913 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 258.5828 | 88.335 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 256.4616 | 86.7472 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.6789 | 98.8164 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.0373 | 106.0361 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.3972 | 104.6554 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.2815 | 89.4279 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.3209 | 91.0175 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 286.6966 | 104.283 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.7672 | 98.3807 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 283.247 | 92.7925 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 281.2146 | 91.2315 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.783 | 103.2881 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.5068 | 104.7127 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.5924 | 89.5905 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.5887 | 88.0195 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.5588 | 103.3252 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 271.0116 | 89.3745 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 285.0726 | 102.9207 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 273.0239 | 90.933 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.9579 | 102.3336 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.6786 | 103.7565 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.6438 | 87.0023 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.6552 | 88.5773 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.4332 | 102.5045 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 260.3891 | 87.4384 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.8809 | 101.9416 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 262.497 | 89.0182 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.569 | 101.6072 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.0977 | 102.9297 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.3942 | 87.9178 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.3222 | 86.3111 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.8172 | 101.1464 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.6423 | 102.0608 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 254.5324 | 86.3926 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 256.5955 | 87.9639 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.0288 | 107.6007 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.5898 | 108.9401 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.7063 | 90.696 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.6851 | 89.1159 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.6347 | 101.9929 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 302.2422 | 95.2351 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.9815 | 100.6873 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 304.396 | 96.8112 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.5096 | 106.2832 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.2933 | 107.739 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.0423 | 89.3027 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.0054 | 87.7144 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.7549 | 101.1781 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.0697 | 100.6407 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 292.8242 | 93.5217 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 294.7729 | 95.0677 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.7007 | 105.3371 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.3856 | 106.7413 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.0935 | 88.2835 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.1119 | 86.7242 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.6115 | 100.3965 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.1948 | 99.8285 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 284.6223 | 92.0431 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 286.7735 | 93.6248 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.0151 | 104.4555 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.7383 | 105.8798 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.8442 | 87.6301 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.8526 | 86.0655 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 278.2754 | 90.9376 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 280.3044 | 92.4979 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.0867 | 99.0653 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.5806 | 99.9123 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.0078 | 104.9747 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.3896 | 106.2204 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.4651 | 93.7079 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.5698 | 92.1936 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.0882 | 98.5912 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 282.2735 | 91.5105 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 284.4514 | 93.0992 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.6522 | 101.7221 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.2409 | 103.5276 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.9868 | 104.9637 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.2279 | 92.5378 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.1808 | 90.9442 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.1143 | 100.3771 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 273.2016 | 91.0397 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 271.2277 | 89.4875 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.7784 | 100.9104 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.1514 | 104.0038 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.4369 | 102.5841 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.1937 | 91.4739 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.1717 | 89.8934 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.2379 | 99.571 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 261.0225 | 87.6362 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.6461 | 100.1564 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 262.8911 | 89.1679 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.554 | 103.1684 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.8712 | 101.7653 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.0534 | 90.8775 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.0159 | 89.2889 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.6451 | 99.6798 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.1743 | 98.8449 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 256.025 | 87.9462 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 254.1163 | 86.3993 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.713 | 105.8665 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.9952 | 104.4451 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.0522 | 90.8769 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.0437 | 89.3035 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.1562 | 98.3605 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 280.9669 | 92.4511 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.2007 | 101.5323 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 278.8214 | 90.8655 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.3088 | 104.6091 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.6043 | 103.1947 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.375 | 89.4767 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.3889 | 87.915 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.6894 | 100.2013 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.2974 | 100.7258 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 268.4387 | 88.9777 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 270.2932 | 90.502 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.6547 | 102.1751 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.2255 | 103.5196 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.4557 | 88.473 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.3856 | 86.8673 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 257.6538 | 87.0199 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.2094 | 99.9812 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.7728 | 99.3948 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 259.6048 | 88.574 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.8235 | 102.7863 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.2171 | 101.4231 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.192 | 87.812 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.1664 | 86.2296 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.7645 | 98.6769 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.1951 | 99.4977 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 253.4429 | 87.4744 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 251.5233 | 85.9288 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.2095 | 105.6032 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.5012 | 104.1867 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.3214 | 90.4947 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.2698 | 88.8987 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 249.6818 | 98.1725 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 276.559 | 90.4413 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 289.9259 | 105.0081 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 278.6596 | 92.0172 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.8093 | 104.3479 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.0902 | 102.9258 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.6764 | 89.1114 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.6292 | 87.5177 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 288.3395 | 103.6517 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 266.0046 | 88.5339 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 282.202 | 103.7519 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 267.8478 | 90.0603 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.6468 | 103.2169 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.1162 | 101.8934 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.7669 | 88.1127 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.7211 | 86.5197 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 280.5379 | 102.3754 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.1961 | 102.9236 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 255.6098 | 86.6398 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 257.6223 | 88.2053 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.1852 | 102.4525 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.6364 | 101.1194 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.4744 | 87.4367 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.4412 | 85.8504 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.5813 | 101.5662 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 249.4655 | 85.5346 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.2124 | 102.3859 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 251.4267 | 87.0939 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.8976 | 109.6241 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.0792 | 108.1501 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.7573 | 90.1997 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.7384 | 88.6208 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.6095 | 101.0346 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.1742 | 102.3435 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 256.262 | 92.4141 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 258.6529 | 94.1488 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.435 | 108.3362 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.6434 | 106.8761 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.157 | 88.8397 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.1565 | 87.2705 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.6662 | 101.0073 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.8019 | 101.2711 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 250.7829 | 92.6401 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 248.2834 | 90.8694 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.1359 | 107.1337 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.4354 | 105.7213 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.2854 | 87.8609 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.1937 | 86.2439 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.2137 | 99.9068 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.9196 | 100.5432 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 244.0459 | 91.3663 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 241.504 | 89.5803 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.9111 | 104.9241 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.6656 | 106.3647 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.8996 | 87.1361 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.8441 | 85.5381 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.3043 | 99.1774 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 239.562 | 90.5394 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.9504 | 100.0556 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 236.9707 | 88.7344 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.2748 | 105.1143 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.0947 | 106.5891 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.4422 | 94.2189 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.1352 | 92.4894 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.4773 | 98.7435 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 240.9848 | 90.5106 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.1749 | 102.0431 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 238.5457 | 88.7496 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.6724 | 103.7533 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.3838 | 105.1714 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.2729 | 93.0843 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.5997 | 100.6925 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.9144 | 91.3279 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.7243 | 100.9585 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 232.9873 | 89.0054 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 230.5056 | 87.2233 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.6245 | 102.6822 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.3829 | 104.1249 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.4709 | 92.1419 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.0422 | 90.3487 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.1292 | 99.5964 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.8559 | 100.2436 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 226.0285 | 87.7272 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 223.4605 | 85.9137 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.6575 | 102.1765 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.2336 | 103.5238 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.1607 | 91.4566 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.3225 | 98.9 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.7573 | 89.6767 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.0332 | 99.8189 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 221.393 | 86.8843 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.7014 | 104.8144 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 218.8146 | 85.086 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12358149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.3532 | 106.2013 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.8705 | 91.3049 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.4868 | 98.4834 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.5104 | 89.5476 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 238.6224 | 90.0411 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.6341 | 101.8135 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 236.1717 | 88.2809 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.68 | 104.8033 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.9318 | 103.366 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.5508 | 90.0917 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.1057 | 100.4736 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.1671 | 88.322 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.2105 | 100.7361 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 230.6134 | 88.5368 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.9319 | 102.32 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 228.1148 | 86.7527 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.6945 | 103.7649 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.4183 | 88.9764 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.622 | 99.3775 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.016 | 87.197 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 223.5675 | 87.2417 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11988873
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.3529 | 100.0476 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.6877 | 103.2383 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.9712 | 101.8175 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 221.0199 | 85.4389 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11988873
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.1419 | 88.3089 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.8189 | 98.7047 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.7028 | 86.5102 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 218.9748 | 86.4211 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.4951 | 99.6114 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.8331 | 105.9293 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.1512 | 104.5267 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 216.395 | 84.6153 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.1067 | 90.9054 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.0191 | 98.3058 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.8402 | 89.197 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 287.4866 | 104.7099 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 236.8106 | 89.6766 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.423 | 103.0998 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.1526 | 104.5274 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 234.4027 | 87.932 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.7752 | 89.686 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 285.8633 | 103.348 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.3597 | 87.8997 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.8724 | 103.5179 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 228.7956 | 88.1772 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 226.282 | 86.3911 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.3878 | 102.0354 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.1568 | 103.4836 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.6516 | 88.5754 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 278.2322 | 102.1472 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.2283 | 86.785 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.0207 | 102.7486 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 221.7274 | 86.8843 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12135973
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 219.1519 | 85.0796 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12135973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.9575 | 102.8564 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.334 | 101.4843 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.3496 | 87.8945 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.3664 | 101.3773 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.9925 | 102.1818 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.9124 | 86.0968 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 217.0948 | 86.0567 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.2662 | 109.2938 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 214.5178 | 84.2454 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.4349 | 107.8131 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.4842 | 90.5799 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.344 | 100.8205 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.9063 | 102.1281 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.2138 | 88.8695 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 256.1091 | 93.7465 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.75 | 107.9779 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.9162 | 106.4958 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 253.6615 | 91.996 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.1817 | 89.3757 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.3399 | 100.782 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.6343 | 101.115 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.7696 | 87.5911 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 248.2176 | 92.2335 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.4512 | 106.7756 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.6404 | 105.3056 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 245.6827 | 90.4512 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.044 | 88.2576 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.0491 | 99.7592 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.8592 | 100.4282 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.6339 | 86.4741 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 241.491 | 90.972 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.0545 | 106.0451 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.2695 | 104.5886 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 238.9285 | 89.1822 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.7087 | 87.5593 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.2861 | 99.0776 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.9408 | 99.9603 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.2724 | 85.7621 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 237.0583 | 90.1719 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.5076 | 106.2821 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.712 | 104.82 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 234.4561 | 88.3613 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.9126 | 93.9419 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.3784 | 98.6154 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.8618 | 101.8248 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.571 | 92.1943 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 238.4145 | 90.1152 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.7681 | 104.8493 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.018 | 103.411 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 235.937 | 88.341 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.7199 | 92.7951 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.2994 | 100.4729 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.6297 | 100.8326 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 230.2818 | 88.575 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.3547 | 91.0351 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.1992 | 102.4598 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.9538 | 103.9005 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 227.7407 | 86.7813 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.0659 | 99.4811 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.8692 | 91.8272 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.8404 | 100.1591 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 223.5137 | 87.3688 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.4778 | 90.0535 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.1953 | 101.9348 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.8937 | 103.346 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 220.884 | 85.5427 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.3718 | 98.8436 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.6332 | 91.1808 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.8895 | 99.688 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 218.8632 | 86.5319 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.185 | 89.3774 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.0074 | 104.4515 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.7662 | 105.8944 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 216.2357 | 84.708 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.4613 | 98.3936 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.3482 | 91.0317 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.3291 | 101.5994 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 236.0614 | 89.6505 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.9676 | 89.2637 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.115 | 104.5078 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.3716 | 103.073 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 233.56 | 87.8708 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.8173 | 100.2612 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.9267 | 89.7653 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.0766 | 100.6035 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 227.9334 | 88.1265 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.526 | 87.9867 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.2519 | 103.5334 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.6634 | 102.1796 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 225.3953 | 86.3287 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.5542 | 99.2667 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.8606 | 88.6847 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.3795 | 99.9782 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 221.055 | 86.8904 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.4006 | 86.8751 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.3264 | 101.4803 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.9593 | 102.8573 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 218.4349 | 85.0703 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11988873
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.9191 | 98.6669 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.5702 | 88.0098 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.4537 | 99.5075 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 216.375 | 86.0598 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.1318 | 86.2115 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.4831 | 104.1773 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.2231 | 105.6103 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 213.7445 | 84.2274 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 249.9312 | 98.1834 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.5576 | 90.6182 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 283.9709 | 104.3043 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 234.2398 | 89.2878 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.1671 | 88.845 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.8456 | 102.7978 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.5764 | 104.2261 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 231.7745 | 87.5212 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 282.3693 | 102.9537 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.1699 | 89.3695 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.7517 | 103.2636 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 226.053 | 87.755 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.759 | 87.5856 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.2046 | 101.9396 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.796 | 103.295 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 223.5054 | 85.9579 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.1341 | 101.9047 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.066 | 88.2691 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.7156 | 102.4186 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 219.1603 | 86.5182 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.6162 | 86.4649 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.7054 | 101.1556 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.4053 | 102.5676 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 216.546 | 84.7012 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.1091 | 101.0654 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.6885 | 87.5487 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.6911 | 101.8388 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 214.5477 | 85.708 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.2921 | 85.7724 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.6643 | 107.41 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.3904 | 108.8358 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 211.9409 | 83.8811 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.0735 | 100.4948 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.9779 | 90.3151 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.6795 | 101.8597 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 252.4455 | 93.1658 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.5684 | 88.5319 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.0041 | 106.0188 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.6445 | 107.3997 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 249.9469 | 91.3955 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.123 | 100.512 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.5532 | 89.0469 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.748 | 100.9833 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 244.5193 | 91.6564 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.1529 | 87.2686 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.7257 | 104.8272 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.5069 | 106.2817 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 241.9759 | 89.8696 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.1797 | 99.6352 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.4682 | 87.9565 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.8009 | 100.2273 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 237.8804 | 90.4466 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.034 | 86.1604 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.2424 | 104.0514 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.9691 | 105.4775 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 235.2833 | 88.6387 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.3377 | 98.9203 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.0314 | 87.205 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.822 | 99.7347 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 233.5147 | 89.6746 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.6046 | 85.4128 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.8298 | 104.3586 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.5709 | 105.7922 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 230.8637 | 87.8523 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 250.3069 | 98.4155 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.148 | 93.542 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.6896 | 101.5781 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 234.7613 | 89.5606 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.7815 | 91.7813 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.333 | 103.0528 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.0512 | 104.4744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 232.2241 | 87.7701 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.1922 | 100.2474 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.9888 | 92.4127 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.7777 | 100.7119 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 226.6223 | 88.0458 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.7221 | 102.2103 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.5744 | 90.6271 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.3494 | 103.5844 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 223.9865 | 86.2164 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.2311 | 99.3752 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.1131 | 91.4318 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.8807 | 99.9959 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 219.8284 | 86.8469 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11841774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.1377 | 101.3816 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.682 | 89.6373 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.827 | 102.7882 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 217.1681 | 85.0059 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11841774
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.3765 | 98.6755 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.894 | 90.7942 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 249.8313 | 99.4802 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 215.1653 | 86.031 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.1363 | 103.9959 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.4049 | 88.9694 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.8765 | 105.429 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 212.4995 | 84.187 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 248.3399 | 98.1666 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.4753 | 90.5752 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.1947 | 101.3725 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 232.3965 | 89.0978 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.6444 | 102.6926 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.3715 | 104.1189 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.0667 | 88.7925 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 229.8813 | 87.3177 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.664 | 100.0244 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.0264 | 89.2944 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.2834 | 100.5205 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 224.1865 | 87.5724 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.8443 | 101.7512 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.5215 | 103.1514 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.6308 | 87.5185 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 221.5566 | 85.7472 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.719 | 99.1755 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.0783 | 88.2756 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.3759 | 99.799 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 217.3382 | 86.3669 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.4009 | 100.9963 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.0916 | 102.4035 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.5976 | 86.4552 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 214.7338 | 84.5482 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 250.8704 | 98.4779 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.704 | 87.5568 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 248.3394 | 99.2773 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 212.7608 | 85.5819 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.6047 | 103.7179 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.3836 | 105.1712 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.2187 | 85.734 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 210.1114 | 83.7397 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 246.8253 | 97.9575 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.7034 | 90.1715 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 289.254 | 105.0155 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 230.6074 | 88.7452 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.0948 | 102.4052 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.8388 | 103.8403 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.2976 | 88.3903 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 228.0737 | 86.9555 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 287.6154 | 103.6525 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 281.6383 | 103.7951 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.2293 | 88.8776 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 222.3631 | 87.2168 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.2304 | 101.4301 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.9079 | 102.8304 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.7863 | 87.0769 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 219.732 | 85.391 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.9254 | 102.407 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.233 | 87.8335 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.5582 | 102.9419 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 215.5139 | 86.0166 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.2246 | 101.9501 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 196.6862 | 100.6225 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.8083 | 86.0423 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 212.8859 | 84.1855 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.9 | 101.5756 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.6348 | 102.4151 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.8248 | 87.097 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 210.9638 | 85.2401 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.0308 | 109.6937 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.1997 | 108.2131 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.3619 | 85.2859 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 208.2636 | 83.3851 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.9362 | 101.0414 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.5495 | 102.3687 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.0921 | 89.8518 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 258.5322 | 94.402 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.7566 | 106.9353 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.5009 | 108.3706 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.6758 | 88.0651 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 256.0858 | 92.6521 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.9155 | 101.0011 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.1505 | 101.2892 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.6218 | 88.5598 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 250.765 | 92.9263 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.192 | 107.163 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.429 | 105.718 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.1784 | 86.7589 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 248.2046 | 91.1375 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.5331 | 99.9235 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.2541 | 100.5528 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.5378 | 87.4699 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 244.0193 | 91.6549 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.7553 | 106.4117 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.9333 | 104.9358 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.1382 | 85.6919 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.6527 | 99.1954 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 241.4531 | 89.8699 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.275 | 100.0532 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.1939 | 86.7671 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 239.5569 | 90.8392 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.0961 | 106.5899 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.3443 | 105.1507 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 166.6938 | 84.9365 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.6873 | 98.7099 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 236.9522 | 89.0341 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.4683 | 102.0462 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.9592 | 94.4893 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 240.8836 | 90.7809 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.4262 | 105.1935 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.6918 | 103.7634 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.6069 | 92.736 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.9228 | 100.7042 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 238.4089 | 89.0082 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.0944 | 100.9799 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.8003 | 93.3602 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 232.9534 | 89.2971 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.664 | 102.7029 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.4492 | 104.1595 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.4189 | 91.5917 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.4575 | 99.6108 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 230.4345 | 87.5093 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.2283 | 100.2663 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.0293 | 92.4339 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 226.0201 | 88.0322 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.5108 | 102.0998 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.2962 | 103.5566 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.6116 | 90.6465 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.6141 | 98.9091 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 223.4326 | 86.2154 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.2703 | 99.7926 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.7614 | 91.7708 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 221.4507 | 87.2169 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.6261 | 104.7751 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.4166 | 106.2345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.3347 | 89.9787 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.6937 | 98.447 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 218.8229 | 85.3859 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12358149
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.9378 | 101.8151 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.3885 | 91.5758 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 238.5182 | 90.3098 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.6993 | 104.8133 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.9751 | 103.3886 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.0063 | 89.8069 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.3735 | 100.4702 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 236.088 | 88.5545 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.5707 | 100.7592 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.1008 | 90.3793 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 230.5951 | 88.8366 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.7653 | 103.8019 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.9786 | 102.3444 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.6843 | 88.5925 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.9391 | 99.3929 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 228.0411 | 87.0373 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.7143 | 100.0655 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.014 | 89.2879 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 223.5971 | 87.5597 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11988873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.8247 | 101.7409 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.5441 | 103.1632 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.1293 | 98.7167 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.5485 | 87.4755 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 220.9757 | 85.739 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11988873
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.7653 | 99.5955 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.7519 | 88.6279 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 219.0087 | 86.7552 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.1115 | 104.5059 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.8535 | 105.94 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.1671 | 98.2467 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.3126 | 86.8291 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 216.4037 | 84.9293 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 286.8341 | 104.7275 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.6038 | 91.1654 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.1541 | 104.5282 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 236.7146 | 89.9496 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.434 | 103.1056 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 285.1693 | 103.3577 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.2553 | 89.4141 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 234.2615 | 88.1893 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.2458 | 103.541 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.3287 | 89.9755 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.1935 | 103.5028 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.4351 | 102.0602 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 228.7972 | 88.4874 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.602 | 102.1753 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.9035 | 88.1841 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 226.2129 | 86.6781 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.4283 | 102.7757 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.2494 | 88.888 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.0959 | 101.3598 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.825 | 102.7871 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 221.7662 | 87.207 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.7306 | 101.3967 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.7832 | 87.0753 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 219.1263 | 85.3825 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12135973
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.4119 | 102.2082 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.9839 | 88.2262 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.5561 | 107.8765 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.387 | 109.357 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 217.1792 | 86.4033 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.9469 | 100.9429 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.5247 | 86.417 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 214.5346 | 84.5635 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.2732 | 102.1558 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.0287 | 90.8646 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.8225 | 108.0158 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.0103 | 106.545 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 255.993 | 93.9952 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.644 | 100.7896 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.6266 | 89.0853 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 253.5357 | 92.2465 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.0051 | 101.1368 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.7403 | 89.6678 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.7438 | 105.3596 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.5218 | 106.8125 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.3868 | 99.7774 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 248.1567 | 92.511 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.3197 | 87.8788 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 245.6273 | 90.7315 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.1625 | 100.4216 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.6399 | 88.5693 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.0894 | 106.0634 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.5296 | 104.7246 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.5857 | 99.077 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 241.5091 | 91.2771 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 238.9217 | 89.4811 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.1795 | 86.7595 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.2079 | 99.9359 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.3159 | 87.8768 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.7773 | 104.8542 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.4632 | 106.2589 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.5878 | 98.5814 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 237.1214 | 90.4935 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 234.7766 | 88.8244 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.8922 | 86.0862 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.2398 | 101.8514 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.4249 | 94.2099 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.0672 | 103.4368 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.8217 | 104.8773 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.6071 | 100.4834 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 238.3545 | 90.3932 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 235.8348 | 88.6108 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.0675 | 92.4539 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.9809 | 100.8452 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.2741 | 93.085 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.2376 | 102.4799 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.9798 | 103.914 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.3663 | 99.4867 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 230.2965 | 88.8851 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 227.7288 | 87.0845 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.219 | 100.1722 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.8661 | 91.3026 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.4903 | 92.152 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.023 | 101.8447 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.7366 | 103.2639 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.5786 | 98.8082 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 223.5135 | 87.677 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.215 | 99.6803 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 220.8939 | 85.8572 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.034 | 90.3444 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.2439 | 91.5002 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.0671 | 104.4827 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 250.6645 | 98.3495 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.8106 | 105.9176 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 218.9334 | 86.871 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.6754 | 101.6164 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 216.282 | 85.0347 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.0963 | 89.854 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.7858 | 91.2606 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.4161 | 103.0962 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.0704 | 100.2559 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.1192 | 104.51 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 235.9936 | 89.9244 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.4435 | 100.6243 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 233.4841 | 88.1485 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.493 | 89.5385 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.4792 | 90.0542 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.5196 | 102.1044 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.8601 | 99.2763 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.2857 | 103.551 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 227.9247 | 88.4245 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.6633 | 99.9625 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 225.3565 | 86.6247 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.0753 | 88.274 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.4567 | 88.9965 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.1675 | 101.3972 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.7964 | 102.7721 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.0823 | 98.6157 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 221.0728 | 87.209 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 250.7079 | 99.4821 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 218.4703 | 85.3913 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.0251 | 87.2017 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.2204 | 88.3499 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.5099 | 104.1913 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.2562 | 105.6276 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 249.1759 | 98.1541 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 216.4709 | 86.4055 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 283.3737 | 104.3301 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 213.8054 | 84.5606 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.7486 | 86.5341 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.0987 | 90.9012 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.861 | 102.806 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.5773 | 104.2265 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 281.7225 | 102.9674 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 234.1845 | 89.5683 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.1828 | 103.2962 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 231.6851 | 87.7907 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.7009 | 89.1242 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.7225 | 89.6585 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.9799 | 101.8221 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.4751 | 101.9109 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.6882 | 103.2386 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 226.0453 | 88.0534 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.159 | 102.4507 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 223.4738 | 86.2577 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.3035 | 87.8703 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.6943 | 88.5978 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.5797 | 101.0898 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.2 | 102.4602 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.4801 | 101.0814 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 219.2016 | 86.8423 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.3785 | 101.9847 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 216.5872 | 85.0183 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.2319 | 86.7869 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.3073 | 87.8723 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.6484 | 107.4017 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.3373 | 108.808 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.6951 | 100.6131 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 214.6442 | 86.0609 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.0697 | 101.8858 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 211.9803 | 84.211 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.9106 | 86.0959 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.4971 | 90.5866 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.9218 | 105.9757 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.7091 | 107.4335 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.4616 | 100.5249 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 252.3854 | 93.4368 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.1341 | 100.9993 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 249.8557 | 91.664 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.116 | 88.8183 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.0791 | 89.322 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.7973 | 104.8646 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.577 | 106.3184 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.5207 | 99.6425 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 244.5483 | 91.9591 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.1151 | 100.2126 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 241.94 | 90.1591 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.6868 | 87.5478 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.0747 | 88.2737 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.4404 | 104.1549 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.5103 | 98.8672 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.2572 | 105.6281 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 237.9862 | 90.7768 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.0877 | 99.7026 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 235.344 | 88.959 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.6205 | 86.4672 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.6797 | 87.5441 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 249.5151 | 98.366 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.8318 | 104.3597 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.5864 | 105.8003 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 233.98 | 90.179 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.0481 | 101.5945 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 231.2651 | 88.337 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.1988 | 85.7236 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.5896 | 93.773 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.4597 | 100.2439 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.3471 | 103.0602 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.0772 | 104.488 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 234.7089 | 89.8426 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.1107 | 100.7139 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 232.1472 | 88.0462 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.2843 | 92.0443 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.5794 | 92.7216 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.5447 | 99.375 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.4931 | 102.0905 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.2312 | 103.5226 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 226.6377 | 88.3552 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.1195 | 99.9567 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 224.0265 | 86.533 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.1302 | 90.9177 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.7518 | 91.7658 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.5722 | 98.6275 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.9898 | 101.3043 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.6773 | 102.7098 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 219.9219 | 87.1834 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11841774
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 249.0906 | 99.4448 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 217.2621 | 85.3495 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11841774
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.287 | 89.9537 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.8467 | 91.2925 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 247.5723 | 98.1239 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.1359 | 103.9957 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.8741 | 105.4278 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 215.3411 | 86.3978 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.5484 | 101.3864 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 212.6307 | 84.5443 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.3498 | 89.4635 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.0081 | 90.8539 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.9965 | 100.0479 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.6488 | 102.695 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.3969 | 104.1322 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 232.3473 | 89.3803 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.622 | 100.5196 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 229.8014 | 87.5922 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.5952 | 89.0689 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.6147 | 89.6021 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.0491 | 99.1829 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.6937 | 101.6724 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.3217 | 103.0468 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 224.2106 | 87.8875 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.6294 | 99.7605 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 221.6107 | 86.078 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.1892 | 87.8106 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.7309 | 88.6169 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 250.1181 | 98.4433 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.2965 | 100.9417 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.9407 | 102.3246 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 217.4621 | 86.7192 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 247.6148 | 99.2491 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 214.7834 | 84.8754 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.247 | 86.7948 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.3837 | 87.9123 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 246.0604 | 97.9164 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.6622 | 103.7479 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.348 | 105.1526 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 212.9654 | 85.9569 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 278.9571 | 99.6894 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 210.2653 | 84.1019 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.8798 | 86.0798 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.2301 | 90.4469 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 277.3584 | 98.3185 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.1007 | 102.4083 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.8782 | 103.8609 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 271.2889 | 98.5175 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 230.55 | 89.0246 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 228.0169 | 87.2421 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.8391 | 88.6735 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.8151 | 89.1839 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 269.636 | 97.1332 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.1094 | 101.3668 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.7236 | 102.7341 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.2298 | 97.7316 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 222.3966 | 87.5368 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10783563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 219.7628 | 85.7154 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.3592 | 87.3765 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.7982 | 88.1291 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.6332 | 96.3698 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 196.5549 | 100.5538 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.0995 | 101.8846 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.2353 | 97.2239 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 215.6466 | 86.3747 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 212.9552 | 84.5242 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.4139 | 86.3591 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.5283 | 87.4649 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.6555 | 95.8709 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.103 | 103.0849 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.9112 | 104.5535 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.4763 | 97.1941 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 211.1373 | 85.6115 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 208.4202 | 83.7546 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.0049 | 85.6222 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.6329 | 90.1346 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.9537 | 95.8491 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.7458 | 101.852 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.5097 | 103.2976 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.1332 | 96.1933 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 296.9078 | 92.6021 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 294.8403 | 91.0424 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.2262 | 88.3529 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.2383 | 88.8823 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.5604 | 94.829 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.6834 | 100.7734 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.4854 | 102.2388 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.1978 | 95.4997 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 288.098 | 90.9952 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 285.9999 | 89.4275 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.7545 | 87.0602 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.1701 | 87.8006 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.6412 | 94.1439 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.4541 | 100.1305 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.223 | 95.038 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.2566 | 101.5962 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 280.6649 | 89.646 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 278.4847 | 88.0561 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.7025 | 85.987 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.8886 | 87.1304 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.8012 | 93.7389 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.9036 | 100.3656 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.5061 | 96.9158 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.6796 | 101.8174 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 275.3598 | 88.691 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 273.3275 | 87.13 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.3531 | 85.2813 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.8991 | 89.3802 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.9328 | 95.5582 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.7667 | 99.248 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.0924 | 95.8988 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.0276 | 100.4305 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 277.6494 | 89.0029 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 275.609 | 87.4377 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.9354 | 87.8302 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.3875 | 88.0667 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.5477 | 94.5434 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.2882 | 97.9517 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.1857 | 95.2203 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.0666 | 99.4048 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 267.5758 | 87.1513 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 265.5786 | 85.5996 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.3777 | 86.4926 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.3912 | 87.0226 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.6818 | 93.8794 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.3331 | 97.4522 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.331 | 94.8214 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.8883 | 98.7886 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 257.773 | 85.3552 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 255.745 | 83.7955 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.3672 | 85.441 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.1283 | 86.3621 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.8213 | 93.4901 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.4803 | 100.1442 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.0059 | 96.7075 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.0858 | 101.5069 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 250.9436 | 84.1102 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 249.0162 | 82.5754 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.1202 | 84.7889 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.1709 | 86.3844 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.4579 | 95.3561 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.5861 | 98.6305 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.6043 | 95.6899 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.3085 | 100.0544 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 275.2305 | 88.5463 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 273.2501 | 87.0045 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.1672 | 84.8134 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.7201 | 85.1026 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.0666 | 94.3381 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.6444 | 97.615 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.7269 | 95.0416 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.3853 | 99.0485 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.2961 | 86.5391 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 262.2285 | 84.9655 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.7035 | 83.5249 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.2101 | 93.6997 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.5407 | 83.9628 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.6766 | 97.1089 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.8276 | 94.6251 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.4053 | 98.536 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 254.8741 | 84.8236 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 252.9276 | 83.2846 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.4894 | 82.3669 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.3917 | 93.3267 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.2431 | 83.2842 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.0066 | 99.8965 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 276.5341 | 99.4193 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.6375 | 101.2724 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.8994 | 83.5647 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 245.9208 | 82.01 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.1853 | 81.6849 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 274.9106 | 98.0435 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.46 | 86.0126 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.0341 | 98.3418 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 268.9738 | 98.305 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.8107 | 99.794 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 272.5279 | 88.0391 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 270.5928 | 86.5003 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.5542 | 84.4928 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.1424 | 97.3525 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 267.3688 | 96.9388 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.9542 | 84.7021 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.0783 | 97.5828 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.8563 | 98.7718 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 262.0241 | 86.1168 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.9453 | 84.5442 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.958 | 83.1351 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.466 | 96.2128 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.1315 | 96.8238 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.0295 | 97.0398 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.8366 | 83.5946 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.7159 | 98.1754 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 252.3705 | 84.3642 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 250.4575 | 82.8301 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.7811 | 81.9965 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.42 | 95.6851 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.4882 | 102.7633 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.5348 | 82.9137 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.2267 | 97.002 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.2515 | 104.2085 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 245.8735 | 83.1941 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 243.9055 | 81.645 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.544 | 81.3495 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.67 | 95.6531 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.0774 | 101.5025 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.0173 | 96.0643 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.837 | 85.6868 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.8623 | 102.959 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 294.3495 | 92.1715 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 292.0933 | 90.5763 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.9256 | 84.1641 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.4578 | 94.7138 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.13 | 100.484 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.1748 | 95.4112 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.2691 | 84.3437 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.9513 | 101.9595 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 285.2575 | 90.5149 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 283.0439 | 88.9223 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.2836 | 82.7823 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.6465 | 94.0645 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.2377 | 94.9623 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.9133 | 99.8477 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.2557 | 83.2907 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.6491 | 101.2785 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 277.4974 | 89.1131 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 275.3162 | 87.5227 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.223 | 81.7046 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.7188 | 93.6262 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.2264 | 96.7218 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.5192 | 100.1645 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.0111 | 82.6398 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.2932 | 101.6153 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 271.9502 | 88.1096 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 269.9412 | 86.554 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.9693 | 81.0489 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.6758 | 95.3692 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.0537 | 95.8033 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.683 | 98.6812 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.1396 | 88.983 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.3768 | 100.0901 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 274.8959 | 88.5473 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 272.8499 | 86.985 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.2925 | 87.494 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.5039 | 94.451 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.2022 | 95.1605 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.8921 | 97.7446 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.6418 | 87.6767 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.5948 | 99.1581 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 263.8297 | 86.5056 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 261.7051 | 84.924 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.6694 | 86.1221 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.7877 | 93.8583 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.2137 | 94.7043 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.8709 | 97.2105 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.8015 | 86.7142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.5938 | 98.6345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 254.3598 | 84.7789 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 252.4027 | 83.2286 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.7533 | 85.12 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.8537 | 93.4248 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.7244 | 96.5125 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.8914 | 99.8362 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.3706 | 85.9658 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.4329 | 101.1654 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 248.1015 | 83.6566 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 246.0387 | 82.0855 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.3429 | 84.3823 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.2111 | 95.1725 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.5137 | 95.581 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.0068 | 98.3275 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.6336 | 86.1034 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.7948 | 99.7857 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 272.2012 | 88.0373 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 270.283 | 86.5004 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.6213 | 84.5279 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.9932 | 94.2441 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.7736 | 94.9964 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.4176 | 97.4964 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.0328 | 84.7432 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.9626 | 98.8274 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 261.3269 | 86.0397 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.3662 | 84.4944 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.9923 | 83.153 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.3543 | 93.6918 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.8089 | 94.54 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.0644 | 96.7887 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.828 | 83.59 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.6749 | 98.154 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 250.8053 | 84.1287 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 248.8723 | 82.5841 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.8114 | 82.0123 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.3548 | 93.2309 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 273.1015 | 99.0652 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.3894 | 99.5736 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.6185 | 82.9575 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.9067 | 100.8902 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 242.6536 | 81.4686 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 244.6159 | 83.0217 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 271.5133 | 97.7078 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.6103 | 81.3842 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.9311 | 98.0984 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.5303 | 98.0784 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.8526 | 85.6949 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.2731 | 99.5128 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 269.3668 | 87.5038 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 267.3515 | 85.9507 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.834 | 84.1162 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.3188 | 96.7353 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.8022 | 97.2829 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.003 | 97.2796 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.5882 | 98.6316 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.1801 | 84.2972 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 257.1772 | 84.0948 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.1351 | 85.6387 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.1762 | 82.7262 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.2625 | 95.9429 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.7807 | 96.7323 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.4879 | 96.4872 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.1218 | 97.8647 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.2392 | 83.2821 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 248.6309 | 83.7299 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 246.6979 | 82.1853 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.1593 | 81.6713 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.1674 | 95.3826 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.0816 | 96.7833 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.7243 | 102.3638 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.4391 | 103.7837 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.9307 | 82.5978 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 242.6933 | 82.6626 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 240.6831 | 81.1051 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.8748 | 80.9995 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.5555 | 95.4377 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.1872 | 95.9746 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.2318 | 101.0602 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.0199 | 102.5184 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.2473 | 85.3783 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 288.2282 | 89.9327 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 290.1993 | 91.4697 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.6732 | 94.6353 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.2195 | 83.7948 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.1507 | 95.2363 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.3963 | 100.1002 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.181 | 101.5567 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.6064 | 83.9972 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 278.9091 | 88.2286 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 280.9709 | 89.7923 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.7549 | 93.9438 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.6211 | 82.4358 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.1464 | 94.7648 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.3266 | 100.5868 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.6789 | 99.2021 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.6765 | 82.9878 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 270.755 | 86.7611 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 272.84 | 88.3289 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.691 | 93.4562 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.6345 | 81.3969 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.1133 | 96.5199 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.2353 | 101.062 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.7978 | 99.7872 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.4323 | 82.3371 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 265.2445 | 85.7561 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 266.564 | 87.1834 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.6202 | 95.1835 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.3538 | 80.727 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.2382 | 95.7144 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.7476 | 99.761 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.9927 | 98.3202 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.1709 | 88.4764 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 268.3597 | 86.218 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 270.503 | 87.8036 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.2595 | 95.02 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.7488 | 94.388 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.1773 | 86.9107 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.0816 | 98.8897 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.5004 | 97.5397 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.7611 | 87.2161 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.3125 | 85.7453 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 257.3029 | 84.1893 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.2001 | 94.5278 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.8265 | 93.7151 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.732 | 85.6319 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.5055 | 98.0654 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.8616 | 96.6826 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.7438 | 86.161 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.1417 | 82.3461 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 249.1108 | 83.8969 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.6716 | 96.3352 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.7548 | 93.2234 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.6966 | 84.5673 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.8608 | 99.2972 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.4749 | 100.6644 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.391 | 85.4535 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 242.2672 | 82.672 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 240.2225 | 81.0966 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.1591 | 94.9828 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.7938 | 95.5432 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.3501 | 83.8631 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.0851 | 99.4145 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.3907 | 98.0053 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.617 | 85.5717 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.9501 | 85.5803 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 267.0645 | 87.1577 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.8108 | 94.8455 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.2434 | 94.1976 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.6127 | 84.0004 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.2632 | 98.4616 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.6559 | 97.098 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.0011 | 84.2036 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 254.5461 | 83.6883 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 256.4231 | 85.2117 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.7439 | 94.3424 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.3487 | 93.5322 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.9981 | 82.633 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.1245 | 96.2971 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.7895 | 97.6909 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.9565 | 83.1342 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 245.6814 | 83.2696 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 243.6822 | 81.711 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.2718 | 93.0309 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 278.2796 | 99.7066 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.8984 | 81.5349 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.2821 | 98.9945 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.0108 | 100.4217 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.7117 | 82.4832 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 237.6272 | 80.6248 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.634 | 82.1874 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 276.6094 | 98.3201 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 270.7012 | 98.562 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.661 | 80.8877 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.8795 | 97.738 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.5876 | 99.1543 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.851 | 85.171 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 262.6433 | 85.1479 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.7773 | 86.7275 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 269.0025 | 97.1676 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.5907 | 97.7562 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.8142 | 83.5828 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.0416 | 96.7768 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.6623 | 98.1474 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.2448 | 83.808 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 252.1437 | 83.2473 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 253.9841 | 84.7722 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.9489 | 96.3846 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.6318 | 97.2533 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.214 | 82.2229 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.2254 | 97.3959 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.5687 | 96.0064 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.2637 | 82.7719 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.7436 | 81.3504 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 243.7373 | 82.9072 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.8087 | 97.2175 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.2392 | 81.1901 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.9824 | 95.8846 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.2216 | 103.1469 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.041 | 104.6215 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.962 | 82.0911 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 235.6041 | 80.2407 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 237.6142 | 81.8061 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.2217 | 95.8538 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.466 | 96.2101 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.9483 | 80.515 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.6269 | 103.3589 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.8518 | 101.9075 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.3025 | 84.8842 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 296.7221 | 92.7154 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 294.6349 | 91.1534 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.2736 | 83.3001 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.5257 | 95.5139 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.8624 | 94.8435 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.5526 | 102.274 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.7713 | 100.8194 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.7377 | 83.5428 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 287.7087 | 91.0734 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 285.5428 | 89.4909 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.5042 | 95.0266 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.6328 | 81.919 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.9533 | 94.1568 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.3081 | 101.6231 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.4893 | 100.1489 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.7661 | 82.5117 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 280.1188 | 89.7043 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 278.0091 | 88.1305 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.9745 | 93.6929 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.7864 | 96.919 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.6885 | 80.9021 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.6904 | 101.8231 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.9663 | 100.3984 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.4231 | 81.8093 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 274.9398 | 88.7738 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 272.8734 | 87.2078 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.3113 | 80.1818 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.2534 | 95.5766 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.4291 | 95.9177 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.9712 | 100.401 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.3132 | 99.0108 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.0832 | 89.4765 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 275.2247 | 87.5174 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 277.2917 | 89.0906 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.5181 | 95.2369 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.8163 | 94.5474 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.1144 | 87.9238 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.324 | 97.9705 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.092 | 99.4181 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.4898 | 88.1202 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 265.2544 | 85.698 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 267.1003 | 87.2178 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.5166 | 94.775 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.9781 | 93.8909 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.5163 | 86.565 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.925 | 98.8078 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.1569 | 97.3601 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.6265 | 87.1456 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 257.1048 | 85.3922 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 255.0657 | 83.8266 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.0081 | 93.4443 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.2735 | 96.7039 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.6331 | 85.5801 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.3731 | 100.0881 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.092 | 101.5101 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.3882 | 86.498 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 251.1985 | 84.3274 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 249.2254 | 82.7757 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.7341 | 95.3582 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.9505 | 95.7137 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.3816 | 84.9256 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.5891 | 98.6321 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.2875 | 100.0433 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.402 | 86.5052 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 272.8498 | 87.0769 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 274.876 | 88.6357 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.3706 | 94.3537 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.0327 | 95.0501 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.3659 | 84.9174 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.4068 | 99.0598 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.6971 | 97.6426 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.9511 | 85.2234 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 261.8611 | 85.0619 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 263.973 | 86.6369 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.0439 | 94.5948 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.4778 | 93.7031 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.8952 | 83.6252 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.2454 | 98.4523 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.5009 | 97.017 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.7218 | 84.0575 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 254.2309 | 84.8668 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 252.2434 | 83.3144 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.4985 | 93.2529 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 275.8856 | 99.4459 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.6907 | 82.4722 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.6338 | 101.2705 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.9017 | 99.8416 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.4609 | 83.3981 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.6087 | 83.6737 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 245.681 | 82.1307 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 268.3916 | 98.3455 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 274.2155 | 98.0595 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.4614 | 81.8293 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.7928 | 99.7846 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.0915 | 98.3718 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.676 | 86.1256 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 270.2502 | 86.588 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 272.0935 | 88.1144 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 266.7474 | 96.9726 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.4731 | 97.6113 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.6561 | 84.5461 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.9036 | 98.7966 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.1751 | 97.3696 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.195 | 84.828 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.6043 | 84.6407 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 261.6473 | 86.2003 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.8055 | 96.2331 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.4386 | 97.0689 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.1725 | 83.2472 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.8629 | 96.6833 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.5078 | 98.0666 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.0474 | 83.7048 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 251.788 | 84.4184 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 249.7506 | 82.8606 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.9997 | 95.8034 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.5966 | 97.0382 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.9784 | 82.0997 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.3573 | 104.2638 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.5601 | 102.8009 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.7526 | 83.0276 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 245.5326 | 83.2976 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 243.5423 | 81.7368 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.9832 | 95.6665 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.3576 | 96.0839 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.7652 | 81.4652 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.9389 | 102.999 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.1854 | 101.559 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.0818 | 85.8148 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 294.0275 | 92.263 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 291.8739 | 90.6859 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.773 | 94.7283 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.453 | 95.3995 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.0299 | 84.2186 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.2334 | 100.5381 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.0259 | 101.9986 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.4715 | 84.4496 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 282.7339 | 89.0202 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 284.9293 | 90.6112 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.914 | 94.0609 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.4504 | 94.9232 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.4981 | 82.8945 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.1405 | 99.9665 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.748 | 101.3302 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.5314 | 83.4349 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 275.0505 | 87.6367 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 277.1809 | 89.2155 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.8673 | 93.5743 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.5872 | 96.7533 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.4839 | 81.8411 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.1687 | 101.5502 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.5624 | 100.1871 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.2834 | 82.7822 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 269.837 | 86.7525 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 271.6294 | 88.2098 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.3806 | 95.8159 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.9811 | 95.3854 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.2077 | 81.1737 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.4217 | 100.1135 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.7163 | 98.6986 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.4091 | 89.124 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 274.5352 | 88.6324 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 272.5031 | 87.0704 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.517 | 95.1599 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.8097 | 94.4606 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.4049 | 87.5528 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.6333 | 99.1782 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.9158 | 97.757 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.9064 | 87.815 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 263.52 | 86.6105 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 261.3675 | 85.0212 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.9395 | 93.8081 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.5023 | 94.6911 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.3936 | 98.5298 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.9145 | 86.2503 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.6836 | 97.1125 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.0447 | 86.8414 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 254.0365 | 84.8836 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 251.9395 | 83.3026 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.0066 | 93.3682 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.0523 | 96.5337 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.427 | 101.1623 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.0219 | 85.2604 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.9251 | 99.8538 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.6123 | 86.0922 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.7888 | 83.7599 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 245.7023 | 82.1844 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.4741 | 95.1735 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.8828 | 95.6099 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.8138 | 99.7956 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.7709 | 84.6062 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.0599 | 98.3554 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.742 | 86.1601 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 272.0075 | 88.1614 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 269.9064 | 86.5841 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.3119 | 94.2604 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.0213 | 94.9688 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.8174 | 84.6305 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.0057 | 98.85 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.2481 | 97.4077 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.2873 | 84.8762 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 261.0721 | 86.1526 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.0603 | 84.5954 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.4614 | 93.6251 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.0086 | 94.4999 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.4806 | 98.0523 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.2611 | 83.2936 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.8871 | 96.696 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.051 | 83.7067 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 251.1657 | 84.3598 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 249.0618 | 82.7821 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.5498 | 93.1894 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 272.479 | 99.0915 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.82 | 100.8449 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.0478 | 82.136 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.18 | 99.4641 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.8963 | 83.1028 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 244.3854 | 83.1473 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 242.2441 | 81.5558 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.3411 | 98.1337 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 270.8549 | 97.7292 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.2896 | 99.5215 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.5658 | 98.0969 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.8441 | 81.5065 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.1038 | 85.8263 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 269.0293 | 87.6011 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 266.997 | 86.0401 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.2356 | 97.3167 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.6633 | 96.7502 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.4613 | 98.5652 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.7407 | 97.1424 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.0644 | 84.2367 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.3753 | 84.3993 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 258.8063 | 85.7416 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 256.8143 | 84.1867 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.5995 | 95.955 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.4247 | 96.8694 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.8804 | 97.7384 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.3517 | 96.416 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.3716 | 82.8284 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.4379 | 83.386 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 248.2795 | 83.8267 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 246.1716 | 82.247 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.764 | 95.4959 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.4171 | 96.8015 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.3726 | 103.7489 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.8115 | 102.4094 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.4266 | 81.8111 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.1771 | 82.7266 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 240.3351 | 81.2049 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 242.378 | 82.7725 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.5575 | 95.9903 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.8723 | 95.453 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.076 | 102.5478 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.2924 | 101.0919 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.1049 | 81.1199 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.4892 | 85.5048 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 290.1784 | 91.6198 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 288.0247 | 90.0437 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.394 | 95.2051 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.9773 | 94.6371 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.1682 | 101.55 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.468 | 83.9247 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.4836 | 100.1459 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.8252 | 84.1116 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 278.6066 | 88.3303 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 280.5755 | 89.8799 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.3834 | 94.7246 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.8893 | 93.8776 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.521 | 100.6885 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.7883 | 82.5233 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.7979 | 99.2643 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.8764 | 83.0923 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 270.4249 | 86.8553 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 272.5761 | 88.437 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.8708 | 93.3999 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.4548 | 96.5343 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.1724 | 101.0292 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.7906 | 99.7835 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.8948 | 81.533 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.627 | 82.4389 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.078 | 85.7499 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 266.0868 | 87.3065 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.8967 | 95.1857 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.5608 | 95.7189 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.7695 | 99.7724 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.0237 | 98.3364 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.6354 | 80.8743 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.248 | 88.5167 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 268.056 | 86.3191 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 270.254 | 87.9115 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.4487 | 94.9686 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.0203 | 94.3796 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.934 | 98.8125 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.2196 | 97.3928 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.3527 | 87.0024 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.0106 | 87.3465 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 257.0101 | 84.2961 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 258.984 | 85.8483 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.4277 | 94.4885 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.9769 | 93.6572 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.3367 | 97.9771 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.9636 | 85.753 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.654 | 96.574 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.9764 | 86.2827 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 246.8251 | 82.4485 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 248.6736 | 83.9765 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.9833 | 96.3409 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.9386 | 93.1691 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.4958 | 100.6753 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.9545 | 84.7022 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.7779 | 99.2538 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.836 | 85.6862 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.8988 | 81.208 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.8075 | 82.7548 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.0799 | 95.5345 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.472 | 95.0099 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.0915 | 99.4179 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.387 | 98.0034 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.835 | 85.6857 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.7987 | 84.0977 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 266.7493 | 87.2596 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.624 | 85.6777 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.9918 | 94.7898 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.5555 | 94.2035 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.0083 | 98.3283 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.1577 | 84.2855 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.4375 | 96.9838 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.8266 | 84.1123 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 256.0959 | 85.3143 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 254.2413 | 83.79 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.9777 | 94.3064 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.5471 | 93.4856 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.6061 | 97.595 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.2385 | 83.2817 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.9998 | 96.2319 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.1717 | 82.7238 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 243.4564 | 81.8322 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 245.4074 | 83.3862 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 275.7285 | 99.8204 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 235.4643 | 92.9812 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.9922 | 100.4119 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.9748 | 82.6208 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.2839 | 98.9955 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.1684 | 81.6761 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 237.3057 | 80.7374 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.2253 | 82.283 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 274.1219 | 98.4602 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 268.0044 | 98.564 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.5921 | 99.1567 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.873 | 97.7346 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.1044 | 85.3036 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.9493 | 81.0385 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.442 | 86.8258 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 262.3415 | 85.25 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 266.3202 | 97.184 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.9785 | 97.7322 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.4295 | 98.0256 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.899 | 96.7022 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.4591 | 83.9201 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.0527 | 83.7075 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 251.7871 | 83.3426 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 253.6302 | 84.8689 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.3638 | 96.3747 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.0148 | 97.1981 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.9678 | 97.2612 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.419 | 95.9281 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.5498 | 82.9215 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.412 | 82.3265 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 243.4249 | 83.0176 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.3923 | 81.4485 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.9768 | 97.1557 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.3918 | 95.8432 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.6803 | 104.4328 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.8619 | 102.9588 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.2572 | 82.2455 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.5039 | 81.3285 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 237.2092 | 81.9026 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 235.2683 | 80.3469 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.4487 | 95.816 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.5843 | 96.0797 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.2178 | 103.1449 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.4261 | 101.6849 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.5402 | 85.0085 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.224 | 80.6592 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 242.0445 | 87.2227 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 244.4352 | 88.9573 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.9961 | 94.7154 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.702 | 95.3518 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.9185 | 101.9424 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.2182 | 100.5301 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.9399 | 83.6485 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.5213 | 83.4296 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 234.086 | 85.6816 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 236.5853 | 87.4523 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.107 | 93.9897 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.7531 | 94.8679 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.4483 | 101.1735 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.6939 | 99.7329 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.0682 | 82.6697 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.9394 | 82.0793 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 227.3065 | 84.3925 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 229.8284 | 86.1749 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.28 | 93.5558 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.9574 | 96.8518 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.8774 | 101.3979 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.0577 | 99.9232 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.6825 | 81.9449 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.9764 | 81.0527 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.7732 | 83.5466 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.3444 | 85.348 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.4024 | 95.5048 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.5269 | 95.7708 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.1666 | 99.9801 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.4552 | 98.5621 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.627 | 80.3469 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.2249 | 89.0276 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 224.3282 | 83.5583 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 226.7673 | 85.3192 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.6586 | 95.0559 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.9319 | 94.4087 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.1656 | 98.9336 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.4073 | 97.491 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.918 | 87.2981 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.0556 | 87.8931 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.288 | 82.0319 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.7697 | 83.814 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.1049 | 93.7086 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.8158 | 94.6276 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.0163 | 98.3325 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.4403 | 96.9853 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.6971 | 86.1366 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.2535 | 86.9506 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.2429 | 80.7223 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.8109 | 82.5358 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.4367 | 96.6257 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.2694 | 93.292 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.1359 | 101.0101 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.4842 | 99.6232 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.8249 | 85.1574 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.9433 | 86.2653 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.6172 | 79.8983 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.1956 | 81.6965 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.993 | 95.5447 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.8882 | 95.2822 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.4626 | 99.612 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.7146 | 98.1747 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.54 | 84.4854 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.6533 | 86.1137 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 221.9745 | 83.0932 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 224.425 | 84.8533 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.4045 | 94.1861 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.1556 | 94.8599 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.4772 | 98.5736 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.7147 | 97.1288 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.2933 | 84.3564 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.3333 | 84.9003 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.8973 | 81.5613 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10648463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.4161 | 83.3491 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10648463
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.2776 | 94.42 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.6014 | 93.5134 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.4703 | 98.047 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.7538 | 96.6262 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.9498 | 83.1307 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.2012 | 83.7852 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.8025 | 80.2476 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.3701 | 82.0539 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 273.2689 | 99.5185 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.8218 | 93.1181 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.6159 | 100.7381 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.9339 | 99.3354 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.7987 | 82.0057 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.9246 | 83.1176 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 202.1776 | 79.424 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.6749 | 98.3301 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.7572 | 81.2297 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 271.6456 | 98.1565 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.9353 | 99.3362 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.2057 | 97.9086 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.4855 | 81.3189 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.8894 | 85.7142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 220.1851 | 82.7405 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.0146 | 96.9557 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.593 | 84.4852 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.8031 | 97.5571 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.9396 | 98.2924 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.1705 | 96.8442 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.623 | 84.0058 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.558 | 84.4948 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 212.0846 | 81.2033 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10795563
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.7402 | 97.6651 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.1488 | 96.1859 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.7749 | 96.9904 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 214.5981 | 82.9894 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10795563
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.1167 | 96.293 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.1425 | 82.7085 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.4344 | 83.3842 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.9344 | 79.8882 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.049 | 104.1026 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.1264 | 95.6291 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.6887 | 96.9366 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.53 | 81.6966 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.2176 | 102.6218 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.0111 | 81.5938 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.1323 | 82.7032 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 200.3205 | 79.0577 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.1222 | 95.5906 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.5328 | 102.7867 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.4169 | 95.9237 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 202.8975 | 80.869 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.699 | 101.3046 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.2669 | 85.3886 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.6951 | 80.9055 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.4641 | 86.8083 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.8517 | 94.5714 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.2338 | 101.5843 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.6415 | 95.2368 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.8915 | 88.5551 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.4231 | 100.1143 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.9646 | 84.1845 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.9965 | 83.6782 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 231.4853 | 85.2634 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.0685 | 93.8862 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.7436 | 94.7727 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.8372 | 100.8538 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 234.0201 | 87.0457 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.0522 | 99.3973 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.8268 | 83.0664 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.5524 | 82.3999 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.1609 | 93.4239 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 224.711 | 83.9908 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.6644 | 96.637 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.2903 | 101.0908 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 227.2734 | 85.7806 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.4949 | 99.6288 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.4914 | 82.368 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.4167 | 81.283 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 220.2385 | 83.1698 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.4122 | 95.6412 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.0818 | 95.2815 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.5506 | 99.658 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.8407 | 84.9805 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.8006 | 98.2197 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.0551 | 80.5708 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.6954 | 88.7507 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.6229 | 94.9678 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 221.7396 | 83.1533 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.8685 | 94.2933 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 224.2171 | 84.9274 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.7366 | 98.7092 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.9819 | 97.2685 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.3536 | 87.0029 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.5026 | 87.6038 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.6921 | 94.5003 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.1745 | 93.6558 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.5435 | 81.5936 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.6763 | 98.1547 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.0845 | 83.3872 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.9779 | 96.7435 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.1374 | 85.8439 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.6519 | 86.6359 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.1116 | 96.408 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.2639 | 93.2058 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.549 | 100.7031 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.2961 | 82.1774 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.6665 | 80.3513 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.4157 | 85.9894 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.2605 | 84.8623 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.7902 | 99.2603 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.859 | 95.412 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.5998 | 95.0699 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.8977 | 99.3165 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 202.0182 | 79.5166 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.6457 | 81.3405 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.1544 | 97.8818 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.9677 | 84.1861 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.1311 | 85.8406 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.1619 | 94.7867 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.3366 | 94.0753 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.0344 | 98.342 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.3425 | 82.6794 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 221.8438 | 84.4591 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.4461 | 96.9883 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.7503 | 84.0724 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.7095 | 84.5741 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.2364 | 94.3162 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.7018 | 93.4756 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.742 | 97.6661 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.1981 | 81.141 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.7159 | 82.9352 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.1092 | 96.2891 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.3089 | 82.7956 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.6433 | 83.4935 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 269.7734 | 99.1165 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 235.734 | 92.9957 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.0058 | 100.419 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.2174 | 79.879 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.8374 | 81.6989 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.2659 | 98.9861 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.1833 | 81.6839 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.3528 | 82.8185 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.5542 | 98.0758 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 268.1717 | 97.7659 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.3591 | 99.0348 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 199.5472 | 79.0397 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 202.1575 | 80.8684 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.6282 | 97.6065 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.9145 | 81.0203 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.3403 | 85.427 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.5182 | 97.2308 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.9166 | 96.7133 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.5787 | 98.1036 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 217.5569 | 82.3298 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 220.0424 | 84.1001 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.9872 | 96.7483 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.9527 | 84.1782 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.95 | 83.6538 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.4937 | 96.651 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.8914 | 95.8739 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.188 | 97.3763 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.308 | 80.7701 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.8556 | 82.5672 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.4881 | 95.9643 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.5419 | 82.3944 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.8487 | 83.0779 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.4821 | 96.6719 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.8762 | 95.307 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.1731 | 103.6445 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 202.3487 | 79.5135 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.9428 | 81.3268 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.4471 | 102.2188 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.3989 | 81.2736 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.4713 | 82.3575 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.5304 | 95.7919 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.9256 | 95.3243 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.4272 | 102.2084 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 200.3503 | 80.5202 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 197.7234 | 78.6897 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.7868 | 100.8275 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.0748 | 80.5811 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.7607 | 85.1239 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.6036 | 95.0396 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.9824 | 94.4475 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.2896 | 101.0905 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 235.7293 | 86.2041 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 238.2279 | 87.9743 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.5085 | 99.6359 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.3512 | 83.3407 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.336 | 83.8557 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.12 | 93.7289 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.6044 | 94.5432 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.7518 | 100.2862 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 230.3218 | 86.4686 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 227.7583 | 84.6782 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.0251 | 98.8601 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.2509 | 82.7652 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.9357 | 82.0774 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.4922 | 96.3903 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.0893 | 93.2241 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.3536 | 100.6009 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 221.0658 | 83.4472 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 223.6829 | 85.2588 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.6126 | 99.1674 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.8168 | 80.9692 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.8139 | 82.0137 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.9746 | 95.056 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.5602 | 95.5205 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.8339 | 99.2832 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.6462 | 82.6609 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.3172 | 84.4868 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.1159 | 97.8616 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.3873 | 80.2216 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.9308 | 88.3508 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.0135 | 94.1838 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.6631 | 94.8045 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.1321 | 98.3931 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 220.5437 | 84.3692 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.0066 | 82.5787 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.5048 | 97.019 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.5643 | 86.5902 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.7716 | 87.2216 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 235.6137 | 94.2888 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.179 | 93.4877 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.6097 | 97.5969 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 212.4047 | 82.8544 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.789 | 81.0286 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.9203 | 96.1903 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.8958 | 86.2405 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.3572 | 85.4358 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.9975 | 96.1848 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 234.1224 | 92.9752 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.659 | 100.2377 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.6108 | 81.6555 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 202.9506 | 79.8145 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.9191 | 98.8047 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.4649 | 84.4461 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.6767 | 85.6029 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.0659 | 95.3291 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.4466 | 94.8331 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.1542 | 98.9277 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 200.9681 | 80.8433 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 198.2821 | 78.9957 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.4271 | 97.5013 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.1877 | 83.7782 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.2581 | 85.384 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.1786 | 94.6113 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.5015 | 93.9841 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.3042 | 97.9601 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.199 | 83.91 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 215.6637 | 82.1263 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.627 | 96.5599 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.8494 | 83.6013 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.8091 | 84.1032 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.6528 | 93.2865 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 234.1219 | 94.086 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8099348
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.8743 | 97.2123 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.3391 | 80.5558 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.9689 | 82.381 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.1836 | 95.805 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.4136 | 82.3273 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.8611 | 83.0843 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 232.6078 | 92.7662 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 275.0363 | 99.8241 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.1663 | 99.98 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 200.5364 | 79.3604 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.1408 | 81.1791 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.3876 | 98.5267 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.3804 | 81.2639 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.4868 | 82.3656 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 273.3979 | 98.4611 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 267.4208 | 98.6037 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.6214 | 98.649 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 195.8938 | 78.5482 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 198.5432 | 80.3905 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.8775 | 97.2139 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.0015 | 80.5428 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.4861 | 84.9802 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.7078 | 97.2156 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.3607 | 97.7541 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.6906 | 97.6392 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.3898 | 83.5538 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.8562 | 81.7641 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.0131 | 96.2389 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.0804 | 83.1991 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.0121 | 83.6863 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.7026 | 96.3878 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.4172 | 97.2236 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.0073 | 96.7588 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 208.1456 | 82.0254 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.5147 | 80.1997 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 182.4687 | 95.4311 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.5691 | 81.8857 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.0156 | 82.6422 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.3318 | 97.1772 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.7187 | 95.85 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.8135 | 104.5024 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 198.6684 | 78.9942 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 201.3166 | 80.8289 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.9825 | 103.0218 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.591 | 80.8511 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.6073 | 81.9056 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.9532 | 96.1015 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.7181 | 95.8134 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.2837 | 103.1794 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 194.0461 | 78.1938 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 196.7464 | 80.0488 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.5394 | 101.7441 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.1446 | 80.0946 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.8749 | 84.6606 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.0366 | 95.3614 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.3156 | 94.7321 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.9745 | 101.9717 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.8682 | 87.4606 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 244.3146 | 89.2105 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.2116 | 100.5267 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.4046 | 83.3686 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.4587 | 82.8739 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.0574 | 94.8618 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.4352 | 94.004 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.538 | 101.2204 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 233.987 | 85.9461 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 236.5474 | 87.7349 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.716 | 99.7445 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.3205 | 82.2786 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.9612 | 81.5677 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.271 | 96.8585 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.49 | 93.5221 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.8788 | 101.3986 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 227.2556 | 84.6821 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 229.8017 | 86.4635 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.1271 | 99.9595 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.9208 | 80.5006 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 155.9766 | 81.5758 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.7053 | 95.5129 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.8768 | 95.7885 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.209 | 100.0023 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.3595 | 85.6514 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.7547 | 83.8463 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.4745 | 98.5722 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 152.4764 | 79.7451 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.742 | 89.2981 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.0108 | 95.0749 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.2399 | 94.4194 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.2318 | 98.9682 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 226.6862 | 85.5931 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 224.1913 | 83.8168 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.4467 | 97.5116 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.5831 | 88.169 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.3897 | 87.5448 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.4169 | 93.7214 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.0528 | 94.6011 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.0789 | 98.3653 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.217 | 82.3179 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.7358 | 84.1056 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.2935 | 96.9085 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.8121 | 87.2427 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.2016 | 86.4004 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.4964 | 93.2593 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.7202 | 96.6236 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.1994 | 101.0433 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.8226 | 82.8444 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.2353 | 81.0277 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.4088 | 99.5838 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.544 | 86.5795 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.3943 | 85.4552 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.156 | 95.2788 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.3733 | 95.5714 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.482 | 99.6221 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.6054 | 80.1946 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.2331 | 82.0255 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.7579 | 98.1974 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.1713 | 86.3846 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.1174 | 84.7874 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.5171 | 94.8779 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.7417 | 94.2052 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.5481 | 98.6107 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 224.3208 | 85.122 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 221.8704 | 83.3631 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.7613 | 97.1532 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.8835 | 85.188 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.7891 | 84.6157 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.932 | 93.529 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.5478 | 94.4041 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.3269 | 97.9719 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.8237 | 81.846 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10648463
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.6074 | 96.5497 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.3978 | 83.6489 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10648463
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.4671 | 83.4013 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.7967 | 84.0967 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 272.6164 | 99.536 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.9497 | 93.0553 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.6361 | 100.7487 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.8942 | 99.3147 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.3997 | 82.3719 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.7784 | 80.5513 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.5346 | 83.4366 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.3312 | 82.2842 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 270.9718 | 98.1699 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.0483 | 98.3532 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.9368 | 99.337 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.2168 | 97.9144 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 202.1864 | 79.738 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.8113 | 81.5674 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.0953 | 81.6378 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.3865 | 85.9741 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.3843 | 96.9838 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.2106 | 97.5843 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.9761 | 98.3115 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.2177 | 96.8689 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.4971 | 84.7582 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 220.0642 | 83.0016 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.038 | 84.2229 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.1114 | 84.7843 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.1943 | 97.0168 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.5332 | 96.2089 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.6077 | 97.5958 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.8786 | 96.1685 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 214.5797 | 83.296 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.9953 | 81.4867 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10795563
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.0321 | 83.6968 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.6863 | 82.9929 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.0758 | 96.968 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.7292 | 95.7514 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.17 | 104.1659 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.5487 | 82.0157 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.3388 | 102.6852 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.9291 | 80.1948 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.7665 | 83.0349 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.5661 | 81.8841 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.7877 | 95.9454 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.4466 | 95.6018 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.6053 | 102.8246 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.793 | 101.3538 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 200.3373 | 79.3759 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 202.9617 | 81.2119 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.8114 | 85.6733 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.3075 | 81.2258 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.1693 | 94.5861 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.965 | 95.2338 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.3045 | 101.6213 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.3383 | 87.0587 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.7755 | 88.8038 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.5265 | 100.1684 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.523 | 84.4766 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.4093 | 83.8941 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.3681 | 93.8856 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.9903 | 94.7444 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.8722 | 100.8722 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.3124 | 99.5334 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 231.4098 | 85.5402 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 233.9593 | 87.3233 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.1025 | 82.6876 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.4226 | 83.378 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.3701 | 93.3899 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.0222 | 96.66 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.2459 | 101.0676 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 224.7243 | 84.2933 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.5601 | 99.663 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 227.2914 | 86.0856 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.9624 | 81.5683 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.0985 | 82.6855 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.3894 | 95.292 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.7836 | 95.6575 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.6044 | 99.6861 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.8499 | 98.2455 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.9036 | 85.3021 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 220.579 | 83.6366 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.675 | 80.895 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.2076 | 89.0186 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.1689 | 94.2989 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.0014 | 94.9808 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.7625 | 98.7228 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.0203 | 97.2886 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 224.137 | 85.2018 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 221.6172 | 83.4194 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.3814 | 93.6206 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.8504 | 87.2628 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.0568 | 87.8937 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.9975 | 94.4889 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.5192 | 98.0725 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.0991 | 83.6974 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.8058 | 96.6534 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.5113 | 81.8931 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.4671 | 93.1618 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.6488 | 86.1113 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.273 | 86.9608 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.4581 | 96.4251 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.5934 | 100.7263 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.85 | 99.2915 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.2959 | 82.4856 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.6965 | 80.6695 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.853 | 95.0646 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.8167 | 85.1532 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.2463 | 95.4366 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.0265 | 86.3089 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.9019 | 99.3187 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.1988 | 97.905 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 202.0846 | 79.8469 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.7157 | 81.6796 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.6627 | 94.0885 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.466 | 94.7747 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.8789 | 84.6627 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.5686 | 86.0694 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.0683 | 98.3597 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 221.7761 | 84.7331 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.3022 | 96.9131 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.2869 | 82.9608 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.8647 | 93.4243 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.4903 | 94.2907 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.2758 | 84.3473 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.5791 | 97.5809 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.2618 | 84.8629 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.9503 | 96.206 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.7073 | 83.2331 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.1391 | 81.4334 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 234.9584 | 92.9627 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 269.156 | 99.1386 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.0389 | 100.4363 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.8581 | 83.0828 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.2393 | 83.8052 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.8755 | 82.0213 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.2926 | 99 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.2529 | 80.2 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 267.5048 | 97.7759 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.9854 | 98.1084 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.36 | 99.0353 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.8077 | 82.0104 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.0031 | 83.1586 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.6439 | 97.6148 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 202.2534 | 81.2141 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 199.5879 | 79.3692 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.2777 | 96.7231 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.9616 | 97.2629 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.4709 | 98.0473 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.5313 | 81.3429 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.8815 | 85.71 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.7628 | 96.6309 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 217.4676 | 82.5993 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.987 | 84.3805 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.2826 | 95.8936 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.1811 | 96.797 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.9826 | 97.2689 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.5053 | 84.4673 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.4839 | 83.9331 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.3624 | 95.8985 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.8479 | 82.8656 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.2764 | 81.0699 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.4978 | 95.4254 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.8521 | 96.6944 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.1201 | 103.6168 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.477 | 83.4065 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.0863 | 82.6792 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.4311 | 102.2105 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 202.3697 | 79.8269 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.0042 | 81.6545 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.244 | 95.3335 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.9165 | 95.8079 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.4918 | 102.2422 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.09 | 82.6811 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.0145 | 81.5956 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.7046 | 100.7845 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 197.7628 | 79.0197 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 200.4469 | 80.8731 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.3032 | 94.4511 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.8976 | 95.0212 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.3597 | 101.1271 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.2798 | 85.3953 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.6931 | 80.9045 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.58 | 99.6734 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 235.638 | 86.4726 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 238.188 | 88.249 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.3129 | 93.6794 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.8703 | 94.5112 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.0398 | 100.4368 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.8619 | 84.1308 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.8988 | 83.627 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.223 | 98.9636 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 227.7426 | 84.9713 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 230.3306 | 86.7677 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 235.2977 | 93.1747 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.8507 | 96.4068 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.3691 | 100.6091 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.4695 | 82.3566 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.8574 | 83.0824 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.6146 | 99.1684 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 223.7686 | 85.5854 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 221.1264 | 83.7676 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.2623 | 95.0561 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.8932 | 95.5226 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.86 | 99.2968 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.4625 | 82.3529 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.4032 | 81.2759 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.1299 | 97.8689 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 217.0678 | 83.1493 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.7623 | 84.9876 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.3271 | 94.1836 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.902 | 94.7653 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.0138 | 98.3312 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.3724 | 88.5817 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.9815 | 80.5323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 220.5115 | 84.6548 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.2756 | 96.8992 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 217.9499 | 82.8585 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.3547 | 93.4362 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 234.8933 | 94.2571 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.46 | 97.5186 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.3621 | 87.5304 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.067 | 86.8531 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 212.4201 | 83.1638 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.809 | 81.3416 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.7724 | 96.113 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.3511 | 96.1987 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 233.3546 | 92.9325 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.6568 | 100.2365 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.5345 | 86.5746 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.913 | 85.7265 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.0444 | 80.158 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.7044 | 81.9919 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.9185 | 98.8044 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.1796 | 98.9409 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.4045 | 95.3282 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.7991 | 94.8602 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.0698 | 84.7625 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.6294 | 86.1012 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 198.4334 | 79.3566 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 201.1438 | 81.21 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.4315 | 97.5037 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.8316 | 93.9915 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.1044 | 97.8556 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.4119 | 94.5691 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.1325 | 84.2723 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.7909 | 85.6626 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 215.604 | 82.4045 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.1296 | 84.1889 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.4766 | 96.4812 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 235.9209 | 93.2556 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 233.4176 | 94.0615 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8099348
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.7234 | 97.1333 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.3974 | 84.4109 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.3779 | 83.8776 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.4133 | 80.8902 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 210.0133 | 82.6997 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.0792 | 95.7504 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 294.7653 | 107.1745 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 231.843 | 92.725 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.1307 | 99.9613 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.9719 | 82.6193 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.5137 | 83.4257 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 200.5657 | 79.684 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.4448 | 98.5566 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.2646 | 81.5314 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 287.3243 | 106.0593 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 292.9959 | 105.7707 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.661 | 98.6697 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.1664 | 82.721 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.0298 | 81.6036 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 196.0478 | 78.9105 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 198.7478 | 80.7654 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.8834 | 97.217 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 281.2698 | 105.254 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 285.5295 | 104.6559 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.5063 | 97.5428 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.6626 | 80.8885 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.0128 | 85.2557 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.7994 | 82.0507 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.3325 | 83.8332 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.892 | 96.1755 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.3941 | 104.7728 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.4785 | 103.8525 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.882 | 96.6933 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.6219 | 83.4823 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.5978 | 83.9926 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.5455 | 80.5241 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 208.1791 | 82.3454 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 182.3375 | 95.3625 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.5142 | 104.7717 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.5891 | 103.3722 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 218.046 | 111.7937 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.142 | 82.1853 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.5808 | 82.9378 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 198.7579 | 79.3365 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 201.4493 | 81.1869 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.1855 | 110.2976 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.7637 | 103.3709 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.2384 | 103.7567 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.7483 | 110.592 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.3109 | 82.2736 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.1967 | 81.1679 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 194.2029 | 78.5633 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 196.9199 | 80.4202 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.9344 | 109.1203 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.4934 | 102.3656 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.3294 | 103.07 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.7361 | 109.5396 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.4158 | 84.9434 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.7876 | 80.4309 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 304.0065 | 97.4793 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 306.2739 | 99.0803 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.8895 | 108.0508 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.4102 | 102.6293 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.616 | 101.6885 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.403 | 108.8424 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.021 | 83.691 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.009 | 83.1617 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 295.241 | 95.8887 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 297.2998 | 97.4577 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.6572 | 107.4063 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.7168 | 101.2525 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.4771 | 104.4654 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.9201 | 109.1128 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.9527 | 82.6093 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.5372 | 81.869 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 287.4784 | 94.4788 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 289.5735 | 96.0598 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.1007 | 107.6383 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.7588 | 103.0676 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.218 | 103.4867 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.1574 | 107.6679 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.4852 | 80.7958 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.6713 | 81.9391 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 282.2414 | 93.5397 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 284.1165 | 95.0748 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.3875 | 106.2193 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.3875 | 102.8342 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.4848 | 102.096 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.3508 | 106.7231 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.5 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.1359 | 80.0901 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 187.7588 | 95.9535 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 284.4675 | 93.8103 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 286.6728 | 95.4077 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.564 | 105.2656 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.6915 | 101.4549 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.4998 | 102.4042 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.271 | 106.1584 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 184.7134 | 94.3607 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.4296 | 94.7353 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 274.79 | 92.0671 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 276.8689 | 93.6466 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.4499 | 104.6829 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.99 | 104.2638 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.8465 | 101.0473 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.1279 | 108.6985 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.4047 | 93.1533 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.6387 | 93.7986 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 264.8442 | 90.2537 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 266.6718 | 91.7858 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.4683 | 107.3075 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.2475 | 102.8603 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.7607 | 103.3076 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.5306 | 107.3401 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.5644 | 92.1908 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.2047 | 93.0487 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 258.7161 | 89.15 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 260.8341 | 90.742 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.7655 | 105.894 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.9198 | 102.6566 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.0105 | 101.9081 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.7263 | 106.3965 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.1963 | 91.4753 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.2781 | 93.087 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 281.9989 | 93.3566 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 284.1762 | 94.9519 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.9439 | 104.9413 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.2289 | 101.2811 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.1112 | 102.261 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.566 | 105.7896 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.2355 | 91.4958 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.9792 | 91.8847 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 271.6257 | 91.4807 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 273.7164 | 93.0594 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.9108 | 104.401 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.4604 | 100.8985 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 292.3479 | 106.9005 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.5591 | 108.401 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.9538 | 90.3025 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.9364 | 90.8163 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 261.9847 | 89.7209 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 263.8086 | 91.2579 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.0049 | 107.0652 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 285.0357 | 105.8457 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 290.5646 | 105.4974 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.091 | 107.1102 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.8732 | 89.2143 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.6077 | 90.1215 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 255.7416 | 88.6065 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 257.8459 | 90.1981 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.3077 | 105.6546 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.1754 | 105.1144 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 283.24 | 104.4431 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.2534 | 106.1492 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.544 | 88.5191 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 279.2552 | 92.8417 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.5958 | 92.7303 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 281.3778 | 94.4303 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.4498 | 104.6829 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.2516 | 104.6011 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.4204 | 103.725 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.0288 | 105.5087 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.6038 | 91.1654 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 269.3432 | 91.0529 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.1388 | 91.4452 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 271.3847 | 92.6267 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.3929 | 104.1301 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.2231 | 104.5499 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.4337 | 103.2007 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 217.4089 | 111.4605 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.049 | 89.8292 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 259.5191 | 89.2675 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.2308 | 90.4473 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 261.3244 | 90.8017 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.557 | 109.9689 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.0787 | 103.6174 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.5063 | 103.1598 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.0379 | 110.2205 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.1205 | 88.8206 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 253.5523 | 88.2056 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.9083 | 89.7557 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 255.6783 | 89.8028 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.1854 | 108.7286 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.3274 | 102.9926 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.3806 | 102.2382 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.2228 | 109.2712 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.875 | 88.1693 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 301.3194 | 97.0297 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.033 | 92.4359 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 303.5568 | 98.6288 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.3751 | 107.7818 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.3553 | 102.5253 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.6489 | 101.6156 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.5273 | 108.3844 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.9986 | 90.8489 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.6101 | 91.1687 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 292.3436 | 95.4004 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 294.5732 | 97.0013 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.7364 | 106.9248 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.2277 | 104.2793 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.7801 | 101.1954 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.287 | 108.7817 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.522 | 89.5537 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.6893 | 90.1641 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 284.4929 | 93.9858 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 286.5897 | 95.5608 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.675 | 107.4156 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.1935 | 103.3917 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.5275 | 102.892 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.6267 | 107.3904 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.5985 | 88.5476 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.3646 | 89.4713 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 278.6869 | 92.939 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 280.1223 | 94.3855 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.8366 | 105.9312 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.3913 | 102.7598 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.4821 | 102.0113 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.9464 | 106.5116 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.2693 | 87.8525 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 187.0476 | 95.5815 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 281.8207 | 93.3761 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 283.9726 | 94.965 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.1273 | 105.0372 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.5393 | 102.3346 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.7526 | 101.4047 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.7207 | 105.8705 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 183.9852 | 93.9799 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 270.9948 | 91.4176 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.8049 | 94.4086 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 273.1306 | 93.0061 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.1675 | 104.5352 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.7715 | 104.095 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.8682 | 100.9753 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.5266 | 108.384 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.7776 | 92.8253 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.0033 | 93.4663 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 261.5303 | 89.7006 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 263.6332 | 91.2858 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.8362 | 106.977 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.7335 | 103.2112 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.0636 | 102.7095 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.0603 | 107.0942 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.9506 | 91.8698 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 255.9211 | 88.7003 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.5297 | 92.6957 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 258.1027 | 90.3118 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.2989 | 105.6499 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.9951 | 101.8236 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.9792 | 102.5986 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.3224 | 106.1852 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.5775 | 91.1517 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 279.1857 | 92.8905 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.7538 | 92.8129 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 280.6526 | 94.3535 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.6494 | 104.7873 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.3204 | 101.2319 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.1666 | 102.186 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.9727 | 105.4794 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.6759 | 91.2031 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 268.6377 | 90.9795 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.1802 | 91.4669 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 270.7631 | 92.5684 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.3318 | 104.0982 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.4018 | 100.7915 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 289.0286 | 106.57 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.0352 | 108.1271 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.1256 | 89.8693 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 257.9837 | 89.0407 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.3064 | 90.4869 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 260.0897 | 90.6344 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.2576 | 106.6743 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 287.2626 | 105.1759 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 282.0569 | 105.6449 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.5906 | 106.8485 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.2005 | 88.8625 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 252.4639 | 88.0654 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.9939 | 89.8005 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 254.4986 | 89.6505 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.8227 | 105.4009 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 280.229 | 104.2381 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.027 | 104.8387 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.7919 | 105.9078 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.9295 | 88.1978 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 276.3108 | 92.3564 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.999 | 92.4181 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 278.4093 | 93.9393 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.1289 | 104.515 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.2298 | 103.4479 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.9998 | 104.2783 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.4752 | 105.2192 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.9799 | 90.8391 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 266.3658 | 90.5573 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.5055 | 91.114 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 268.4525 | 92.1397 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.7571 | 103.7976 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.2394 | 102.9009 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.0884 | 104.316 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 216.6493 | 111.0632 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.436 | 89.5087 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 255.8449 | 88.6467 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 257.8838 | 90.226 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.5833 | 90.1087 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.7964 | 109.5712 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.4002 | 102.9419 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.3076 | 103.5391 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.2493 | 109.808 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.5204 | 88.5068 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 250.0989 | 87.6232 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 252.1673 | 89.211 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.2545 | 89.4137 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.4218 | 108.3292 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.6072 | 102.1644 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.2976 | 102.8065 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.0332 | 108.649 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.1578 | 87.7941 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 296.9414 | 96.2869 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 299.1695 | 97.887 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.4393 | 92.1254 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.497 | 107.3225 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.7179 | 101.4743 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.3988 | 102.3558 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.5534 | 107.875 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.4174 | 90.5449 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 287.7643 | 94.6283 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 289.9729 | 96.2262 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.9692 | 90.8335 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.737 | 106.4021 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.7374 | 100.9957 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.1542 | 104.0783 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.3064 | 108.2689 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.8915 | 89.2239 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 278.9569 | 93.0307 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 280.9525 | 94.5874 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.0312 | 89.8199 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.516 | 106.8095 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.4273 | 102.6899 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.3949 | 103.3116 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.0447 | 107.086 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.9855 | 88.227 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 273.2984 | 92.0174 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 275.5117 | 93.6177 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.6972 | 89.1223 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.2274 | 105.6125 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.7342 | 101.945 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.4525 | 102.6075 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.1855 | 106.1136 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.6491 | 87.5281 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 276.9157 | 92.5463 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 279.0698 | 94.1433 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 186.0927 | 95.0821 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.6325 | 104.7784 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.838 | 101.2651 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.5301 | 102.1455 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.8435 | 105.4118 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 183.0598 | 93.4959 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 266.086 | 90.5858 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 268.1119 | 92.1514 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.1133 | 103.9839 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.9688 | 93.9713 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.856 | 100.7846 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.7113 | 103.9068 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.6883 | 107.9456 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.9075 | 92.3703 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 256.8412 | 88.9216 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 258.992 | 90.5238 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.8884 | 106.4812 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.0019 | 92.9426 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.9842 | 102.5182 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.9435 | 103.1368 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.4429 | 106.7713 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.9243 | 91.333 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 250.1837 | 87.7377 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 252.2657 | 89.3257 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.6297 | 105.2999 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.7232 | 92.2738 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.3416 | 101.7998 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.0644 | 102.4578 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.4667 | 105.7377 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.6587 | 90.6711 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 273.6796 | 91.9499 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 275.801 | 93.5309 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.8336 | 104.3606 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.7266 | 92.2756 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.423 | 101.1013 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.1664 | 105.0576 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.0462 | 101.9526 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.6941 | 90.6896 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 263.2579 | 90.0636 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 265.1385 | 91.6015 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.4616 | 103.643 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.3133 | 91.0135 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.3742 | 100.5928 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.2426 | 107.7125 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 294.1892 | 107.2102 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.2274 | 89.3995 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 253.4397 | 88.2951 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 255.6131 | 89.9022 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.4186 | 106.2355 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.4062 | 90.0161 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 292.3874 | 105.8044 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.9697 | 106.5238 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 286.7554 | 106.0918 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.3329 | 88.4087 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 247.3675 | 87.2206 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 249.4273 | 88.804 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.2927 | 105.1237 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.9791 | 89.2697 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 284.9734 | 104.7032 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 280.8104 | 105.3231 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.0043 | 105.4959 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.9461 | 87.6834 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 271.3421 | 91.5083 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 273.4552 | 93.0908 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.2911 | 104.0769 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.9902 | 91.8905 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.0058 | 103.9216 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.8717 | 104.8159 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.5715 | 104.7465 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.8188 | 90.2318 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 260.9389 | 89.6374 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 262.7011 | 91.1571 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.8672 | 103.3322 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.6175 | 90.6496 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.0536 | 103.4153 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 278.8847 | 104.7933 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 218.1388 | 111.8422 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.5425 | 89.0413 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 251.4482 | 87.9286 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 253.6029 | 89.5329 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.67 | 89.631 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.3335 | 110.3751 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.1761 | 103.4085 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.6575 | 103.7899 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.8408 | 110.6404 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.5798 | 88.0148 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 245.2112 | 86.8094 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 247.3148 | 88.4019 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.0064 | 109.158 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.3149 | 88.9223 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.9123 | 102.3998 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.7907 | 103.1115 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.8827 | 109.6163 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.217 | 87.3021 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 303.807 | 97.5923 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 306.0004 | 99.1823 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.9921 | 108.1045 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.3583 | 91.56 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.0355 | 101.7162 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.8629 | 102.6663 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.2188 | 108.746 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.2826 | 89.9514 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 294.9105 | 95.9838 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 297.0686 | 97.5691 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.6385 | 107.3965 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.0793 | 90.3681 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.0896 | 101.2615 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.8658 | 104.4896 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.9848 | 109.1467 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.0189 | 88.7675 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 287.1654 | 94.5888 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 289.3605 | 96.1807 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.1469 | 107.6625 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.158 | 89.3633 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.1123 | 103.0883 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.657 | 103.5234 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.1979 | 107.6891 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.0548 | 87.7403 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 281.6434 | 93.5916 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 283.8454 | 95.1861 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.3907 | 106.221 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.7567 | 88.6304 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.9071 | 102.1309 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.838 | 102.87 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.4146 | 106.7565 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.6884 | 87.0256 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 284.1918 | 93.9203 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 286.3609 | 95.5113 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.6226 | 105.2963 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.0825 | 101.4745 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 188.0142 | 96.0871 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.9438 | 102.4366 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.2517 | 106.1483 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 184.9479 | 94.4834 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 274.422 | 92.1633 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 276.5199 | 93.7447 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.4946 | 104.7063 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.1587 | 101.0384 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.3331 | 104.278 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.683 | 94.8678 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.0854 | 108.6763 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.6253 | 93.2687 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 264.5751 | 90.3729 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 266.3898 | 91.8982 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.5582 | 107.3545 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.6077 | 102.8845 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.2087 | 103.3433 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.8873 | 93.9287 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.6025 | 107.3777 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.8212 | 92.3251 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 259.0858 | 89.3928 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 261.2459 | 90.993 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.7812 | 105.9022 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.4514 | 101.9526 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.4014 | 102.7029 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.4927 | 93.1993 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.7836 | 106.4265 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.4491 | 91.6075 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 281.6558 | 93.4508 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 283.8392 | 95.0494 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.995 | 104.968 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.6086 | 101.2937 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.5099 | 102.2698 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.4998 | 93.203 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.5991 | 105.8069 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.4519 | 91.609 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 271.2293 | 91.5678 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 273.3657 | 93.1567 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.7833 | 104.3343 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.7504 | 100.878 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 291.8002 | 106.9453 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.2395 | 92.0209 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.5751 | 108.4094 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.2014 | 90.4319 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 261.6834 | 89.837 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 263.4995 | 91.37 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.865 | 106.992 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 289.9672 | 105.5289 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 284.5597 | 105.9061 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.2053 | 90.957 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.1055 | 107.1178 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.1182 | 89.3425 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 255.5519 | 88.7465 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 257.4515 | 90.3013 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.3298 | 105.6661 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 282.736 | 104.5026 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 278.6604 | 105.1544 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.2529 | 106.1489 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.8706 | 90.259 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.8286 | 88.668 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 279.0191 | 92.9644 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 281.1237 | 94.5435 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.5025 | 104.7105 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.8763 | 103.7647 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.9697 | 104.7423 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.9279 | 105.4559 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.8172 | 92.846 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.7826 | 91.2589 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 268.9177 | 91.1328 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 270.9963 | 92.7111 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.1415 | 103.9986 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.1647 | 103.3486 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.6844 | 104.6132 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 217.5234 | 111.5203 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.4443 | 91.605 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.3215 | 89.9718 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 259.2171 | 89.3833 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 261.0286 | 90.9149 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.6719 | 110.029 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.9342 | 103.2194 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.5849 | 103.6755 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.2466 | 110.3296 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.5037 | 90.5901 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.3887 | 88.9609 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 253.2778 | 88.33 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 255.4256 | 89.9306 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.3774 | 108.829 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.8194 | 102.2817 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.7524 | 103.015 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.2605 | 109.2909 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.1866 | 89.9012 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.1342 | 88.3048 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 301.1107 | 97.1459 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 303.3224 | 98.7374 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.4677 | 107.8302 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.9957 | 101.6189 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.8537 | 102.5643 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.7614 | 108.5069 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.2955 | 92.5732 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.251 | 90.9809 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 291.9992 | 95.494 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 294.2246 | 97.0938 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.9252 | 107.0235 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.0326 | 101.1552 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.6497 | 104.3081 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.1684 | 108.7197 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.8283 | 91.2828 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.8121 | 89.7053 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 284.2395 | 94.0994 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 286.1103 | 95.6333 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.5339 | 107.3419 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.8628 | 102.9021 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.6741 | 103.4363 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.6837 | 107.4202 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.9562 | 90.3037 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.8688 | 88.689 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 277.8842 | 92.9895 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 280.0541 | 94.5879 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.8763 | 105.9519 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.8786 | 102.0395 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.8302 | 102.7826 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.9851 | 106.5318 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.6335 | 89.612 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.5707 | 88.0101 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 281.2639 | 93.4287 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 283.4793 | 95.0371 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.2019 | 105.0762 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.1045 | 101.4027 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.9583 | 102.347 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.7442 | 105.8828 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 187.2884 | 95.7075 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 184.242 | 94.1142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 270.4036 | 91.4672 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 272.5508 | 93.0606 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.2093 | 100.9677 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.9477 | 104.4203 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.1604 | 104.1192 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.5808 | 108.4124 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.0834 | 94.5542 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.0326 | 92.9587 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 261.2615 | 89.8199 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 263.3372 | 91.3978 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.3893 | 102.7145 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.1842 | 103.254 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.7831 | 106.9492 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.1333 | 107.1323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.2803 | 93.6112 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.2296 | 92.0157 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 255.68 | 88.8342 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 257.8198 | 90.4317 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.4155 | 101.8575 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.4091 | 102.6236 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.3185 | 105.6602 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.3031 | 106.1752 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.0717 | 92.9791 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.0071 | 91.3763 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 278.6771 | 92.9545 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 280.8276 | 94.5497 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.6564 | 101.2285 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.5122 | 102.1739 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.5659 | 104.7436 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.897 | 105.4397 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.8808 | 92.8793 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.9241 | 91.3329 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 268.078 | 91.0376 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 270.2605 | 92.6368 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.7672 | 100.7897 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 288.5115 | 106.6169 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.0611 | 108.1406 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.1799 | 104.0187 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.4359 | 91.6006 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 258.3823 | 89.2917 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.3781 | 90.0014 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 260.4994 | 90.8832 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 286.6979 | 105.2176 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 281.5233 | 105.6821 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.6494 | 106.8793 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.251 | 106.6709 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.6112 | 90.6463 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 252.2213 | 88.1985 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.5303 | 89.035 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 254.28 | 89.7812 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.5358 | 104.8832 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.7163 | 104.2863 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.844 | 105.412 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.7906 | 105.9071 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.2419 | 89.9301 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 275.9019 | 92.4381 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.2071 | 88.3429 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 278.0057 | 94.0227 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.7335 | 104.4196 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.7101 | 103.4855 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.021 | 104.4586 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.3515 | 105.1545 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.2481 | 92.5484 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 265.7428 | 90.6041 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.2421 | 90.9762 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 267.8728 | 92.1954 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.5203 | 104.35 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.9341 | 103.0358 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.6065 | 103.7188 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 216.5987 | 111.0367 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.7887 | 91.2621 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 255.5127 | 88.7605 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.6726 | 89.6324 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 257.6161 | 90.3528 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.7454 | 103.5613 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.7966 | 102.9701 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.9888 | 109.6718 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.3419 | 109.8565 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.8733 | 90.2604 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 249.8151 | 87.7485 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.806 | 88.6562 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 251.9052 | 89.3408 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.0069 | 102.1817 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.7295 | 102.8257 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.1031 | 108.6856 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.5227 | 108.382 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.5499 | 89.5682 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 296.6775 | 96.3939 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.4515 | 87.9478 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 298.8683 | 97.9825 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.7726 | 102.3445 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.9854 | 101.4362 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.3034 | 107.2213 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.8337 | 108.0216 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.6857 | 92.2543 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 287.5499 | 94.7485 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.6702 | 90.6772 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 289.7196 | 96.3398 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.5732 | 104.1046 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.069 | 100.9763 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.9605 | 106.519 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.3038 | 108.2675 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.2246 | 90.9671 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 278.5296 | 93.1086 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.1587 | 89.3636 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 280.6067 | 94.6872 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.8119 | 103.3299 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.8301 | 102.7214 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.568 | 106.8367 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.0827 | 107.1059 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.3366 | 89.9797 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 273.2725 | 92.2293 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.2432 | 88.3618 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 275.2382 | 93.784 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.8629 | 102.6154 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.0735 | 101.9434 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.2828 | 105.6415 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.2091 | 106.126 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.9983 | 89.2797 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 276.7187 | 92.6756 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.894 | 87.6562 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 278.8119 | 94.2546 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.9123 | 102.1376 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.1578 | 101.2463 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.4193 | 104.6669 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.7363 | 105.3557 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 186.203 | 95.1398 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 265.7704 | 90.6887 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 183.2875 | 93.615 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 267.6704 | 92.2379 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.1667 | 103.9452 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.1958 | 100.7695 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.7551 | 107.9805 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.9715 | 103.9097 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.2423 | 94.1143 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 256.5904 | 89.0504 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.1612 | 92.5029 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 258.6913 | 90.6403 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.4012 | 102.5503 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.4129 | 103.1756 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.9311 | 106.5036 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.4705 | 106.7857 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.2809 | 93.0886 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 249.7729 | 87.8392 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.2002 | 91.4773 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 251.8732 | 89.4298 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.6344 | 101.7739 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.4652 | 102.4607 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.674 | 105.3231 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.4176 | 105.712 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.1678 | 92.5064 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 273.3966 | 92.0549 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 275.5598 | 93.6509 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.1018 | 90.9029 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.7138 | 101.0742 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.4251 | 101.944 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.059 | 105.0015 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.6883 | 104.2846 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.0007 | 92.419 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 262.8601 | 90.1569 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 264.5942 | 91.6688 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.9214 | 90.8085 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.706 | 100.5734 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 292.4245 | 107.4466 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.2813 | 107.7327 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.3012 | 103.5592 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.5921 | 91.1593 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 253.3467 | 88.4569 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 255.4619 | 90.0485 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.4971 | 89.5406 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 290.6512 | 106.0557 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 284.9138 | 106.2524 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.9233 | 106.4995 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.474 | 106.2645 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 247.1886 | 87.3663 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.6335 | 90.1349 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 249.3133 | 88.9617 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.6041 | 88.5506 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 283.1363 | 104.8592 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 278.9519 | 105.4195 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.2285 | 105.0901 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.9103 | 105.4467 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 271.0585 | 91.613 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.2952 | 89.435 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 273.1935 | 93.2069 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.2224 | 87.8279 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.1532 | 104.0222 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.0958 | 104.9141 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.1644 | 104.0106 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.4593 | 104.6878 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 260.4479 | 89.7107 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.2777 | 92.0409 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 262.2085 | 91.2296 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.211 | 90.437 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.2694 | 103.515 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.9224 | 104.878 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.7403 | 103.2658 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 218.3733 | 111.9649 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 251.2033 | 88.0605 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.8818 | 90.7878 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 253.2997 | 89.6549 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.8219 | 89.1875 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.1546 | 103.4819 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.5837 | 103.7944 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.4609 | 110.4417 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.9071 | 110.675 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 245.0548 | 86.9599 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.9455 | 89.7751 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 247.1771 | 88.5552 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.8919 | 88.1781 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.8473 | 102.409 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.7217 | 103.076 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.6032 | 109.4701 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.1108 | 109.2126 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 259.969 | 95.7227 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.5894 | 89.0659 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 262.4985 | 97.4885 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.5077 | 87.4542 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.9939 | 101.6951 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.8564 | 102.6221 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.2048 | 108.7388 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.7992 | 108.0036 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 252.2975 | 94.2546 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.6255 | 91.6998 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 254.8846 | 96.0435 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.5246 | 90.078 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.1122 | 101.2394 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.8726 | 104.5582 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.3247 | 107.2325 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.5749 | 108.9323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 245.7557 | 93.0334 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.3365 | 90.5026 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.2587 | 88.8929 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 248.3579 | 94.8233 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.1193 | 103.1627 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.5675 | 103.514 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.7505 | 107.4551 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.864 | 107.5145 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 241.3528 | 92.2212 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.3903 | 89.4848 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.3584 | 87.8991 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 243.9825 | 94.0256 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.772 | 102.1172 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.7842 | 102.8298 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.0469 | 106.0411 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.909 | 106.492 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 242.3944 | 92.1047 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.0453 | 88.7813 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 244.9746 | 93.905 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.952 | 87.1635 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.0331 | 101.4425 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.9094 | 102.3778 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.0723 | 105.0084 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.81 | 105.9173 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 234.6205 | 90.6474 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 190.3501 | 97.3087 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 237.2176 | 92.4485 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 186.954 | 95.5326 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.2271 | 101.0195 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.3366 | 104.3379 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.9763 | 104.4352 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.8321 | 108.5438 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 227.8409 | 89.3997 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 230.5002 | 91.2195 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 188.3048 | 96.239 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 184.8685 | 94.4419 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.0757 | 103.3169 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.5681 | 102.9346 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.16 | 107.1463 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.9841 | 107.0543 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 223.3227 | 88.5893 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 225.9845 | 90.4173 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 186.5701 | 95.3318 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 183.1134 | 93.5239 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.2702 | 102.6349 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.2997 | 101.9176 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.2478 | 106.1462 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.3729 | 105.6887 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 240.0606 | 91.6432 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 242.631 | 93.4384 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.3242 | 94.6802 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.8525 | 92.8645 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.4868 | 102.2169 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.5461 | 101.2559 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.4291 | 104.6721 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.1149 | 105.5537 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 232.2557 | 90.1835 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 234.8558 | 91.9862 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.8658 | 94.4404 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.429 | 92.643 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 289.9909 | 107.1514 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.8075 | 100.8533 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.3992 | 104.1334 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.3156 | 108.2737 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 225.4188 | 88.9276 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11988873
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 228.0499 | 90.7454 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.6509 | 93.2821 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.2168 | 91.486 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 282.6299 | 106.0216 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 288.1888 | 105.7523 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.4618 | 106.7812 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.6184 | 106.8631 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 220.862 | 88.1109 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 223.5235 | 89.9387 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.6323 | 92.2263 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.1339 | 90.3966 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 280.8135 | 104.622 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.8389 | 105.2564 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.8318 | 105.4057 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.7405 | 105.8809 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 238.2687 | 91.2834 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 240.8453 | 93.0806 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.3769 | 91.5697 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.8445 | 89.7223 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.0416 | 103.8656 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.8927 | 104.7096 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.9042 | 104.3975 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.5067 | 105.2357 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 230.4138 | 89.8172 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 233.0412 | 91.6272 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.1289 | 94.055 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.6736 | 92.2479 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.0714 | 103.3143 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.6232 | 104.6382 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.8214 | 103.8312 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 217.7094 | 111.6176 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 223.5512 | 88.5616 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 226.2137 | 90.39 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.8572 | 92.867 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.4048 | 91.0614 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.8893 | 103.2529 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.4173 | 103.639 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.8651 | 110.1301 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.1893 | 110.2996 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 219.0148 | 87.7498 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 221.6921 | 89.5859 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.8224 | 91.8027 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.3536 | 89.9886 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.669 | 102.2531 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.734 | 102.9864 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.3092 | 108.7933 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.9552 | 109.1312 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 260.0143 | 97.0966 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 257.4633 | 95.3197 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.5724 | 91.149 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.0801 | 89.3225 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.9894 | 101.6025 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.7793 | 102.4995 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.5376 | 108.3898 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.1205 | 107.6486 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 252.4006 | 95.6518 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 249.7914 | 93.8582 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.518 | 93.7355 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.0757 | 91.9352 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.1454 | 101.1597 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.5899 | 104.3477 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.9723 | 108.6171 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.711 | 106.9115 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 245.8951 | 94.4566 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 243.2587 | 92.6556 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.2835 | 92.5669 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.7848 | 90.7371 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.8631 | 102.9603 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.4948 | 103.3926 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.258 | 107.1976 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.1399 | 107.1358 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 241.592 | 93.6886 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 238.9047 | 91.8679 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.2318 | 91.4938 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.7317 | 102.0059 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.7258 | 89.6602 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.7677 | 102.7378 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.4825 | 106.269 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.468 | 105.7384 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 239.9148 | 91.7291 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 242.5188 | 93.5338 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.0642 | 101.3754 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.9086 | 102.2872 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.9198 | 90.8077 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.4144 | 88.9743 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.2943 | 105.6475 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.6626 | 104.7942 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 234.6699 | 92.0649 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 232.0235 | 90.2449 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.0767 | 104.1394 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.2175 | 100.9242 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 189.8393 | 97.0415 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 186.4078 | 95.2469 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.2553 | 108.2422 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.6837 | 104.2822 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 227.9978 | 90.8665 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11841774
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 225.3232 | 89.0387 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.9906 | 103.1959 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.3605 | 102.7576 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 187.8333 | 95.9924 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 184.3596 | 94.1757 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.4598 | 106.7801 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.5987 | 106.8527 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 220.7751 | 88.2276 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 223.4682 | 90.0651 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.3058 | 102.5564 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.2338 | 101.8067 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 186.0562 | 95.063 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.5824 | 93.2462 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.7872 | 105.3823 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.8416 | 105.9338 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 237.5675 | 91.2605 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 240.1561 | 93.0641 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.4999 | 102.1197 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.5978 | 101.1858 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.835 | 94.4243 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.3153 | 92.5835 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.0804 | 104.4897 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.4985 | 105.2313 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 229.6478 | 89.7823 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 232.279 | 91.5942 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 286.6013 | 106.7703 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.7214 | 100.7249 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.395 | 94.1942 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.932 | 92.3831 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.8102 | 103.8254 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.6745 | 107.9384 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 222.927 | 88.5802 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 225.5888 | 90.4013 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.569 | 105.7768 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 284.8409 | 105.3861 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.0866 | 92.9869 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.5859 | 91.1561 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.0681 | 106.5752 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.8929 | 106.4836 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 218.3125 | 87.7482 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 221.0122 | 89.596 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.6357 | 104.9441 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.755 | 104.3784 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.0655 | 91.9299 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.5685 | 90.101 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.2863 | 105.6433 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.2849 | 105.1196 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 235.7951 | 90.9167 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 238.3901 | 92.7167 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.628 | 104.3662 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.8256 | 103.5546 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.3011 | 89.4381 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.8152 | 91.276 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.9664 | 104.953 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.5536 | 104.2142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 230.4161 | 91.2249 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 227.776 | 89.4083 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.4114 | 104.3639 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.8506 | 102.9869 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.6266 | 93.7923 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.1696 | 91.9843 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 216.8153 | 111.15 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.208 | 103.5104 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 221.0192 | 88.2 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 223.6604 | 90.0242 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.5965 | 103.5266 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.6923 | 102.9875 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.3058 | 92.5786 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.7909 | 90.7403 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.1006 | 109.7303 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.9733 | 109.6636 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 216.5182 | 87.4205 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 219.2271 | 89.2732 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.6766 | 102.7779 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.8584 | 102.1472 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.2934 | 91.5261 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.7968 | 89.6973 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.9919 | 108.6274 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.2548 | 108.2419 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 256.4687 | 96.5419 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 253.8633 | 94.7503 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.765 | 102.2998 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.0494 | 101.4358 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.9823 | 90.8404 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.4344 | 88.9848 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.5416 | 107.8689 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.1498 | 107.1409 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 248.8452 | 95.1139 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 246.2169 | 93.3172 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.4304 | 104.1018 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.0597 | 100.9306 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.0144 | 93.4721 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.5707 | 91.6711 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.6869 | 106.3759 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.0336 | 108.1262 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 242.4179 | 93.9594 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 239.741 | 92.1443 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.6679 | 103.2851 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.7026 | 102.7198 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.6584 | 92.24 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.1733 | 90.4173 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.5979 | 106.8523 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.2336 | 106.6618 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 238.1825 | 93.2269 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 235.4654 | 91.3976 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.9329 | 101.9062 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.7893 | 102.558 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.6844 | 91.2076 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.1635 | 89.3661 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.7529 | 105.3644 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.752 | 105.8869 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 238.9483 | 92.9948 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 236.3254 | 91.1871 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.115 | 101.2039 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.8594 | 102.0692 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.3936 | 90.5325 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.8262 | 88.6667 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.1325 | 104.5169 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.36 | 105.1589 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 231.0553 | 91.5374 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 228.3993 | 89.7124 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.1444 | 100.7018 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.9603 | 103.9161 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 189.1495 | 96.6808 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 185.6755 | 94.8639 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.6194 | 103.7256 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.3196 | 107.7528 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 224.4893 | 90.3944 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11841774
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 221.8056 | 88.5561 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11841774
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.2085 | 102.5284 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.1527 | 103.0896 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 187.11 | 95.6142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 183.6501 | 93.8046 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.5108 | 106.2838 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.9024 | 106.4886 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 219.9854 | 89.6134 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 217.2307 | 87.7517 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.3636 | 102.3886 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.5124 | 101.7463 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.3164 | 94.6761 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.8105 | 92.8425 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.0888 | 105.017 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.9699 | 105.4779 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.6494 | 101.0205 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.3626 | 101.8636 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 233.9869 | 90.7301 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 236.6225 | 92.5444 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.16 | 94.0713 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.277 | 104.0695 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.6232 | 92.2216 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.5368 | 104.7284 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 249.6449 | 100.4937 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 228.6449 | 91.0714 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10636463
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 291.8454 | 107.4749 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 225.9791 | 89.2414 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.5618 | 93.7585 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.913 | 103.3561 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.1235 | 91.9602 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.8457 | 107.5049 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 290.039 | 106.0794 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 284.3807 | 106.2909 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 222.0085 | 89.9193 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 219.2973 | 88.0666 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.2389 | 92.5436 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.0087 | 106.0212 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.3913 | 106.2213 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.7204 | 90.7034 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 282.5706 | 104.9004 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 217.5746 | 89.1611 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 278.471 | 105.4763 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 214.8274 | 87.3091 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.305 | 91.5321 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.6832 | 104.805 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.8272 | 89.7133 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.4644 | 105.2135 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.6476 | 104.0799 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 234.8051 | 92.184 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.5772 | 104.9512 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 232.2029 | 90.3802 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.0968 | 90.9002 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.7017 | 103.7686 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.9187 | 104.4051 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.4997 | 89.019 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.736 | 103.5523 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 226.8046 | 90.7128 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10783563
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.3016 | 104.8972 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 224.1297 | 88.8849 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10783563
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.8072 | 93.3638 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.1888 | 102.9774 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 218.4759 | 112.0185 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.3152 | 91.5375 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.5716 | 103.5151 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.0433 | 103.835 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 220.1924 | 89.5675 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 217.4978 | 87.7362 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.4172 | 92.1138 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.642 | 110.5364 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.9914 | 110.7191 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.9305 | 90.2903 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.2666 | 102.4423 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.2245 | 103.1254 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 212.9715 | 86.9503 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 215.8076 | 88.835 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.4864 | 91.104 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.1375 | 109.2265 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.6805 | 109.5105 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.9163 | 89.2369 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.4192 | 101.7246 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.3476 | 102.6654 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 259.8865 | 95.9821 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 262.4331 | 97.7567 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.2239 | 90.4437 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.8477 | 108.029 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.3358 | 108.8073 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.6922 | 88.5966 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.5209 | 101.2534 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.2682 | 104.579 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 252.2941 | 94.5415 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 254.8772 | 96.3283 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.1846 | 93.0382 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.45 | 107.298 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.6444 | 108.9686 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.6831 | 91.2069 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.4938 | 103.1806 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.0252 | 103.5535 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 245.7729 | 93.3311 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 248.4052 | 95.1299 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.8298 | 91.8066 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.8167 | 107.4897 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.9113 | 107.5392 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.3168 | 89.9693 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.2237 | 102.1536 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.2547 | 102.8692 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 241.4374 | 92.5461 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 244.1039 | 94.3628 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.8609 | 90.7769 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.1135 | 106.076 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.9831 | 106.5308 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.3228 | 88.9265 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.4329 | 101.4656 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.3726 | 102.4133 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 242.3823 | 92.4009 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 244.9559 | 94.1966 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.6207 | 90.1282 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.1523 | 105.0502 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.8691 | 105.9482 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.0218 | 88.246 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.5566 | 101.0128 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.7078 | 104.353 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 234.613 | 90.9448 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 237.2532 | 92.7616 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 190.9247 | 97.6092 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.0369 | 104.4669 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.8897 | 108.5739 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 187.4923 | 95.8141 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.9362 | 102.956 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.5138 | 103.3531 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 227.9169 | 89.728 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 230.6003 | 91.5593 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 188.9087 | 96.5549 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.0642 | 107.0962 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.1953 | 107.1648 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 185.439 | 94.7402 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.7565 | 101.9636 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.7703 | 102.6829 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 223.4384 | 88.9316 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 226.1344 | 90.7706 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 187.1914 | 95.6567 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.3957 | 105.7006 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.316 | 106.1819 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 183.7181 | 93.8402 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.9467 | 101.2725 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.9068 | 102.2298 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 240.0294 | 91.9363 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 242.612 | 93.7298 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.4805 | 104.6989 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.9836 | 95.025 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.1668 | 105.5809 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.4795 | 93.1924 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.1134 | 100.8353 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 289.4108 | 107.1781 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 234.8909 | 92.299 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 232.277 | 90.4891 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.3388 | 104.1018 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.3275 | 108.2799 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.4607 | 94.7516 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.0006 | 92.9419 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 287.6069 | 105.7781 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 282.1599 | 106.0783 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 228.1707 | 91.0903 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 225.4853 | 89.2569 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.6606 | 106.8851 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.5308 | 106.8172 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.252 | 93.5964 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.7877 | 91.7846 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 280.3131 | 104.6765 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.3127 | 105.2895 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 220.9646 | 88.4532 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 223.6499 | 90.2935 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.8533 | 105.4169 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.8064 | 105.9153 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.2643 | 92.5568 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.7799 | 90.7345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.4792 | 103.8946 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.6563 | 104.8608 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 238.2267 | 91.5697 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 240.8316 | 93.3749 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.9423 | 104.4174 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.4371 | 105.1992 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.0795 | 91.9372 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.529 | 90.0803 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.8175 | 103.4632 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.0613 | 104.6882 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 230.4492 | 90.1243 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 233.0672 | 91.9363 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.6401 | 103.7364 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 217.8653 | 111.6992 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.7234 | 94.3659 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.2661 | 92.5578 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.2872 | 103.2968 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.957 | 103.7007 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 226.3116 | 90.7299 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 223.6492 | 88.8946 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 215.257 | 110.335 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.983 | 110.1917 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.4896 | 93.1977 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.003 | 91.3742 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.1442 | 102.3018 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.1811 | 103.0124 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 221.8104 | 89.9422 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 219.1149 | 88.0966 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 213.0164 | 109.1632 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.5023 | 108.8943 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.4839 | 92.1487 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.9783 | 90.3153 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.3749 | 101.6112 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.3011 | 102.5439 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 260.0018 | 97.3776 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 257.4034 | 95.5897 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.8176 | 108.5362 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.1972 | 107.6888 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.2488 | 91.5027 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.7406 | 89.668 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.4496 | 101.1328 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.9934 | 104.3669 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 252.3688 | 95.9366 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 249.7734 | 94.1444 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.9777 | 108.62 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.9376 | 107.03 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.6392 | 92.2299 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.1206 | 94.0507 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.209 | 102.969 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.9767 | 103.4379 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 245.9863 | 94.7849 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 243.3346 | 92.976 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.342 | 107.2415 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.2433 | 107.1899 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.8726 | 92.875 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.388 | 91.0525 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.1811 | 102.0422 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.2211 | 102.7614 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 242.0227 | 94.1738 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 239.3222 | 92.3473 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.5513 | 106.3049 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.5144 | 105.7626 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.9068 | 91.8469 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.361 | 89.9924 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.4529 | 101.3789 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.353 | 102.3048 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 242.5447 | 93.836 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 239.8936 | 92.0205 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.7155 | 104.8218 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.3431 | 105.673 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.6044 | 91.1657 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.0532 | 89.3085 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.5886 | 100.9254 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.4711 | 104.1607 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 234.7357 | 92.3869 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 232.064 | 90.5606 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.5187 | 104.1959 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.2757 | 108.2528 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 186.9611 | 95.5363 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 190.3919 | 97.3306 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.7039 | 102.765 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.4771 | 103.2437 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 225.4213 | 89.3717 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11841774
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 228.1516 | 91.2206 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11841774
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.6745 | 106.8924 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.4984 | 106.8003 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 184.9528 | 94.4859 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 188.438 | 96.3087 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.6662 | 101.84 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.7531 | 102.5836 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 220.9302 | 88.5894 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 223.676 | 90.4406 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.8747 | 105.9511 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.8482 | 105.4142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 183.2026 | 93.5706 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 186.7059 | 95.4028 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.9655 | 101.1852 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.8718 | 102.1144 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 237.5514 | 91.5546 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 240.1988 | 93.3751 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.4444 | 105.203 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.0475 | 104.4725 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.2559 | 93.0755 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.779 | 94.918 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.0966 | 100.7282 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 286.0825 | 106.8153 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 229.7146 | 90.0989 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 232.3339 | 91.9117 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.7254 | 107.965 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.6954 | 103.7653 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.5173 | 92.6892 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.8945 | 94.4554 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.0587 | 105.8124 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 284.2673 | 105.4231 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 225.7099 | 90.7522 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 223.0106 | 88.9114 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.1477 | 106.6169 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.8975 | 106.486 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.2042 | 91.4794 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.691 | 93.303 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.209 | 105.0027 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.2555 | 104.4265 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 218.4734 | 88.113 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 221.1964 | 89.9661 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.3331 | 105.6678 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.3231 | 105.1396 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.2333 | 90.4486 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.7541 | 92.29 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.4061 | 104.517 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.3299 | 103.5978 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 238.399 | 93.0169 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 235.7711 | 91.2067 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.8626 | 104.8987 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.516 | 104.1945 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.9643 | 89.785 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.5293 | 91.6494 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.5729 | 103.1292 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.8635 | 104.4005 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 230.4639 | 91.5513 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 227.8217 | 89.7266 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 216.8074 | 111.1459 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.0935 | 103.4505 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.75 | 92.2879 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.2105 | 94.0977 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.122 | 103.0193 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.0374 | 103.5505 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 223.8131 | 90.3858 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 221.0963 | 88.5359 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.1635 | 109.7631 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 214.0248 | 109.6906 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.419 | 91.0688 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.9135 | 92.8964 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.2848 | 102.1704 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.1276 | 102.8002 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 219.4051 | 89.6262 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 216.6654 | 87.7724 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.0763 | 108.6715 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.3213 | 108.2767 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.0017 | 91.8965 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.4603 | 90.0443 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.1833 | 102.298 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.3553 | 101.4098 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 256.5039 | 96.8352 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 253.8836 | 95.0427 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.7985 | 108.0032 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.264 | 107.2007 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.7173 | 91.2247 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.1462 | 89.3571 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.4435 | 100.9246 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.8966 | 104.1389 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 248.9227 | 95.4351 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 246.2705 | 93.6259 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.0753 | 108.148 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.9531 | 106.5151 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.1137 | 102.7487 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.111 | 103.3101 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.1321 | 91.9647 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.5943 | 93.7754 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 242.6309 | 94.3239 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 239.8881 | 92.488 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.5919 | 106.8492 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.24 | 106.6651 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.2232 | 102.5702 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.3188 | 101.9151 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.2977 | 92.5743 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.8041 | 90.7472 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 238.7149 | 93.7445 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 235.9388 | 91.8993 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.7832 | 105.9032 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.8216 | 105.4003 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.283 | 102.0702 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.4638 | 101.1934 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.3736 | 91.568 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.824 | 89.7116 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 236.3822 | 91.4986 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 239.0023 | 93.3106 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.2933 | 105.124 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.9858 | 104.4402 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.4371 | 103.9587 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 250.5267 | 100.695 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.0929 | 90.8982 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.5046 | 89.0215 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 228.5013 | 90.0475 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 231.1845 | 91.8787 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.4095 | 107.7998 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.4955 | 103.6608 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.6652 | 103.1371 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.643 | 102.5627 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 189.6453 | 96.9401 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 186.2764 | 95.1782 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 221.954 | 88.9144 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11841774
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 224.7088 | 90.7692 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11841774
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.947 | 106.5119 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.5761 | 106.3179 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.8184 | 102.4059 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.8521 | 101.7322 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 184.2696 | 94.1286 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 187.75 | 95.9489 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 220.2427 | 90.0079 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 217.4661 | 88.1417 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.9317 | 105.4579 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.0952 | 105.0204 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 250.7463 | 101.8576 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.0136 | 101.0112 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 186.0036 | 95.0355 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 182.4742 | 93.1896 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 236.6606 | 92.853 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 234.0156 | 91.0338 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.1843 | 104.021 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.4452 | 104.6805 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 280.5477 | 101.9831 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 249.0045 | 100.482 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 181.5843 | 92.7242 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 185.1358 | 94.5817 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 228.7841 | 91.418 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10636463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 226.0651 | 89.5739 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10636463
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.7991 | 103.2966 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.8873 | 107.5267 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 273.1068 | 100.8679 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 278.7782 | 100.5792 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.708 | 92.2659 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 184.218 | 94.1016 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 219.4935 | 88.4429 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 222.2312 | 90.2968 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.4376 | 106.2455 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.0879 | 106.0626 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 267.0723 | 100.0662 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 271.312 | 99.4646 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.3743 | 91.0454 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.8877 | 92.8829 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 217.8737 | 89.5636 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 215.062 | 87.6859 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.4052 | 105.1826 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.6225 | 104.7732 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.1764 | 99.5813 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.2606 | 98.6609 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.0364 | 91.9147 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.4889 | 90.0593 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 234.8419 | 92.4918 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 232.1908 | 90.6695 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.6215 | 103.7267 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.8356 | 104.3616 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.3169 | 99.584 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.3917 | 98.1844 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.8641 | 91.3016 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.257 | 89.415 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 226.9862 | 91.0757 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10783563
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 224.2677 | 89.2319 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10783563
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.083 | 102.922 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 203.8287 | 106.6024 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.0207 | 98.5652 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.5663 | 98.1831 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.9337 | 91.8609 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.4164 | 93.6824 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 220.4071 | 89.9467 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 217.6429 | 88.0858 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 201.5309 | 105.4007 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.9682 | 105.1064 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.1118 | 97.8786 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.2959 | 97.1778 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.5799 | 90.6299 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.091 | 92.4662 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 216.0621 | 89.2211 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 213.2612 | 87.3549 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.5188 | 104.3483 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.717 | 103.929 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.2129 | 97.4416 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.3983 | 96.4971 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.2393 | 91.4978 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.6306 | 89.6104 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 292.0562 | 93.8888 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 289.7889 | 92.2878 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.6722 | 102.8596 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.1855 | 103.651 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.2797 | 99.2776 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.4994 | 96.0612 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.9935 | 90.8462 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.3908 | 88.962 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 283.1023 | 92.2699 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 281.0234 | 90.6973 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.4399 | 102.2151 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.7028 | 103.9216 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.0208 | 98.299 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.5413 | 97.8762 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.8059 | 93.3631 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.3017 | 91.5304 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 275.3761 | 90.8721 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 273.2809 | 89.2909 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.8834 | 102.447 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.9402 | 102.4767 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.1699 | 97.6428 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.2672 | 96.9046 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.502 | 92.1582 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.9627 | 90.3071 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 268.0438 | 88.3518 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 269.8988 | 89.8833 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.1704 | 101.0281 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.1335 | 101.5318 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.474 | 96.2636 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.2823 | 97.2128 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.6316 | 91.1799 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.0058 | 89.2837 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 272.4553 | 90.2163 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 270.2499 | 88.6189 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.3467 | 100.0743 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.0539 | 100.9672 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.6291 | 95.8559 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.7725 | 99.0725 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.367 | 90.5185 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.7907 | 88.6481 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 262.6715 | 88.4589 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 260.5723 | 86.8757 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.2327 | 99.4917 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.9108 | 103.5073 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.0301 | 97.6689 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.5632 | 98.1198 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 173.5416 | 90.7623 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 170.4963 | 89.1696 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 252.4744 | 86.598 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 250.6468 | 85.0659 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.2511 | 102.1163 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.3133 | 102.1488 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.7929 | 96.7167 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.7021 | 97.4651 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.2123 | 89.544 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.1875 | 87.962 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 246.6368 | 85.5543 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 244.4986 | 83.9587 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.5483 | 100.7028 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.509 | 101.2052 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.0114 | 96.0898 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.9138 | 97.0733 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.3472 | 86.9996 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.4214 | 88.6074 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 267.7814 | 88.1652 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 269.9586 | 89.7605 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.7267 | 99.7501 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.3486 | 100.5983 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.2429 | 95.7072 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 278.1304 | 101.7091 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.979 | 86.284 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.9874 | 87.8574 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.4989 | 87.868 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 257.4284 | 86.2929 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.3418 | 103.2098 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.6936 | 99.2098 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 276.347 | 100.306 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 270.8383 | 100.6579 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.0609 | 87.8958 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.0183 | 86.3046 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 249.6112 | 86.0702 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.7672 | 84.5295 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.8737 | 101.919 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.7878 | 101.874 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 269.0427 | 99.2553 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.9577 | 99.9229 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.762 | 86.6935 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.7366 | 85.1113 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 243.6284 | 85.0068 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.5443 | 83.4188 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.036 | 100.9578 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.0904 | 100.4633 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.2027 | 98.5335 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.0339 | 99.4096 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.656 | 84.0231 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.7192 | 85.6252 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 267.1603 | 89.2389 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 265.0377 | 87.6503 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.8115 | 100.3174 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.2325 | 99.4916 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.2362 | 98.0128 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.0255 | 99.3621 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.3268 | 83.3279 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.3905 | 84.9302 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 257.1671 | 87.4352 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 255.1255 | 85.8614 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 203.1916 | 106.2692 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.1756 | 98.9389 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.3089 | 97.972 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.8614 | 98.4261 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.3868 | 85.9743 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.3787 | 87.5391 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.1269 | 85.6139 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 245.3218 | 84.0798 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.8207 | 105.0292 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.3397 | 104.7777 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.1631 | 97.0468 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.13 | 97.8048 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.8318 | 84.638 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.9216 | 86.254 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.3551 | 83.018 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.4606 | 84.6114 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.0055 | 104.0799 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.9681 | 103.5373 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.158 | 97.3376 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.4314 | 96.4242 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.9032 | 83.6294 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.0135 | 85.2561 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 289.3594 | 93.441 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 287.122 | 91.8419 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.31 | 103.1931 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.1578 | 102.5905 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.0304 | 99.0915 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.5625 | 96.004 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.6912 | 84.5645 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.6579 | 82.9781 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 280.3556 | 91.8098 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 278.1463 | 90.2127 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.0697 | 103.5905 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.5192 | 101.7335 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.9961 | 98.2039 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.3302 | 97.7043 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.7815 | 85.6577 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.8157 | 87.2446 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 272.372 | 90.3694 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 270.2753 | 88.7944 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.4094 | 102.1991 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.4577 | 102.2244 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.2645 | 96.8198 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.194 | 97.572 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.393 | 85.9776 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.305 | 84.3625 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 265.9046 | 89.194 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.4694 | 87.7476 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.6194 | 100.7399 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.7292 | 101.3204 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.5554 | 96.217 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.3217 | 97.1432 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.4721 | 84.9729 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.3813 | 83.3564 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 267.6032 | 88.1847 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 269.7549 | 89.7735 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.9101 | 99.846 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.5033 | 100.6792 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.6507 | 95.7839 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.5539 | 98.9035 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.0522 | 82.6613 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.1473 | 84.2801 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 256.7773 | 86.2261 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 258.913 | 87.8147 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.9502 | 99.344 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.3094 | 103.1928 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.8663 | 97.5218 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.5361 | 98.0234 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 169.7681 | 88.7887 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 172.8304 | 90.3903 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.3128 | 84.5092 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 249.4156 | 86.0943 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.6189 | 101.7857 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.8429 | 101.9029 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.7776 | 96.6322 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.7818 | 97.4108 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.5877 | 89.2174 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.5605 | 87.6341 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.7237 | 83.5126 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 243.8851 | 85.1203 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.0816 | 100.4587 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.1051 | 100.994 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.1029 | 96.0405 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.949 | 96.9946 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.7859 | 88.275 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.7335 | 86.6786 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 266.435 | 89.162 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.968 | 87.699 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.4321 | 99.596 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.7553 | 100.288 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.2045 | 95.6038 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 274.8109 | 101.3785 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.3124 | 87.5044 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.3603 | 85.9604 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 254.4202 | 85.7881 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 256.5457 | 87.3771 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.8179 | 102.9358 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.1145 | 98.9069 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 267.8391 | 100.4534 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 273.045 | 99.9845 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.5365 | 87.6216 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.4587 | 86.0119 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 243.7661 | 83.8493 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 245.8722 | 85.443 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.3734 | 101.6573 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.0404 | 101.4831 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.8294 | 99.6508 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 266.0114 | 99.0467 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.963 | 86.2756 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.9085 | 84.6781 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 240.2809 | 84.459 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 238.2463 | 82.874 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.6055 | 100.2097 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.5747 | 100.7166 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.7822 | 99.0869 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.0324 | 98.2602 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.0892 | 85.2957 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.9833 | 83.6713 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.1917 | 88.7479 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 262.0931 | 87.165 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.9116 | 99.3238 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.258 | 100.0279 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.8707 | 99.1245 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.042 | 97.7132 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.7769 | 84.6093 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.7123 | 83.0066 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 254.2348 | 86.9483 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 252.1482 | 85.3659 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.5398 | 98.6063 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 202.432 | 105.872 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.2029 | 97.7541 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.1102 | 98.3513 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.7819 | 87.2269 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.7627 | 85.6479 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 243.6864 | 85.0382 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.6274 | 83.4553 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.5793 | 104.38 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.032 | 104.6167 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.4098 | 96.9767 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.1003 | 97.6188 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.2189 | 84.3175 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.2882 | 85.9227 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 237.97 | 84.0233 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 235.8816 | 82.4319 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.2045 | 103.138 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.8158 | 103.4577 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.5003 | 96.2829 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.1813 | 97.1644 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.3033 | 83.3156 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.3662 | 84.9175 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 284.9518 | 92.6955 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 282.7238 | 91.0955 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.2796 | 102.1312 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.9569 | 98.8906 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.52 | 95.8044 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.3361 | 102.6838 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.0372 | 84.2225 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.9406 | 82.6029 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 273.5466 | 89.4368 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 275.7551 | 91.0346 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.5196 | 101.2108 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.2301 | 97.5022 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.1976 | 98.1239 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.0893 | 103.0777 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.2222 | 86.9342 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.2003 | 85.3537 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 266.735 | 89.396 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.7393 | 87.8393 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.2989 | 101.6183 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.5168 | 96.7537 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.2351 | 97.4162 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.8275 | 101.8948 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.7519 | 85.6423 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.6743 | 84.0327 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 261.2941 | 88.4263 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.1009 | 86.8296 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.0101 | 100.4213 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.6406 | 96.0773 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.3328 | 96.9578 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.9681 | 100.9223 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.814 | 84.6287 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.7683 | 83.0358 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 262.7184 | 87.3586 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.8725 | 88.9556 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.4153 | 99.5872 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.6384 | 95.5932 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.5139 | 98.7191 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.6262 | 100.2205 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.4801 | 83.9311 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.432 | 82.3369 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 251.8885 | 85.398 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 253.8943 | 86.96 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.8961 | 98.7926 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.7459 | 97.9489 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.7868 | 97.3305 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.471 | 102.7543 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.8755 | 89.8909 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.8426 | 88.3047 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 242.6236 | 83.7302 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 244.7946 | 85.3361 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.6711 | 101.29 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.1241 | 96.6084 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.8469 | 97.2664 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.2257 | 101.5801 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.7517 | 88.7801 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.6904 | 87.1791 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 235.9661 | 82.5463 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 238.0481 | 84.1343 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.4124 | 100.1087 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.2055 | 95.9099 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.8488 | 96.7648 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.2492 | 100.5464 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.7847 | 87.7514 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.707 | 86.1417 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 261.6037 | 88.3432 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.462 | 86.7585 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.6162 | 99.1693 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.1769 | 95.4051 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 279.9714 | 102.0187 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.9491 | 99.8664 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.5059 | 87.0826 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.4414 | 85.4799 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 250.9412 | 86.4138 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 249.0606 | 84.8759 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.2444 | 98.4518 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 278.19 | 100.6166 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 272.5379 | 100.9004 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.0254 | 102.5213 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.5093 | 87.0844 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.477 | 85.4985 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.3956 | 84.7108 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.2423 | 83.1073 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.2015 | 101.0444 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 270.7759 | 99.5154 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 266.5927 | 100.1316 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.7523 | 101.3324 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.0962 | 85.8223 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.0102 | 84.2083 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 233.1499 | 82.0292 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 235.2097 | 83.6125 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.0755 | 99.9325 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.6541 | 99.6244 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.7881 | 98.7301 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.787 | 100.3046 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.189 | 84.8248 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.1156 | 83.2175 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 257.1246 | 86.3169 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.2376 | 87.8994 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.0739 | 98.8856 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.8562 | 98.2275 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.6672 | 99.6019 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.3542 | 99.5552 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.7619 | 84.0785 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.7289 | 82.4922 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 246.7214 | 84.4461 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.65 | 98.1409 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 248.5037 | 85.9693 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.9786 | 98.2207 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.4602 | 98.6021 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 203.9216 | 106.651 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.7731 | 86.6993 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.6015 | 85.0406 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.3855 | 84.3416 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 237.2509 | 82.7409 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 201.1164 | 105.1839 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.7149 | 97.212 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.5731 | 97.92 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 201.6235 | 105.4491 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.3253 | 83.8502 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.4003 | 85.4584 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 230.9938 | 81.6181 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 233.1175 | 83.2141 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.789 | 103.9667 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.818 | 96.5248 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.6656 | 97.4785 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.6654 | 104.425 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.3625 | 82.8236 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.4527 | 84.4398 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 289.5894 | 92.4009 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.7748 | 102.9132 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 291.803 | 93.9945 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.8721 | 96.0702 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.6482 | 99.2981 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.0014 | 103.5547 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.0977 | 83.7311 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.9998 | 82.1109 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 280.7131 | 90.7961 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 282.8712 | 92.3813 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.4211 | 102.2052 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.9149 | 97.9005 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.4597 | 98.3357 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.7676 | 103.9555 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.1412 | 86.3688 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.0653 | 84.7602 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 272.9479 | 89.3974 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 275.1429 | 90.9893 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.9298 | 102.4713 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.6896 | 96.9395 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.6204 | 97.6786 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.9806 | 102.4979 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.8621 | 85.1769 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.8017 | 83.5763 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 267.4459 | 88.4038 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.1734 | 101.0297 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 269.6278 | 89.9946 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.865 | 96.2832 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.7261 | 97.2451 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.1972 | 101.5652 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.8377 | 82.5491 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.9409 | 84.1721 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 269.9742 | 88.7289 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.4053 | 100.105 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 272.1432 | 90.3199 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.9614 | 95.8506 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.1156 | 99.0866 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.0345 | 100.9571 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.5395 | 83.4392 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.4713 | 81.8345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 260.2042 | 86.9718 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 262.3024 | 88.5534 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.2773 | 99.515 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.3901 | 97.6931 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.9911 | 98.1518 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.8683 | 103.4851 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 173.797 | 90.8958 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 170.7308 | 89.2922 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 250.3575 | 85.1815 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 252.1722 | 86.7068 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.2338 | 96.7612 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.3411 | 102.1634 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.1838 | 97.5115 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.3852 | 102.1865 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.4659 | 89.6766 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.4082 | 88.0775 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 244.8683 | 84.2014 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.0283 | 85.8016 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.391 | 96.1023 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.5639 | 100.7109 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.3125 | 97.082 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.5663 | 101.2352 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.604 | 87.1339 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.67 | 88.7374 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 267.4383 | 88.2595 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.533 | 95.6867 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 269.6217 | 89.858 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.7778 | 99.7768 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 277.5826 | 101.7538 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.3817 | 100.6156 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.2318 | 86.4162 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.2755 | 88.0081 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 257.0118 | 86.3765 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.1482 | 87.9653 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 275.7698 | 100.3411 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 270.342 | 100.7147 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.566 | 99.143 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.3578 | 103.2181 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.2348 | 86.4178 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.2827 | 88.0119 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.4861 | 84.6493 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 249.282 | 86.1786 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.463 | 99.9666 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 268.5385 | 99.3148 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.6477 | 101.8008 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.8881 | 101.9265 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.0223 | 86.8296 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.9841 | 85.2407 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.3546 | 83.5588 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 243.2543 | 85.1136 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.7721 | 99.5544 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.6587 | 98.5733 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.1125 | 100.4749 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.0356 | 100.9576 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.9881 | 85.7658 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.9012 | 84.1513 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.8218 | 87.7767 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.4869 | 99.4254 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 266.9263 | 89.3558 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.947 | 98.1571 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.2853 | 99.5192 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.7106 | 100.2646 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.6535 | 85.0678 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.6113 | 83.4767 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 254.7002 | 85.9414 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.3876 | 98.4877 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 256.799 | 87.5233 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.7166 | 98.028 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 203.306 | 106.329 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.9242 | 98.8074 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.6 | 87.6548 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.5655 | 86.0677 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 244.9995 | 84.1919 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.5549 | 97.8272 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.6221 | 97.094 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 246.8311 | 85.7271 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 201.0295 | 105.1384 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.4546 | 104.8377 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.2271 | 86.4138 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.1044 | 84.7806 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.0603 | 83.1387 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.6361 | 97.3729 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.778 | 96.4275 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.2281 | 84.7428 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.043 | 104.0995 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.1601 | 103.6377 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.2864 | 85.3988 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.1716 | 83.7697 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 286.8931 | 91.9545 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.4321 | 99.1167 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.8148 | 95.9638 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.5442 | 103.3156 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.2504 | 102.639 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 289.125 | 93.5497 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.9695 | 84.7101 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.9171 | 83.1136 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 277.8018 | 90.3063 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.6653 | 97.7143 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.4566 | 98.2449 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.7078 | 101.8322 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.9513 | 103.5285 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 280.0272 | 91.906 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.0782 | 87.3819 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.0337 | 85.7896 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 270.0421 | 88.9116 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.6126 | 97.5912 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.6812 | 96.8518 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.3166 | 102.1506 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.4665 | 102.229 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 271.8927 | 90.4419 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.595 | 84.5142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.6111 | 86.0916 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 263.6665 | 87.7981 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.887 | 96.2114 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.7608 | 97.1592 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.659 | 100.7606 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.7678 | 101.3406 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 265.8566 | 89.4001 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.6517 | 83.4978 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.739 | 85.1125 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 267.0463 | 88.2373 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.9919 | 95.7763 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.9426 | 98.9278 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.9846 | 99.8849 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.5269 | 100.6916 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 269.2617 | 89.8457 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.3536 | 82.8189 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.4163 | 84.4207 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 256.2063 | 86.2794 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.1918 | 97.5267 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.987 | 98.0663 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.7304 | 99.229 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.3637 | 103.2212 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 258.3332 | 87.8692 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 173.0713 | 90.5163 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 170.0247 | 88.9229 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.0439 | 84.6285 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.1981 | 96.6661 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.2117 | 97.4358 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.5659 | 101.758 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.9159 | 101.941 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 249.1196 | 86.2064 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.8661 | 89.363 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.8155 | 87.7675 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.4827 | 83.6465 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.439 | 96.0372 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.2948 | 96.9825 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.1013 | 100.469 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.0858 | 100.9839 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 243.6021 | 85.2403 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.063 | 88.4199 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.0124 | 86.8245 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.4594 | 87.7631 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.5497 | 95.5983 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 274.2937 | 101.4254 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.3487 | 99.5524 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.6795 | 100.2484 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 266.61 | 89.3582 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.8544 | 87.7878 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.7899 | 86.1851 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 253.8605 | 85.8462 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 272.4803 | 100.0262 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 267.3058 | 100.4907 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.9626 | 98.8274 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.8438 | 102.9493 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 256.0431 | 87.4454 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.707 | 86.1417 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.6637 | 87.6881 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 244.1647 | 84.1003 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.519 | 99.0985 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.3384 | 99.6954 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.4322 | 101.688 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.0338 | 101.4797 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 246.2819 | 85.6918 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.2187 | 86.4094 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.161 | 84.8102 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 238.0239 | 83.0107 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.4925 | 98.2941 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.5361 | 99.2319 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.5731 | 100.7157 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.6267 | 100.2208 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 240.0826 | 84.5934 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.394 | 85.4551 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.3131 | 83.8437 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 261.6844 | 87.2468 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.7165 | 97.8443 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.3228 | 99.1622 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.1343 | 99.9632 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.8036 | 99.2673 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 263.8083 | 88.8349 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.0248 | 84.739 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.99 | 83.1518 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 251.5252 | 85.4127 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.5993 | 97.7824 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.5278 | 98.3699 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.3892 | 98.5276 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 202.3815 | 105.8455 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 253.6753 | 87.0076 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.025 | 85.7851 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.031 | 87.3572 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.2951 | 83.5691 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.8096 | 96.994 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.5321 | 97.6379 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.7716 | 104.4805 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 243.4185 | 85.165 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.1246 | 104.6652 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.4554 | 84.4411 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.5715 | 86.0709 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 235.5978 | 82.5572 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.7677 | 96.2447 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.5547 | 97.153 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 237.7079 | 84.1531 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.3056 | 103.1908 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.8858 | 103.4943 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.6561 | 85.0692 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.5889 | 83.465 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 282.4801 | 91.2061 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.8716 | 95.7885 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.3759 | 98.9169 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.0861 | 102.03 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 284.6709 | 92.7947 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.6164 | 102.8304 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.3326 | 84.3769 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.2343 | 82.7565 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 273.3524 | 89.5606 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.6125 | 97.53 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.6145 | 98.1422 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.7432 | 101.3277 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 275.502 | 91.1484 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.0867 | 103.0763 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.4686 | 87.0631 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.4532 | 85.486 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.312 | 87.9172 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.8763 | 96.7557 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.6654 | 97.4276 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.3508 | 101.6455 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 266.3891 | 89.4958 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.8655 | 101.9146 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.0073 | 85.7758 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.9415 | 84.1724 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.0751 | 87.0415 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.9403 | 96.055 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.7149 | 96.9498 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.0656 | 100.4503 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.9918 | 100.9347 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 261.0204 | 88.5926 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.0259 | 83.1706 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.1194 | 84.7884 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 262.5012 | 87.4842 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.9783 | 95.5781 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.9489 | 98.7537 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.202 | 99.4756 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.5944 | 89.0632 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.5188 | 100.1643 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.7812 | 84.0886 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.677 | 82.465 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 251.5529 | 85.4973 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.1836 | 97.3589 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.2153 | 97.9877 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.7542 | 98.7184 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.5378 | 102.7893 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 253.4528 | 87.0464 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.9857 | 89.9485 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 169.0702 | 88.4237 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 242.3729 | 83.859 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.4167 | 96.5824 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.2476 | 97.2692 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.2533 | 101.5945 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.7138 | 101.3123 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 244.4939 | 85.4525 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.0252 | 88.9232 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.944 | 87.3117 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 235.5554 | 82.6478 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.5164 | 95.8865 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.2074 | 96.7526 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.2001 | 100.5206 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 237.6758 | 84.2421 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.4568 | 100.1319 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.0637 | 87.8973 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.983 | 86.2861 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.1993 | 86.8672 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.5088 | 95.3857 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 278.2069 | 102.2552 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.8418 | 99.8103 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 261.3422 | 88.4595 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.471 | 99.0933 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.9507 | 87.3152 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.8847 | 85.7117 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 248.6425 | 84.9655 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 276.4537 | 100.8678 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 270.7165 | 101.0647 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.064 | 102.5415 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 250.3767 | 86.4774 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.0839 | 98.3679 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.7834 | 87.2277 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.7041 | 85.6173 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.1494 | 83.2692 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 268.9188 | 99.6678 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.7543 | 100.2317 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.7061 | 101.3083 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.2443 | 84.8571 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.2567 | 101.0733 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.28 | 84.3495 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.3751 | 85.9682 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 232.9914 | 82.1786 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.9354 | 98.8307 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.8984 | 99.7263 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 235.1159 | 83.7739 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.693 | 100.2555 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.0113 | 99.8989 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.3868 | 83.3593 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.4162 | 84.9437 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 256.841 | 86.4216 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.0517 | 98.3235 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.725 | 99.6902 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 258.9759 | 88.0155 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.9472 | 98.8194 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.242 | 99.4966 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.0052 | 82.6367 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.078 | 84.2438 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 246.2305 | 84.5194 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.9573 | 98.2942 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.3661 | 98.603 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.523 | 98.0745 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 248.0111 | 86.0418 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 204.1561 | 106.7736 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.9938 | 85.2458 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.0606 | 86.8497 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 237.0061 | 82.8728 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.6296 | 97.2175 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.5243 | 97.8883 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.1024 | 84.4672 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 201.2437 | 105.2505 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 201.6897 | 105.4837 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.6047 | 83.9963 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.6645 | 85.5966 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 230.8373 | 81.7686 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.7763 | 96.5036 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.6592 | 97.4344 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.3858 | 104.2788 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.8936 | 104.0214 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 232.9797 | 83.3675 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.7283 | 84.5839 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.6747 | 82.9869 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 245.7514 | 90.5313 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.9148 | 96.0517 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.6753 | 99.3704 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.9873 | 103.5474 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.5819 | 102.8123 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 248.2809 | 92.297 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.3721 | 83.8746 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.2905 | 82.2629 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.9017 | 97.9713 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 238.1001 | 89.0668 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.35 | 98.3226 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.3576 | 103.741 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.1073 | 102.0411 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 240.6872 | 90.8558 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.4084 | 86.5086 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.3076 | 84.8869 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.5746 | 96.9295 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 231.5379 | 87.8419 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.5666 | 97.6384 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.6468 | 102.3233 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.5333 | 102.2639 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 234.1404 | 89.632 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.1193 | 85.3114 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.0416 | 83.7017 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.8359 | 96.2548 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 227.1553 | 87.0334 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.6919 | 97.1865 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.8297 | 100.85 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.6915 | 101.3007 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 229.7852 | 88.8378 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.1731 | 84.2935 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.1414 | 82.7079 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.0097 | 95.8282 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 228.197 | 86.917 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.1392 | 99.1502 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.8549 | 99.8171 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.5928 | 100.726 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 230.7773 | 88.7172 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.8281 | 83.5901 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.7349 | 81.9723 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.3506 | 97.7432 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 220.4029 | 85.456 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.8579 | 98.1254 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.7591 | 99.244 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.6148 | 103.3525 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 223.0001 | 87.2571 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 176.133 | 92.1176 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 172.737 | 90.3414 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.0821 | 96.7262 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.6233 | 84.2082 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.0727 | 97.4471 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.7669 | 101.8631 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.9427 | 101.955 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.2826 | 86.028 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 174.0873 | 91.0477 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 170.6512 | 89.2506 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.3487 | 96.0681 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.2694 | 97.0256 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.1053 | 83.398 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.1557 | 100.4974 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.0305 | 100.955 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.767 | 85.2259 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 172.3527 | 90.1404 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.8961 | 88.3327 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.59 | 95.6619 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 275.7734 | 101.96 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.8632 | 86.4554 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.2118 | 99.4808 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.8975 | 100.3624 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 228.4336 | 88.2506 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.1067 | 89.4888 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.6351 | 87.6732 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 268.4122 | 100.8302 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 273.9914 | 100.5645 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.0382 | 84.9922 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.0983 | 103.0824 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.1819 | 98.9421 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 220.6585 | 86.7984 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.6486 | 89.2492 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.2117 | 87.4517 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.6213 | 100.065 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 266.6161 | 99.4342 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.2014 | 83.7363 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.4011 | 101.6718 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.2446 | 101.5899 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.8526 | 85.5577 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.4336 | 88.0908 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.9996 | 86.2948 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.6953 | 99.5218 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.8238 | 98.6741 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.6445 | 82.9196 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.523 | 100.6895 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.6145 | 100.2144 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.3061 | 84.7474 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.4151 | 87.0351 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.9166 | 85.2054 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.8739 | 98.1265 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.4054 | 99.4467 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 224.0715 | 86.0957 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.2892 | 100.0443 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.6869 | 99.2062 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 226.6479 | 87.8929 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.1596 | 86.3785 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.6271 | 84.531 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.2201 | 98.4513 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.6715 | 98.0614 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.1963 | 84.6257 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 203.492 | 106.4263 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.6042 | 98.64 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.8237 | 86.4358 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.9117 | 88.8638 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.4564 | 87.0567 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.5366 | 97.7987 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.4515 | 97.0617 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.3538 | 83.3738 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.972 | 105.1084 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.6479 | 104.9389 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 212.0161 | 85.2021 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.6399 | 87.6757 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.1875 | 85.8701 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.5618 | 97.3081 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.792 | 96.4147 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.7973 | 82.5584 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.7379 | 103.9399 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.0919 | 103.602 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.4745 | 84.3944 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.6051 | 86.6115 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.1363 | 84.7973 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.3724 | 99.1563 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.948 | 95.9719 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 243.2659 | 90.1319 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.3204 | 103.1985 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.9032 | 102.4574 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 245.7967 | 91.9052 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.3552 | 85.9578 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.8629 | 84.1313 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.2772 | 98.2012 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.6457 | 97.769 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 235.5738 | 88.6668 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.755 | 103.4259 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.4938 | 101.7202 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 238.1831 | 90.4605 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.3007 | 88.5442 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.8585 | 86.744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.5703 | 97.5501 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.514 | 96.8144 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 229.0612 | 87.4678 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.0406 | 102.0063 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.9226 | 101.9445 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 231.6775 | 89.2651 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.0663 | 87.3757 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.5677 | 85.5459 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.8669 | 96.1877 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.7112 | 97.0994 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 224.687 | 86.6765 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.2652 | 101.0777 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.2508 | 100.5471 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 227.3945 | 88.5007 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.0145 | 86.3026 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.5086 | 84.469 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240 | 95.7329 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.8591 | 98.948 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.7174 | 86.5413 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.0769 | 100.4562 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.4454 | 99.6029 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 228.3011 | 88.3423 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.7024 | 85.6164 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.1971 | 83.7831 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.143 | 97.5662 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.7932 | 98.0082 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 217.806 | 85.0536 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.0381 | 103.0509 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.4664 | 99.0909 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 220.4726 | 86.8772 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 172.1907 | 90.0557 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 175.622 | 91.8503 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.0883 | 97.365 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.0364 | 96.619 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.1258 | 83.8509 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.3813 | 101.6614 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.2426 | 101.5889 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.8004 | 85.6787 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 170.1423 | 88.9844 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 173.6158 | 90.8011 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.4005 | 95.9981 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.2823 | 96.9283 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.5777 | 83.0399 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.6243 | 100.7425 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.5698 | 100.191 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.2506 | 84.8736 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.3651 | 88.055 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.8389 | 89.8717 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.504 | 95.5336 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 272.3837 | 101.5789 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 223.3498 | 86.0691 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.281 | 100.04 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.863 | 99.2983 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.9385 | 87.8727 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.098 | 87.3923 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.6176 | 89.233 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.3714 | 100.589 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 215.4506 | 84.5946 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 270.6233 | 100.1947 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.4572 | 102.7471 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.5928 | 98.634 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.0817 | 86.4065 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.7148 | 87.1918 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.1776 | 89.0029 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.418 | 99.7526 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 208.7297 | 83.3924 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.5375 | 99.187 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.8509 | 101.384 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.6757 | 101.2924 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.3713 | 85.2099 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.3687 | 85.9648 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.8693 | 87.7956 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.4105 | 99.1748 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.0949 | 82.5568 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.608 | 98.3632 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.069 | 100.4521 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.0678 | 99.9285 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.8148 | 84.4083 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.8481 | 86.7386 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.3512 | 84.9097 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 221.5775 | 85.7253 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.633 | 97.7955 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.1937 | 99.1724 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.749 | 99.7617 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.3362 | 99.0228 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 224.1726 | 87.5253 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.0838 | 84.2469 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.598 | 86.0848 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.4949 | 97.7997 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.5585 | 84.2169 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.3789 | 98.3352 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 202.598 | 105.9587 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.9907 | 98.3191 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.1984 | 86.0334 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.9522 | 86.793 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.4094 | 88.6011 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.661 | 96.9594 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.4591 | 97.5865 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.8017 | 83.0087 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.8834 | 104.539 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.756 | 104.4724 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.4629 | 84.8363 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.0884 | 87.3873 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.5737 | 85.5491 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.8318 | 96.2444 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.5677 | 97.1121 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 202.3008 | 82.2292 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.7744 | 103.436 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.0375 | 103.0506 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.0097 | 84.0819 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.5796 | 84.5062 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.0763 | 86.3349 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.8625 | 95.7429 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.2331 | 98.9141 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.6457 | 89.5589 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.3242 | 102.6776 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.9324 | 101.9496 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 242.251 | 91.3505 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.2171 | 83.7935 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.765 | 85.6491 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.4852 | 97.5284 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.4505 | 98.0937 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 232.0195 | 88.1294 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.4697 | 101.1846 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.8165 | 102.935 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 234.6275 | 89.9224 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.3534 | 86.4798 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.7974 | 88.281 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.7154 | 96.7148 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.5718 | 97.3666 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.5436 | 86.9565 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.0163 | 101.4705 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.3807 | 101.6611 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 228.2003 | 88.768 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.4411 | 87.0487 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.956 | 85.226 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.642 | 96.8778 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7952248
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.8975 | 96.0125 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 221.2479 | 86.2062 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.5356 | 100.1731 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.5347 | 100.6956 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 223.985 | 88.0391 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.4671 | 86.0163 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.9462 | 84.1749 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.7629 | 98.7283 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.9268 | 95.5104 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.1281 | 85.9994 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.1425 | 99.9675 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.9153 | 99.3257 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 224.751 | 87.8071 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.609 | 83.4755 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.1764 | 85.3413 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.9552 | 97.9017 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.0112 | 97.3407 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 214.1817 | 84.521 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.1023 | 102.5615 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.8578 | 86.3496 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.4021 | 98.5343 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 174.9322 | 91.4895 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 171.4583 | 89.6727 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.1663 | 97.2009 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.2949 | 96.555 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.588 | 83.3646 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.6851 | 101.2973 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 210.292 | 85.2067 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.2935 | 101.0925 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 172.8928 | 90.4229 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 169.433 | 88.6134 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.4318 | 95.8291 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.145 | 96.6722 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8099348
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.0132 | 82.5604 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.7524 | 100.2865 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.8715 | 99.8258 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.7678 | 84.422 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.0991 | 89.4848 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.5931 | 87.6512 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 235.4273 | 95.3023 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8099348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 277.6479 | 102.2871 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.7693 | 85.5387 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.0597 | 98.8782 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.3194 | 99.5371 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.4051 | 87.3531 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.9427 | 88.88 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.4058 | 87.0302 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 275.8416 | 100.8916 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 270.1631 | 101.0995 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.7616 | 84.05 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.6286 | 102.3137 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.6957 | 98.1649 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 214.4274 | 85.8801 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.3445 | 88.5672 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.9063 | 86.769 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 268.3731 | 99.7126 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.2534 | 100.2849 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.0796 | 82.8751 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.7915 | 100.83 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.1738 | 101.0299 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.7911 | 84.728 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.0217 | 87.3524 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.5031 | 85.5121 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.4502 | 98.8921 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.3597 | 99.7597 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 200.6099 | 82.1177 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.4659 | 99.6137 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.247 | 100.0222 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.357 | 83.9697 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.0876 | 86.3408 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.6098 | 84.5219 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.1041 | 99.7094 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.5386 | 98.3645 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.0055 | 85.1924 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7500598
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.7015 | 99.2139 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.4843 | 98.5773 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 220.5875 | 86.9925 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7500598
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.8793 | 85.7089 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.2825 | 83.8278 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.8258 | 98.6436 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.3742 | 98.3273 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.9123 | 83.6936 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 204.2586 | 106.8273 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.9715 | 97.7861 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 212.587 | 85.5214 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.0979 | 86.3462 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.59 | 88.1725 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.049 | 97.2508 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.027 | 97.9376 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.2803 | 82.5448 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 201.774 | 105.5278 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 201.4248 | 105.3452 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.975 | 84.3762 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.7134 | 85.0991 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.2 | 86.9226 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.2219 | 96.5369 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.1302 | 97.474 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 198.754 | 81.759 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.4631 | 104.3192 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.9202 | 104.0353 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 201.5902 | 83.6437 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.6991 | 84.0456 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.3036 | 96.0621 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.0507 | 99.3877 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.2691 | 85.9127 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 245.669 | 90.7906 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.6304 | 102.8377 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 248.2356 | 92.5689 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.1183 | 103.6159 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.4749 | 83.4054 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.8078 | 98.3622 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.2763 | 97.9892 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.0063 | 85.2523 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 238.0766 | 89.3501 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.2326 | 102.1067 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 240.6596 | 91.1369 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.427 | 103.7773 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.4657 | 86.0156 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.037 | 97.6777 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.0063 | 96.9623 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 231.5755 | 88.1433 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.9675 | 87.847 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.5995 | 102.2985 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.694 | 102.348 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 234.1876 | 89.9385 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.1752 | 97.2256 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.2356 | 96.2778 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.0995 | 84.778 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 227.2197 | 87.3547 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.6124 | 86.6153 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.8961 | 100.8847 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.7656 | 101.3394 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 229.8863 | 89.1714 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.5105 | 99.1652 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.3592 | 95.825 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.1057 | 83.7353 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 228.1649 | 87.2095 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.6437 | 85.5856 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.9349 | 99.8589 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.6519 | 100.7569 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 230.7383 | 89.0051 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.3164 | 98.1654 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.7388 | 97.7683 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 220.3953 | 85.7534 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.4034 | 84.937 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.8046 | 83.0548 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.6725 | 103.3827 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.8197 | 99.2757 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 223.0358 | 87.5702 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.5527 | 97.4914 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.5389 | 96.7722 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.7194 | 84.5402 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 173.2752 | 90.6229 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 176.7075 | 92.418 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.978 | 101.9735 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.847 | 101.905 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.3827 | 86.3679 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.7095 | 97.0421 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.7493 | 96.0848 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.2209 | 83.7402 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 171.2217 | 89.549 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 174.6915 | 91.3637 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.1784 | 100.5093 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.0988 | 100.9907 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.9169 | 85.5792 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 275.2134 | 101.9904 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.9161 | 95.6476 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.8321 | 86.7485 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 172.9741 | 90.4654 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 169.5008 | 88.6489 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.2631 | 99.5076 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.9494 | 100.3895 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 228.4145 | 88.542 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 267.9422 | 100.8869 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 273.3893 | 100.5867 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.0595 | 85.2977 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.7662 | 89.8337 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.262 | 88.001 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.1215 | 98.9105 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.1101 | 103.0886 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 220.6733 | 87.1076 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.0951 | 100.0981 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 266.1155 | 99.4887 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.2882 | 84.0692 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.2436 | 89.5604 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.7835 | 87.7508 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.3135 | 101.6259 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.9532 | 85.8989 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.4431 | 101.6938 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.4384 | 99.6692 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.2818 | 98.7069 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.7674 | 83.2656 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.0346 | 88.4051 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.5704 | 86.5933 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.6359 | 100.2256 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.5889 | 100.724 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.4325 | 85.1022 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.8437 | 99.4968 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.5998 | 98.2718 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 224.0294 | 86.382 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.5627 | 85.5433 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.0471 | 87.3656 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.2198 | 100.008 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.725 | 99.2262 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 226.6343 | 88.1871 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.0898 | 98.1091 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.7395 | 98.5094 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.2317 | 84.9329 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.3117 | 84.889 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.8622 | 86.7459 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.4228 | 98.5451 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 203.6479 | 106.5079 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.8699 | 86.7486 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.9634 | 97.8209 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.9268 | 97.1105 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.4316 | 83.7032 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.049 | 87.3666 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.5061 | 89.1747 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 200.7657 | 105.0005 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 201.0397 | 105.1438 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 212.094 | 85.5384 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.1572 | 96.4197 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.0833 | 97.3524 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.8974 | 82.9052 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.7857 | 86.1829 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.2723 | 88.0064 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.285 | 103.703 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.7991 | 103.9719 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.6129 | 84.7544 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.796 | 99.1791 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.2319 | 95.9413 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 243.1858 | 90.3983 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.7611 | 85.1241 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.2666 | 86.9574 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.9799 | 102.4975 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.6001 | 103.3449 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 245.7842 | 92.1862 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.9913 | 97.7776 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.7591 | 98.2465 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 235.5558 | 88.953 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.0316 | 86.3115 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.5234 | 84.4767 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.7202 | 101.8386 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.7605 | 103.4287 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 238.1714 | 90.7488 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.9636 | 96.8508 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.0237 | 97.5736 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 229.1372 | 87.7882 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.9033 | 88.8594 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.4219 | 87.0387 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.026 | 101.9986 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.1247 | 102.0502 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 231.7687 | 89.5935 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.2353 | 96.1875 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.1353 | 97.1134 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.1046 | 87.1559 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.6554 | 87.6838 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.1707 | 85.8613 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.2971 | 100.5714 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.334 | 101.1137 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 227.8252 | 88.9859 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.3711 | 95.7341 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.2735 | 98.9729 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.6963 | 86.8328 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.6896 | 86.6557 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.1438 | 84.8012 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.4982 | 99.6305 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.1256 | 100.4817 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 228.327 | 88.6446 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.4862 | 97.5735 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.2597 | 98.0523 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 217.8465 | 85.3692 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.387 | 85.9744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.8359 | 84.1172 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.3014 | 99.0047 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.0584 | 103.0615 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 220.5384 | 87.1991 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.469 | 96.6523 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.5558 | 97.3959 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.2036 | 84.1802 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 176.1747 | 92.1394 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 172.7438 | 90.345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.2812 | 101.6091 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.4571 | 101.7011 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.934 | 86.0292 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.748 | 95.9938 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.6746 | 96.9267 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.7328 | 83.4016 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 174.2207 | 91.1174 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 170.7355 | 89.2947 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.6309 | 100.2229 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.6574 | 100.7598 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.4583 | 85.2491 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.8993 | 95.5406 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 271.8849 | 101.6274 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 223.3541 | 86.3669 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 172.4884 | 90.2115 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.9854 | 88.3794 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.8303 | 99.2812 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.2268 | 100.0116 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 226.0013 | 88.1873 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 270.0699 | 100.2354 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.8412 | 100.621 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 215.4972 | 84.9076 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.5616 | 89.7267 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.0387 | 87.8842 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.4781 | 98.574 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.5081 | 102.7737 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.1367 | 86.724 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.058 | 99.2387 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.9914 | 99.8112 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 208.793 | 83.72 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.6773 | 89.2642 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.3001 | 87.498 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.6802 | 101.2948 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.9305 | 101.4256 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.4925 | 85.5608 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.2088 | 99.3292 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.1124 | 98.4064 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.2559 | 82.9216 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.4736 | 88.1117 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.1058 | 99.9483 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.9869 | 86.2881 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.1156 | 100.4764 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.9788 | 84.7747 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.6459 | 99.2091 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.3553 | 97.9378 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 221.5739 | 86.019 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.2987 | 99.0032 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.5368 | 87.0987 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.016 | 85.2574 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.6453 | 99.7075 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 224.1814 | 87.8255 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.9044 | 97.8279 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.8402 | 98.3628 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.6243 | 84.5388 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.8762 | 98.2592 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.7471 | 84.5937 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.312 | 86.4582 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 202.5901 | 105.9546 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.2664 | 86.3635 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.9302 | 97.6124 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.0673 | 96.979 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.8989 | 83.3482 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.8075 | 104.4993 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 199.9462 | 104.5719 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.5329 | 87.0967 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.9933 | 88.9065 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.5954 | 85.1943 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.1377 | 96.2183 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.9655 | 97.1065 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 202.4682 | 82.5847 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.1041 | 103.0855 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.8589 | 103.4802 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.6961 | 87.7051 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.2017 | 85.8775 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.1877 | 84.4349 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.6791 | 98.9476 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.226 | 95.7332 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.6862 | 89.8549 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.0467 | 102.0094 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.5812 | 102.812 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.7844 | 86.7053 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.2431 | 84.8531 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 242.2863 | 91.6438 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.9136 | 98.1224 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.8961 | 97.5573 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 232.0529 | 88.4344 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.7358 | 101.3238 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.8582 | 102.9568 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.5 | 86.0335 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.9288 | 84.1658 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 234.7253 | 90.2473 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.0056 | 97.3788 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.1013 | 96.7237 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.6705 | 87.2966 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.0228 | 101.4739 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.3746 | 101.6579 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.377 | 88.5842 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.915 | 86.7735 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 228.4133 | 89.1325 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.0856 | 96.8824 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7952248
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.2464 | 96.0021 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 221.7414 | 86.7115 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.6044 | 100.2091 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.5658 | 100.7119 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.0803 | 87.383 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.5868 | 85.5559 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 224.4972 | 88.5531 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.2395 | 98.7709 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.3091 | 95.5036 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7952248
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.1647 | 86.3072 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.7685 | 99.2489 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.0759 | 99.9327 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.1563 | 86.3767 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.6068 | 84.5203 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 224.805 | 88.1229 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.4473 | 97.9455 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.4456 | 97.3749 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 214.304 | 84.8598 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.2782 | 98.4695 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.1922 | 102.6085 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.8756 | 85.7069 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.2873 | 83.8303 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.9869 | 86.6909 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.6007 | 97.2144 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.6547 | 96.5444 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.7365 | 83.723 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.3589 | 101.1267 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.7298 | 101.3207 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 175.428 | 91.7488 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 172.0591 | 89.9869 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 210.4913 | 85.5778 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.5489 | 96.6698 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8099348
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.7961 | 95.8198 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.2686 | 82.9539 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.8779 | 99.8292 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.7142 | 100.2665 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 173.5326 | 90.7576 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 170.0524 | 88.9374 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.0249 | 84.8164 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 234.7871 | 95.2907 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8099348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 289.9778 | 103.9668 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.8184 | 85.8461 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.9671 | 98.8298 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.2278 | 99.4892 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 171.7865 | 89.8443 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 168.2569 | 87.9984 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.4634 | 87.6653 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7353499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 282.4515 | 102.8287 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 288.2701 | 102.5607 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.8475 | 84.3825 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.5818 | 98.1053 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.6699 | 102.3354 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.9186 | 89.3904 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 167.3671 | 87.533 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 214.5666 | 86.2266 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.4681 | 102.0538 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 280.6938 | 101.4172 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.276 | 83.2516 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.8706 | 100.8713 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.2203 | 101.0542 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 170.0006 | 88.9103 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.4907 | 87.0747 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 208.0138 | 85.1055 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.5469 | 101.5637 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.7714 | 100.6741 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 200.8444 | 82.4945 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.4052 | 99.5819 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.188 | 99.9913 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.6705 | 87.6917 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.1571 | 85.8542 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.656 | 84.3722 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.7162 | 101.5527 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.8338 | 100.1824 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 217.9934 | 85.4817 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7500598
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.4042 | 98.5354 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.6181 | 99.1703 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.819 | 86.7233 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.2714 | 84.868 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 220.6444 | 87.304 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7500598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.3762 | 100.5317 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.0783 | 100.1751 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 210.0502 | 84.0405 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.8257 | 108.5405 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.8657 | 97.7308 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.6467 | 86.1102 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.0398 | 84.2238 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 212.7687 | 85.8844 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.4772 | 99.8503 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.7238 | 99.1476 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.4255 | 82.8945 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.4671 | 107.3069 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.8861 | 107.003 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.1992 | 88.4912 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.7165 | 86.6697 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.1897 | 84.7553 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.8577 | 98.4766 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.6209 | 99.4356 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 199.064 | 82.1672 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.4823 | 106.2689 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.6831 | 105.8509 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.8737 | 87.2749 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.3627 | 85.4387 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 201.8446 | 84.0298 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.1281 | 98.1212 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.6689 | 101.2399 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 298.8198 | 94.0984 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.3184 | 105.6602 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.6832 | 104.8049 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.022 | 86.3065 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 300.9413 | 95.6726 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.4133 | 84.4191 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.0691 | 99.8765 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.3498 | 100.2517 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 289.9791 | 92.4904 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.6973 | 105.8583 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.4779 | 104.1746 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.776 | 85.6548 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 292.1313 | 94.0726 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.1734 | 83.7707 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.6905 | 98.8709 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.5397 | 99.6099 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 282.3473 | 91.1063 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.0449 | 104.4711 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.8843 | 104.3871 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.5887 | 88.1719 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 284.4147 | 92.6728 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.0083 | 98.2753 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.7897 | 99.2439 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.0845 | 86.3392 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 277.0098 | 90.1423 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.1518 | 103.481 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.3596 | 103.0667 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.2846 | 86.9669 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.1672 | 101.0319 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.2168 | 97.9014 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 279.1312 | 91.7233 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 279.4489 | 90.4553 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.7454 | 85.1158 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.174 | 102.9696 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.3404 | 102.0106 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.4144 | 85.9887 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.8825 | 100.0686 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.5643 | 99.6726 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 281.4812 | 92.0173 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 269.5547 | 88.6609 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.7885 | 84.0924 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.104 | 105.548 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.6099 | 101.6286 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.1497 | 85.3273 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.1707 | 99.4701 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.2391 | 98.695 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 271.645 | 90.2394 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 259.8554 | 86.8924 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.8 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.5734 | 83.4569 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.3969 | 104.1322 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.4559 | 104.1631 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.2609 | 92.5551 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.3599 | 99.0734 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.5879 | 98.1155 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 261.7952 | 88.4406 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 253.5308 | 85.7423 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.2365 | 90.9733 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.6608 | 102.7012 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.5545 | 103.1686 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.9355 | 91.3389 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 287.6063 | 103.711 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.7687 | 97.7271 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 255.5784 | 87.3123 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 277.0612 | 90.0151 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.8998 | 89.7512 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.9292 | 101.7956 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.6914 | 102.7172 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.0362 | 90.3455 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 280.1679 | 102.6247 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 285.8989 | 102.312 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 279.1307 | 91.5885 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 266.4204 | 88.0763 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.9659 | 88.7398 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.9908 | 101.3048 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.6737 | 105.323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.6552 | 89.6233 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.3438 | 101.9123 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 278.4548 | 101.2307 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 268.5383 | 89.6624 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 256.9511 | 86.3499 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.672 | 88.0631 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.018 | 103.9341 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.9376 | 103.892 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.72 | 89.6572 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.6455 | 100.525 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.3378 | 101.3779 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 250.4883 | 85.1839 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 258.9293 | 87.9044 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.7257 | 88.0912 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.2194 | 102.9934 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.1812 | 102.4504 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.4245 | 88.4567 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.6437 | 100.0066 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.4558 | 101.3401 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 252.6393 | 86.7804 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 274.4609 | 89.5407 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.3786 | 86.8636 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.4578 | 101.5491 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.1386 | 102.4281 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.3348 | 87.3637 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.2784 | 100.411 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.8146 | 99.9619 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 276.2988 | 91.0574 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 264.1577 | 87.652 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.2441 | 85.7473 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.4866 | 101.0411 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.1812 | 108.2034 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.0101 | 86.6709 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.6266 | 99.0342 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.4988 | 99.7852 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 266.2223 | 89.224 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 254.4526 | 85.8863 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 166.9547 | 85.0729 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.8114 | 106.964 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.3791 | 106.7379 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.0665 | 89.3154 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.9705 | 98.4522 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.6608 | 99.3673 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 248.3661 | 84.7985 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 256.4901 | 87.4579 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.1446 | 87.7872 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.9994 | 105.4933 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.984 | 106.0083 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.505 | 87.9758 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.0794 | 98.0193 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.4157 | 101.0529 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 250.4727 | 86.3845 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 296.0588 | 93.632 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.4432 | 86.3744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.1586 | 104.5306 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.6475 | 105.3093 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.8433 | 99.6969 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.3199 | 100.1607 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.5963 | 86.9775 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 298.2718 | 95.2253 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 287.2038 | 92.0234 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.5644 | 85.3918 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.2885 | 105.6445 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.9476 | 103.8972 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.7032 | 98.7953 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.6378 | 99.5779 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 169.3046 | 86.3019 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 279.2454 | 90.5812 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 289.2312 | 93.5818 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 166.2921 | 84.7264 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.4469 | 104.1584 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.5063 | 104.1894 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.1818 | 98.2689 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.7462 | 99.1458 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.5 | 89.0191 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 281.3913 | 92.1739 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 273.5831 | 89.5658 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.5776 | 87.4907 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.7433 | 103.2674 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.6764 | 102.7094 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.2145 | 97.8179 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.9142 | 100.8576 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.9695 | 87.6957 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 276.5853 | 89.9767 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 275.7283 | 91.1524 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.8923 | 86.0863 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.8174 | 102.7831 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.1678 | 101.9204 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.3186 | 99.4895 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.8558 | 99.9781 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.0642 | 86.6992 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 265.8388 | 88.0182 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 278.7184 | 91.5638 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.0156 | 85.1048 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.4802 | 105.2218 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.1713 | 101.3992 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.3375 | 98.6573 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.2801 | 99.4382 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 168.6961 | 85.9837 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 256.3398 | 86.2902 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 267.9719 | 89.6123 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 165.7149 | 84.4245 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.8956 | 103.87 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.9152 | 103.8803 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.7048 | 98.0933 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.3111 | 98.9714 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.5347 | 92.1753 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 250.6258 | 85.2627 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 258.4223 | 87.8715 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.5138 | 90.5953 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.2631 | 103.0162 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.1032 | 102.4096 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 250.7523 | 97.6363 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 284.231 | 103.3661 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.2811 | 90.9966 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 273.9744 | 89.4967 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 252.7557 | 86.862 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.2461 | 89.4093 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.7259 | 101.6893 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.0277 | 102.3701 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 282.5374 | 101.9812 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.1414 | 102.4197 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.4518 | 90.0399 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 276.0745 | 91.0735 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 263.5247 | 87.5946 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.4135 | 88.4509 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.3215 | 100.9547 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.9165 | 104.927 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.1235 | 101.6267 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.4438 | 101.0327 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.0304 | 89.2965 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 265.6092 | 89.1702 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 252.7803 | 85.6304 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.9933 | 87.7081 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.2351 | 103.5246 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.4087 | 103.6154 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.1374 | 101.0819 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.4574 | 100.2562 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.1779 | 89.3737 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 247.2328 | 84.6486 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 254.8422 | 87.208 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.1695 | 87.8003 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.8137 | 102.2582 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.8775 | 102.8146 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.3316 | 101.1254 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.4547 | 99.7165 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.6302 | 88.0412 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 249.2867 | 86.2277 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 271.0821 | 88.9536 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.5513 | 86.431 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.225 | 101.4273 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.4264 | 102.0556 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.4773 | 100.3308 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.6734 | 99.7452 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.6587 | 87.0101 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 261.2388 | 87.1662 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 273.2189 | 90.5427 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.5817 | 85.4009 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 196.7633 | 100.6629 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.4184 | 107.8044 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.906 | 98.9892 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.5908 | 99.649 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 169.3649 | 86.3334 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 263.3184 | 88.745 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 250.6218 | 85.233 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 166.3213 | 84.7416 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.6514 | 106.3573 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.037 | 106.559 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.0573 | 98.3202 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.6137 | 99.1723 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.4871 | 89.0124 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 252.7021 | 86.8132 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 244.9287 | 84.2164 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.459 | 87.4287 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.2453 | 105.0989 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.1381 | 105.5658 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.0493 | 97.84 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.3562 | 100.8652 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.8722 | 87.6448 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 247.0028 | 85.8004 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 291.9621 | 92.9444 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.8494 | 86.0638 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.4267 | 104.6708 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.4487 | 104.1593 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.7503 | 99.5054 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.6159 | 100.1233 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 169.965 | 86.6473 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 293.9875 | 94.5028 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 282.6089 | 91.2431 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 166.9015 | 85.0451 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.1954 | 105.0728 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.6562 | 103.2218 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.0567 | 98.781 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.7239 | 99.4386 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 168.5891 | 85.9277 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 284.692 | 92.8179 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 274.2734 | 89.744 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 165.5921 | 84.3603 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.8205 | 103.8307 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.7573 | 103.7977 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 250.722 | 98.9558 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.1854 | 98.1072 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.8917 | 88.701 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 275.8286 | 91.2117 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 268.348 | 88.6693 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.843 | 87.1065 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.3194 | 103.0457 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.2341 | 102.478 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.9005 | 100.6881 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 249.1695 | 97.6239 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.3559 | 87.3748 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 270.3053 | 90.2277 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 271.7618 | 89.1619 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.2864 | 85.7694 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.7666 | 102.2336 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.6742 | 101.6622 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.291 | 99.3253 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.1989 | 99.9595 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 169.42 | 86.3623 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 273.8431 | 90.7357 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 261.2612 | 87.255 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 166.3518 | 84.7576 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.1046 | 100.8413 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.5503 | 104.7354 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.3059 | 99.2743 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.6312 | 98.6186 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 168.0957 | 85.6697 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 263.1845 | 88.8015 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 251.5994 | 85.4982 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 165.0588 | 84.0814 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.8065 | 103.3004 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.3712 | 103.5957 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.7588 | 97.9442 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 249.2767 | 98.7761 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.6262 | 91.7001 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 253.6773 | 87.084 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 244.9834 | 84.3152 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.639 | 90.1378 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.6514 | 102.1733 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.5048 | 102.6196 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 247.7275 | 97.446 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 289.3543 | 103.9926 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.3845 | 90.5277 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 247.0715 | 85.9064 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 268.5575 | 88.5614 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.3243 | 88.9273 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.126 | 101.8985 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.8284 | 101.2199 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 287.6167 | 102.5916 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 281.9007 | 102.8846 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.3811 | 89.4799 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 270.5827 | 90.1335 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 258.4212 | 86.7254 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.3161 | 87.8769 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.0657 | 104.482 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 196.4398 | 100.4936 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.8827 | 102.0915 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 280.1153 | 101.4666 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.1436 | 88.8327 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 260.3537 | 88.2767 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 248.2538 | 84.887 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.0802 | 87.2306 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.916 | 103.3577 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.3504 | 103.0619 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.9422 | 101.5913 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.1231 | 100.687 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.172 | 88.8476 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 250.2868 | 86.4632 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 242.3433 | 83.8338 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.1556 | 87.27 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.1766 | 101.925 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.9587 | 102.334 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.2152 | 100.2097 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.0674 | 101.578 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.6695 | 87.5388 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 244.4243 | 85.4214 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 266.3213 | 88.1441 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.6106 | 85.939 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.5509 | 101.5977 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.2704 | 100.9281 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.3923 | 100.189 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.7772 | 100.5624 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 169.7713 | 86.546 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 268.2518 | 89.6943 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 255.9052 | 86.2595 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 166.7341 | 84.9576 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.9507 | 108.6058 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 195.8689 | 100.1951 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.0709 | 99.1719 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.8793 | 99.8815 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 168.4239 | 85.8413 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 257.9701 | 87.8386 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 246.2486 | 84.5134 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 165.3447 | 84.2309 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.6546 | 107.405 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.1216 | 107.1262 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.9175 | 99.4197 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.2067 | 98.5007 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.4248 | 88.4568 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 248.3092 | 86.0972 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 240.2493 | 83.4414 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.4124 | 86.8813 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.8336 | 105.9296 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.6055 | 106.3333 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.2824 | 98.0584 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.9976 | 101.2546 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.9969 | 87.187 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 242.2895 | 85.0214 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 298.5375 | 94.1969 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.922 | 85.5788 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.7905 | 104.8611 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.2712 | 105.6355 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.3778 | 99.8876 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.7434 | 100.2796 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 169.0277 | 86.1571 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 300.7589 | 95.7877 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 289.6342 | 92.5768 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 165.9956 | 84.5713 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.5834 | 104.2297 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.7679 | 105.8952 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.9499 | 99.6395 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.0574 | 98.8986 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 167.6714 | 85.4477 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 291.8186 | 94.1689 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 281.9248 | 91.1878 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 164.5951 | 83.8389 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.971 | 104.4325 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.0255 | 104.4609 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.9945 | 99.1937 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.3005 | 98.2708 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.7941 | 88.1269 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 284.1193 | 92.7852 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 276.7889 | 90.266 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.7781 | 86.5496 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.2096 | 103.5113 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.2881 | 103.0293 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.4684 | 101.038 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.4208 | 97.8577 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.4916 | 86.9227 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 278.6466 | 91.8 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 279.0619 | 90.5404 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.421 | 85.3168 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.0784 | 102.9196 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.4279 | 102.0564 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.8509 | 99.6721 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.2831 | 100.099 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 168.5084 | 85.8855 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 281.1266 | 92.1125 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 269.1293 | 88.7408 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 165.4612 | 84.2918 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.3023 | 101.4677 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.1423 | 105.568 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.6214 | 98.7308 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.462 | 99.4583 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 167.1479 | 85.174 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 259.419 | 86.9724 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 271.2784 | 90.3364 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 164.0761 | 83.5674 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.4156 | 104.142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.3705 | 104.1184 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.6068 | 99.0442 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.859 | 98.1069 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.4897 | 92.6747 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 261.5025 | 88.5543 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 253.8504 | 85.9727 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.4632 | 91.0919 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.6666 | 102.7042 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.6025 | 103.1938 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.9748 | 97.6846 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 286.9561 | 103.7298 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.1299 | 91.4406 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 255.8501 | 87.5384 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 276.6985 | 90.106 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.0949 | 89.8533 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.4165 | 102.5734 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.836 | 101.7468 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 285.2542 | 102.3405 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.6284 | 102.6738 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.3045 | 90.4859 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 278.5959 | 91.6469 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 266.0766 | 88.1771 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.2456 | 88.8861 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.813 | 101.2118 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.4697 | 105.2163 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.871 | 101.2693 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.7859 | 101.9506 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.9843 | 89.7954 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 268.1061 | 89.7446 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 256.562 | 86.442 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.9216 | 88.1936 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.9602 | 103.9038 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.9364 | 103.8913 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.8045 | 101.4222 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.0591 | 100.5564 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.9556 | 89.7804 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 250.2059 | 85.303 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 258.6146 | 88.0147 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.9354 | 88.2008 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.1924 | 102.4563 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.1151 | 102.9388 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.871 | 101.3999 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.249 | 100.1233 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.6746 | 88.5875 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 274.1227 | 89.6237 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 252.2843 | 86.8892 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.6295 | 86.9948 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.3652 | 101.5006 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.8182 | 102.2605 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.6727 | 100.4393 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.133 | 99.9769 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.6123 | 87.5089 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 263.8063 | 87.7499 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 275.9892 | 91.1623 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.5128 | 85.8878 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.3038 | 108.2675 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.2574 | 100.9213 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.9656 | 99.0473 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.8485 | 99.7832 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.233 | 86.7875 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 265.7936 | 89.3091 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 254.0834 | 85.9818 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.2385 | 85.2214 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.9907 | 107.0578 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.4873 | 106.7945 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.2144 | 98.4294 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.8742 | 99.3206 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.2963 | 89.4356 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 256.1592 | 87.5666 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 248.0691 | 84.91 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.2554 | 87.8452 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.0859 | 105.5386 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.1016 | 106.0698 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.2735 | 97.9704 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.8313 | 101.0923 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.7866 | 88.123 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 295.7624 | 93.73 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 250.1136 | 86.4923 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.7182 | 86.5183 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.2748 | 104.5913 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.4222 | 105.1914 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.1533 | 99.7086 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.7184 | 100.1901 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.853 | 87.1117 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 286.8239 | 92.1053 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 298.0235 | 95.3346 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.7776 | 85.5033 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.2367 | 105.6174 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.0687 | 103.9606 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.0422 | 98.8143 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.9202 | 99.5545 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 169.5639 | 86.4376 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 288.9247 | 93.6825 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 279.0086 | 90.7034 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 166.5153 | 84.8431 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.5206 | 104.1969 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.5531 | 104.2139 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.3558 | 98.2233 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.0337 | 99.124 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.7823 | 89.1668 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 273.4484 | 89.7484 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 281.1383 | 92.2877 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.7069 | 87.5584 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.7786 | 103.2858 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.7426 | 102.744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.4316 | 97.78 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.3061 | 100.8846 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.2412 | 87.8378 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 276.1457 | 90.0492 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 275.3924 | 91.2505 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.163 | 86.2278 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.0163 | 101.8412 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.5588 | 102.6478 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.6609 | 99.5112 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.2373 | 100.0066 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.325 | 86.8356 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 265.276 | 88.0758 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 278.3331 | 91.6498 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.2472 | 85.2259 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.9454 | 101.2811 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.4202 | 105.1904 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.5898 | 98.6378 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.5302 | 99.4037 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 168.9979 | 86.1415 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 267.4189 | 89.6738 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 256.049 | 86.4049 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 165.9277 | 84.5358 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.9409 | 103.8937 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.928 | 103.887 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.9082 | 98.0494 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.593 | 98.9478 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.7356 | 92.2804 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 258.1223 | 87.9884 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 250.3542 | 85.3875 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.7954 | 90.7426 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.1556 | 102.437 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.1726 | 102.9689 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 249.9873 | 97.6009 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 283.6622 | 103.4056 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.5319 | 91.1278 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 273.4829 | 89.5629 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 252.5101 | 86.9935 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.4642 | 89.5234 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.5506 | 101.5976 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.8121 | 102.2573 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 281.9028 | 102.007 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | $-
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.6266 | 102.4668 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.7149 | 90.1775 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 263.0049 | 87.6609 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 275.6276 | 91.1561 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.634 | 88.5662 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.2167 | 100.9 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.8868 | 104.9114 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.878 | 101.068 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3294964
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.5959 | 101.667 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.2946 | 89.4347 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 253.1827 | 85.8765 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 265.0697 | 89.2319 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.4141 | 87.9282 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.4726 | 103.6488 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.1676 | 103.4893 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.8967 | 100.2872 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4647375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.8182 | 101.2106 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.3182 | 89.4471 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 246.9935 | 84.7765 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 255.2438 | 87.4605 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.3555 | 87.8976 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.6937 | 102.1954 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.7096 | 102.7267 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.052 | 99.8222 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5163750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.7051 | 101.1428 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.8412 | 88.1515 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 249.1047 | 86.3718 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 270.7355 | 89.0541 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.8399 | 86.5819 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.042 | 101.3316 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.2322 | 101.9541 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.045 | 99.7685 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 588399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.8925 | 100.3562 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.9489 | 87.1619 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 272.8244 | 90.632 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 260.8802 | 87.2662 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.8608 | 85.5468 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 196.6353 | 100.5959 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.3864 | 107.7877 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.9033 | 99.6276 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.2374 | 98.9845 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3883363
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 262.7438 | 88.8033 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 250.3242 | 85.3442 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 169.6821 | 86.4994 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 166.5772 | 84.8755 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.1195 | 106.6021 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.7584 | 106.4133 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 861350
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.9394 | 99.1566 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.2927 | 98.2792 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5235774
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.7482 | 89.1489 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 252.4141 | 86.9364 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 244.5606 | 84.3184 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.6915 | 87.5503 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.3179 | 105.1369 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4156314
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.2246 | 105.6111 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.7564 | 100.8965 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 250.3398 | 97.8139 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5752149
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.1251 | 87.7771 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 291.754 | 93.0598 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 246.7188 | 85.9256 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.0629 | 86.1755 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.438 | 104.1537 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5508725
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.5939 | 104.7582 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.0619 | 99.5111 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 735499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.9685 | 100.1228 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.2446 | 86.7935 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 282.5327 | 91.393 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 293.9667 | 94.6529 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4565000
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.1704 | 85.1857 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.851 | 103.3237 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6025100
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.1929 | 105.0715 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.9989 | 99.4114 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.419 | 98.7926 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4030463
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 168.8938 | 86.0871 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 274.0996 | 89.8716 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 284.4584 | 92.9349 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7859964
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 165.8555 | 84.498 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.4935 | 103.6597 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1449749
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.884 | 103.864 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 250.0212 | 98.9332 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.4301 | 98.0779 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5382873
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.1636 | 88.8432 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 275.6048 | 91.327 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9212375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 268.0149 | 88.8193 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.1072 | 87.2447 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.1162 | 102.9394 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.0807 | 102.3978 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4744713
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.2714 | 100.7098 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 248.3871 | 97.5794 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5899248
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.6252 | 87.5156 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 270.1363 | 90.4061 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9728750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 271.4833 | 89.2692 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.5424 | 85.9033 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.494 | 101.568 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6097124
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.67 | 102.183 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.624 | 99.3422 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 882598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.5008 | 99.9452 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 273.6023 | 90.8559 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5153399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 260.8643 | 87.3419 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 169.6883 | 86.5026 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.5426 | 104.7314 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 166.6097 | 84.8925 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 196.9708 | 100.7714 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6613499
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.9711 | 98.6253 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4177563
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.5467 | 99.235 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 262.7509 | 88.8841 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8448363
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 168.3619 | 85.8089 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 251.3444 | 85.6247 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.2734 | 103.5446 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.8094 | 103.3019 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1596849
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 165.3202 | 84.2181 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 248.5617 | 98.7461 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.0354 | 97.9178 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5529973
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 244.5383 | 84.4056 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.7639 | 91.7721 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 253.4429 | 87.2145 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9800774
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.3207 | 102.5233 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 287.6762 | 104.2674 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.6389 | 102.1668 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4891813
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.8513 | 90.2489 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5426350
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 246.9629 | 97.4038 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6046348
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.6372 | 90.6599 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 268.2434 | 88.6709 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 246.6013 | 85.9975 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10317149
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.6193 | 89.0815 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8721314
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 280.0655 | 103.0427 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.0088 | 101.8372 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.7089 | 101.1574 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6244223
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 285.9869 | 102.8848 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 257.9754 | 86.8086 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 270.3274 | 90.2462 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5300499
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.6626 | 89.6272 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.1148 | 102.2216 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.605 | 88.0281 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10073725
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.1091 | 104.5047 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 278.3157 | 101.6422 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 196.3165 | 100.4292 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6760598
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 259.8735 | 88.3568 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8595463
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.5473 | 89.0439 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 248.074 | 85.0253 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.4267 | 100.8534 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.4894 | 87.4446 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10590100
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.3611 | 103.0675 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1743948
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.8339 | 103.3148 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.2142 | 101.7066 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.4156 | 88.975 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 241.9028 | 83.9267 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 250.2077 | 86.6255 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9947873
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.1425 | 101.6823 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.3914 | 87.3933 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6014749
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.7694 | 102.235 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.5119 | 100.3321 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.1726 | 101.9229 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5038913
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 243.9322 | 85.5079 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10464248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 265.9535 | 88.2404 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.9401 | 87.6803 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.3941 | 101.5157 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.869 | 86.0741 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9309713
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.5249 | 100.3164 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.1452 | 100.8626 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6391323
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.7653 | 100.5935 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 267.9713 | 89.8017 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5447598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 255.4735 | 86.3431 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.0681 | 86.7013 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 195.7346 | 100.1248 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6907698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.0978 | 108.6828 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.8791 | 99.8693 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.0588 | 99.2019 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.0117 | 85.1027 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10662124
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 257.3309 | 87.8839 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8742563
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 168.682 | 85.9763 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 245.9254 | 84.625 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.7219 | 107.4402 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.2418 | 98.5001 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.0717 | 99.4388 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.2169 | 107.1761 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 165.6558 | 84.3936 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11178499
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 239.8029 | 83.5312 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.6694 | 88.5847 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 248.0768 | 86.2287 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10094973
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.0733 | 101.3523 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.4649 | 106.2598 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.4856 | 98.1021 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.6454 | 87.0032 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6161849
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.8681 | 105.9476 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.281 | 87.3356 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 241.8546 | 85.1171 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10611348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 254.1543 | 92.0145 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.709 | 100.2979 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.0025 | 105.495 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.4632 | 99.9972 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.7197 | 104.824 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.1781 | 85.7128 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9456813
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 256.6464 | 93.7814 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 169.3375 | 86.3191 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 246.3309 | 90.5015 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.3816 | 105.6932 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.921 | 99.6112 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.012 | 98.9112 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.1854 | 104.0216 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 166.2035 | 84.6801 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10809223
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 167.9686 | 85.6032 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 248.9178 | 92.2973 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 239.7273 | 89.2618 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.3733 | 98.2819 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.7545 | 104.3192 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.1726 | 99.2184 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 164.8788 | 83.9872 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11325598
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.5241 | 104.1987 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.0144 | 88.2422 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 242.3201 | 91.0607 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 235.259 | 88.4293 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.5799 | 97.8725 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.5353 | 101.1241 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.9995 | 86.6654 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6308948
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.6855 | 103.2371 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.9631 | 102.8593 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.7592 | 87.0627 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 236.4888 | 88.3559 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 237.8964 | 90.2445 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.1897 | 100.0933 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.6861 | 102.7144 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.6779 | 85.4512 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9603913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.9163 | 99.7713 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.9086 | 101.7848 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 228.6327 | 86.8763 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 239.006 | 90.1428 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 168.7926 | 86.0342 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.5083 | 99.4555 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.6326 | 105.3015 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 165.712 | 84.423 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10956323
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.112 | 101.3682 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.5319 | 98.7202 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 167.4082 | 85.3101 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 231.1776 | 88.6708 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 221.7759 | 85.6089 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.0105 | 103.9301 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.8917 | 98.0971 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.6999 | 99.0313 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 164.3544 | 83.713 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11472698
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.939 | 103.8927 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.2129 | 93.576 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 224.3773 | 87.426 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 217.1794 | 84.7795 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 285.2527 | 103.9775 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 250.1047 | 97.6841 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.026 | 102.8922 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.8425 | 91.8133 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.2504 | 102.4866 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.1 | 92.4709 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 219.8227 | 86.5978 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 234.1495 | 87.8915 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.1456 | 102.4318 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.7572 | 102.812 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.3504 | 101.4929 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 283.5456 | 102.5924 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.6894 | 90.6872 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 226.2877 | 86.4228 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.3418 | 91.5514 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 236.6684 | 89.6793 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.9735 | 102.0574 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.4199 | 101.0062 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.1027 | 105.0244 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 276.02 | 101.4192 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.8922 | 89.7473 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 219.3017 | 85.1234 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11988873
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.0626 | 90.8824 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 228.8332 | 88.2176 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 270.253 | 100.6722 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.4923 | 103.6591 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.4066 | 103.6143 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.9942 | 101.5013 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.6149 | 89.0792 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 214.7637 | 84.3176 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.6528 | 90.668 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 221.9172 | 86.941 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11988873
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.8499 | 101.4459 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.2709 | 100.1227 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.6969 | 102.1971 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.6177 | 102.6787 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.2361 | 88.8811 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.4314 | 89.5063 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 217.3965 | 86.1305 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 232.371 | 87.5445 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.8569 | 101.2348 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.6074 | 102.1503 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.1791 | 100.066 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.6153 | 100.4455 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.9776 | 87.6999 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 224.4451 | 86.0561 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.3449 | 88.415 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 234.8814 | 89.322 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.9475 | 99.0672 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.8648 | 99.7785 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.4567 | 108.3475 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 196.8841 | 100.726 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.8888 | 86.6075 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 217.4777 | 84.7744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 227.0104 | 87.8543 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.053 | 87.7393 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.5921 | 106.8493 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.0686 | 99.3469 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.9698 | 107.0468 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.3061 | 98.4434 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.6035 | 85.9352 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 212.9107 | 83.9593 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 220.0638 | 86.5767 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.8902 | 90.2692 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.7679 | 101.1368 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.4596 | 97.9924 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.7526 | 105.8872 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.1056 | 105.5488 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.5822 | 88.5391 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 251.5746 | 91.5924 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 215.5411 | 85.7847 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.6408 | 89.0927 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.1684 | 99.7804 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.6023 | 100.1725 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.3556 | 105.1566 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.957 | 104.4252 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.1809 | 87.2832 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 243.8065 | 90.1025 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 254.1148 | 93.3717 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.557 | 88.003 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.9733 | 99.5553 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.9527 | 98.8037 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.7859 | 105.3817 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.1035 | 86.1968 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.5496 | 103.6891 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 237.1784 | 88.8638 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 246.3996 | 91.9015 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.2817 | 87.336 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.115 | 99.105 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.4431 | 98.2282 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.0897 | 103.9716 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.8049 | 85.5176 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.9917 | 103.9203 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 232.7639 | 88.0593 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.3068 | 89.9641 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 239.8128 | 90.6775 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.2725 | 100.932 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 249.5429 | 97.7698 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.3215 | 102.5238 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.2624 | 103.0159 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.9786 | 88.2234 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 233.9413 | 87.9586 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 235.4344 | 89.885 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.003 | 88.7592 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.6082 | 99.5545 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.1281 | 99.9789 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.6132 | 101.6303 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.576 | 86.9669 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.3276 | 102.5269 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.9325 | 87.6763 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 225.9622 | 86.4561 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 236.488 | 89.754 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.5593 | 99.392 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.577 | 98.6536 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.6282 | 101.1152 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.0942 | 105.0199 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.4981 | 85.8801 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 219.215 | 85.2391 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.6669 | 87.0144 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 228.5837 | 88.2769 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 249.6317 | 98.9123 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.9652 | 98.0453 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.4278 | 103.6253 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.2609 | 103.5381 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.2104 | 85.2067 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 221.8492 | 87.0596 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 214.629 | 84.4152 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.6631 | 93.2884 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 281.7937 | 103.5809 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 248.0241 | 97.5655 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.6392 | 102.1669 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.6976 | 102.7205 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.2726 | 91.5152 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 231.599 | 87.4996 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.574 | 92.1958 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 217.3095 | 86.246 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.6835 | 102.5684 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 280.0883 | 102.2036 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.4862 | 102.0869 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.1099 | 101.3671 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.1506 | 90.4054 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 223.6216 | 86.0049 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.78 | 91.2576 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 234.124 | 89.2836 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.7161 | 101.7385 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.9456 | 101.1811 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.5178 | 104.7185 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 196.7732 | 100.668 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.328 | 89.4522 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.5273 | 90.6024 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 226.2082 | 87.8143 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 216.7778 | 84.773 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.0079 | 100.3598 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.9037 | 103.3512 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.7372 | 101.1688 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.7582 | 103.2751 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.0366 | 88.7768 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 219.4198 | 86.5907 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 212.1499 | 83.934 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.1517 | 90.406 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.0259 | 99.8023 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.6236 | 101.1778 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.3009 | 101.99 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.3221 | 102.5241 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.7293 | 88.6161 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 214.7913 | 85.7583 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 229.7663 | 87.138 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.8218 | 89.1874 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.747 | 100.3233 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.9629 | 99.8032 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.8754 | 101.7674 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.5845 | 101.0923 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.3428 | 87.3679 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 221.7584 | 85.6423 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 232.337 | 88.9391 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.7789 | 88.119 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.9413 | 99.6204 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.1455 | 98.9796 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 196.1556 | 100.345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.61 | 107.9046 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.3027 | 86.3009 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 224.3322 | 87.4381 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 214.8827 | 84.3937 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.5221 | 87.4617 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.9427 | 106.5097 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 249.9535 | 99.1163 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.8115 | 106.441 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.0309 | 85.6358 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.3416 | 98.2778 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 210.3588 | 83.5953 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 217.5084 | 86.2097 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.3973 | 90.0114 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.7964 | 105.3872 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.2456 | 105.099 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.6527 | 100.9073 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 248.3621 | 97.7779 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.9692 | 88.2185 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 247.9343 | 91.01 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 213.0209 | 85.4304 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.0192 | 88.7677 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.3303 | 104.6203 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.026 | 99.5504 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.8495 | 100.0968 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.9872 | 103.9179 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.5952 | 86.9769 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.9864 | 87.7045 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 240.1583 | 89.5367 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 250.4936 | 92.7982 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.0143 | 99.3855 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.2578 | 98.7514 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.9159 | 104.9266 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.5415 | 103.1618 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.5189 | 85.891 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.6267 | 86.9934 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 242.7812 | 91.3443 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 233.5999 | 88.3356 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 250.412 | 98.0415 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.3736 | 103.597 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.091 | 103.4492 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 248.0267 | 98.8815 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.186 | 85.1939 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.7929 | 89.6953 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 236.2376 | 90.1498 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 229.2519 | 87.5648 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 246.432 | 97.5414 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.1427 | 100.7075 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.7606 | 102.2304 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.7845 | 102.7659 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.3711 | 87.9057 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 230.2961 | 87.4013 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.3927 | 88.44 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 231.9634 | 89.3981 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 261.5309 | 99.3516 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.3841 | 99.9136 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.0738 | 101.3482 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.2698 | 101.9737 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.9678 | 86.6488 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.3816 | 87.3882 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 222.307 | 85.9154 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 232.8788 | 89.2086 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 250.5704 | 99.2066 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.7806 | 98.5689 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.1902 | 104.5471 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 196.5737 | 100.5637 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.9046 | 85.5697 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.0274 | 86.68 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 224.9751 | 87.7467 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 215.5571 | 84.7177 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11841774
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 248.9773 | 97.8674 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.8251 | 103.3101 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.4097 | 103.0929 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 246.5442 | 98.6823 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 166.5429 | 84.8575 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 210.9857 | 83.9094 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 218.2552 | 86.5578 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11841774
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.9242 | 92.902 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.9528 | 102.3309 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 244.9574 | 97.3464 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 287.0446 | 104.2821 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.0784 | 101.8736 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.5243 | 91.1238 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 227.9726 | 86.959 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 213.6694 | 85.7477 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.8769 | 91.8313 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.5685 | 101.6069 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 285.3108 | 102.8969 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.5268 | 103.0911 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.2606 | 100.9229 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.4034 | 90.0146 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 219.845 | 85.4421 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 230.5409 | 88.7588 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.0076 | 90.8536 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.7318 | 101.6819 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 273.5589 | 102.2609 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.6401 | 104.2594 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 195.873 | 100.1972 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.5364 | 89.0382 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.8393 | 90.2426 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 213.0951 | 84.2455 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 222.5078 | 87.2637 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.8813 | 102.8165 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.6354 | 101.734 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.7829 | 100.8616 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.3055 | 103.0384 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.3247 | 88.4044 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.3352 | 89.9789 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 208.6147 | 83.4767 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 215.757 | 86.0667 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.8938 | 100.3527 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.3728 | 102.0276 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.4898 | 101.6986 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.5781 | 101.612 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.8781 | 88.1709 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.9499 | 88.7314 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 226.1789 | 86.6051 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 211.2879 | 85.3107 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.9508 | 101.2839 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.1785 | 100.6236 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.8213 | 100.3211 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 196.6604 | 100.609 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.4929 | 86.9234 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.0181 | 87.7211 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 218.0193 | 85.0784 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10783563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 228.7565 | 88.4029 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.4253 | 99.2282 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 212.2453 | 108.7599 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 195.2697 | 99.8817 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.3155 | 99.9047 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.5085 | 85.8856 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.668 | 87.015 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 211.3058 | 83.9077 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 220.665 | 86.9049 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10783563
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.5946 | 98.5193 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.3726 | 99.424 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.7793 | 107.4702 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.3753 | 107.2589 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.1386 | 85.1691 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 206.7384 | 83.1073 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.5371 | 89.5615 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 213.9825 | 85.7436 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.4076 | 101.3618 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.6997 | 98.0568 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.4972 | 106.2766 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.0187 | 106.0264 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.1028 | 87.7654 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.13 | 88.3026 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 209.4533 | 84.9562 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 254.0609 | 92.2819 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.0361 | 105.5125 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.0701 | 100.3145 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.8348 | 104.8842 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.7691 | 99.9988 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.6691 | 86.4926 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.1293 | 87.2562 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 256.556 | 94.0435 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 246.3262 | 90.7946 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.422 | 105.7144 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.313 | 99.6372 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.3999 | 98.943 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.2257 | 104.0427 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.6956 | 85.4604 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 248.9301 | 92.5923 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 169.8884 | 86.6073 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 239.7104 | 89.5554 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.4173 | 99.1811 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.649 | 98.2689 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.6388 | 104.2587 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.7112 | 104.2966 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 166.3521 | 84.7577 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 242.3461 | 91.3629 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 235.3171 | 88.7483 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.9261 | 89.242 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.8703 | 101.1351 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 250.8181 | 97.8387 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.9861 | 102.8714 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.7653 | 103.2789 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.4973 | 87.4487 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 237.9766 | 90.5682 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.5167 | 87.9818 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 236.4109 | 88.6314 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.5918 | 100.1187 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.9789 | 101.8216 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.2197 | 99.7658 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.6344 | 102.6874 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.0425 | 86.1649 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.5309 | 86.9433 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 238.9711 | 90.4339 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 228.6041 | 87.1765 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.8374 | 99.4497 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.922 | 98.7531 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.8639 | 101.2385 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.6703 | 105.3212 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.0535 | 85.1246 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 169.2224 | 86.259 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 221.7889 | 85.9251 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 231.1865 | 88.9779 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 250.9999 | 99.0161 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.1764 | 98.0887 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.0352 | 103.943 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.8924 | 103.8683 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 165.6926 | 84.4128 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 217.2518 | 85.1059 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 224.4249 | 87.7465 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.7466 | 93.8551 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.2761 | 102.5 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 284.6046 | 103.9894 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 249.3253 | 97.6491 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.0819 | 102.9214 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 180.359 | 92.0834 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.6772 | 92.7728 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 219.9168 | 86.9357 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 234.0926 | 88.178 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 277.2 | 102.8506 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 282.9189 | 102.6166 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.3006 | 101.4668 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.9497 | 102.3293 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 178.2315 | 90.9707 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 226.267 | 86.7213 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 236.5976 | 89.9586 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.9591 | 91.8742 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 275.4516 | 101.4589 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 271.4241 | 102.0933 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.1498 | 105.049 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.2862 | 100.9363 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 176.4911 | 90.0604 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 228.8473 | 88.5205 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 219.3308 | 85.4411 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11988873
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.6905 | 91.2107 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.5063 | 103.6664 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.6696 | 100.6983 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.4684 | 101.5426 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.3519 | 103.5857 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.2281 | 89.3999 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 214.7965 | 84.6362 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 221.9862 | 87.2658 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.2247 | 90.9671 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 269.2758 | 101.4976 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.9027 | 100.2464 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.7438 | 102.2216 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.5551 | 102.6459 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.8025 | 89.1773 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 232.2829 | 87.8147 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.9824 | 89.7944 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 217.4606 | 86.4654 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.004 | 100.4698 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.5476 | 100.0877 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.3398 | 102.0103 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.7976 | 101.2037 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.5685 | 88.009 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 224.4341 | 86.3596 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.9716 | 88.7428 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 234.8086 | 89.6003 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 211.6236 | 108.4348 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.3108 | 99.0862 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.2264 | 99.7817 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 196.7053 | 100.6325 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.5052 | 86.9298 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 217.4879 | 85.088 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.7158 | 88.086 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 226.9815 | 88.1486 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.3098 | 99.3078 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 209.0576 | 107.0927 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.587 | 98.4262 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 208.7395 | 106.9264 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.2115 | 86.2532 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 220.1069 | 86.9006 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 212.9302 | 84.265 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.4716 | 90.5733 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 250.6774 | 97.9549 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 267.1801 | 101.1675 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.8367 | 105.9312 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 206.2601 | 105.6296 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.0644 | 88.7913 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 215.5756 | 86.0983 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 251.5251 | 91.869 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.2294 | 89.4006 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.4833 | 99.7879 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.0254 | 100.202 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.4448 | 105.2033 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.0223 | 104.4593 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.7701 | 87.5914 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 254.0448 | 93.6434 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 243.8092 | 90.3995 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.1867 | 88.3323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.3046 | 99.5437 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.3338 | 98.8251 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.7982 | 103.8191 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.7796 | 105.3783 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.703 | 86.5103 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 237.2494 | 89.1896 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 246.3865 | 92.1902 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.9343 | 87.6772 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 250.4324 | 99.0919 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.0317 | 103.9412 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.1497 | 104.0029 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.6938 | 98.202 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.4312 | 85.8452 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.8683 | 90.2578 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 233.1195 | 88.526 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 239.9039 | 91.0069 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 248.8032 | 97.7418 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 265.6256 | 100.9446 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.3805 | 102.5546 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.3238 | 103.048 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.4544 | 88.4723 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 235.5314 | 90.2164 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 233.9125 | 88.2529 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.6011 | 89.072 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 263.9574 | 99.5729 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.123 | 102.42 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 258.4902 | 99.996 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.5154 | 101.5792 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.1552 | 87.2698 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.5816 | 88.0158 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 236.4783 | 90.0514 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 225.9698 | 86.7626 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 256.8359 | 98.6317 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 252.8621 | 99.3723 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.4633 | 101.0289 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.1293 | 105.0383 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.1026 | 86.1963 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 219.2933 | 85.5687 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11841774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 228.6232 | 88.5862 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.2635 | 87.3264 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.2001 | 98.0109 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 248.9407 | 98.896 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.4718 | 103.6484 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.3376 | 103.5782 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.7886 | 85.509 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 214.7228 | 84.7529 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 183.2332 | 93.5866 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 221.9374 | 87.3875 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11841774
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.6366 | 102.6885 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 281.2259 | 103.6139 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.7018 | 102.1997 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 247.3109 | 97.5444 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.8048 | 91.7935 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 231.5605 | 87.7888 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 217.412 | 86.5883 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 181.1765 | 92.5109 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 274.1731 | 102.6109 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.9601 | 101.2888 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 279.4895 | 102.2285 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2041000
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.3188 | 101.9993 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.7216 | 90.704 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 223.6063 | 86.3063 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 234.1165 | 89.5822 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 179.4127 | 91.5885 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 196.6859 | 100.6223 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 272.3592 | 101.2045 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5335964
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 268.2146 | 101.7787 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.5468 | 104.7336 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.9387 | 89.7715 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 216.8463 | 85.0975 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 226.2327 | 88.1227 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.1736 | 90.9404 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.4654 | 100.3935 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6688375
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.9521 | 103.3766 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.4454 | 101.3049 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.785 | 103.2892 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.9548 | 89.257 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 212.2391 | 84.2693 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 219.4991 | 86.9208 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.6622 | 90.6729 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.1868 | 102.4533 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 266.0378 | 101.2027 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.6602 | 99.9135 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7204750
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.1875 | 101.9307 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.3104 | 88.92 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 214.9162 | 86.1123 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 229.7595 | 87.4369 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.404 | 89.4919 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.3407 | 99.8228 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2629399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 259.1534 | 100.3429 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.7076 | 101.6797 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.4271 | 101.01 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.9537 | 87.6874 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 232.3358 | 89.234 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 221.7413 | 85.9358 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.4177 | 88.4531 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.4703 | 98.9704 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5924363
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 253.2657 | 99.6041 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 196.0583 | 100.2941 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 210.6111 | 107.9052 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.935 | 86.6316 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 224.3643 | 87.7505 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10783563
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 214.956 | 84.7207 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.2242 | 87.8289 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.9935 | 106.5362 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 249.2957 | 99.1023 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.5971 | 98.2461 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7276774
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 207.8836 | 106.4788 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2902350
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.7011 | 85.9863 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 210.4453 | 83.943 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 217.6125 | 86.5528 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.9574 | 90.3043 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 264.0509 | 100.9364 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 247.664 | 97.7567 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7793149
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.23 | 105.0909 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6197314
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 205.8952 | 105.4388 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.5238 | 88.5086 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 213.1001 | 85.7663 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 247.8961 | 91.2925 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.6262 | 89.0851 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 257.1978 | 100.093 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.5561 | 104.7384 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.3474 | 99.5532 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2776499
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.0909 | 103.9722 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7549725
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.1481 | 87.2661 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 240.1935 | 89.8437 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 250.4896 | 93.0848 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6606000
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.6536 | 88.0534 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.6124 | 98.7578 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6071463
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 251.323 | 99.3679 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.9313 | 104.9347 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.7599 | 103.276 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8066100
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.1499 | 86.221 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 233.7073 | 88.6724 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 242.8576 | 91.6591 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9900964
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.316 | 87.3539 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 247.364 | 98.865 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 249.7075 | 98.0238 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7423873
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.177 | 103.4942 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3490749
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 202.4284 | 103.6257 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.7983 | 85.5142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 229.6672 | 88.0488 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 236.4059 | 90.4989 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11253375
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.3613 | 89.9926 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 245.6944 | 97.5064 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7940248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 262.534 | 100.7331 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.6299 | 102.1621 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6785713
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.6644 | 102.7031 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.9137 | 88.1895 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 232.4216 | 89.8976 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11769750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 230.2947 | 87.703 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.0081 | 88.7619 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 260.8688 | 99.3631 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2923598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 255.7252 | 99.9071 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.1923 | 101.9332 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.922 | 101.2688 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8138124
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.5342 | 86.945 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 222.3789 | 86.2406 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.0354 | 87.7301 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 232.911 | 89.5141 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7194399
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 249.854 | 99.1769 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 254.1526 | 98.5785 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6218563
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 204.2102 | 104.5575 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 196.4791 | 100.5142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8654499
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.5272 | 85.8953 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.692 | 87.0275 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 215.7152 | 85.0683 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11841774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 225.0256 | 88.0676 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10489363
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 248.2792 | 97.8473 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7570973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 245.8562 | 98.6595 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.4294 | 103.1032 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3637849
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.7673 | 103.2799 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.1831 | 85.1924 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 211.1549 | 84.2716 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 218.4063 | 86.9117 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11841774
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 182.4085 | 93.1553 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 275.7601 | 98.7753 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | GAS | 244.2521 | 97.3156 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8087348
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.8089 | 102.2557 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.0838 | 101.8765 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6932813
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 179.0587 | 91.4033 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7467350
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 227.9576 | 87.2536 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 213.8789 | 86.1252 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12358149
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 180.5034 | 92.1589 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 274.0726 | 97.3729 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 268.234 | 97.6374 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.1612 | 100.8709 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8285223
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.4736 | 101.5573 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 177.0309 | 90.3428 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10762314
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 219.9197 | 85.7629 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10636463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 230.5567 | 89.0557 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7341499
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 178.6705 | 91.2003 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.2504 | 96.8623 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 266.4964 | 96.2295 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 203.6967 | 104.289 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 195.7671 | 100.1418 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8801598
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 175.1832 | 89.3764 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12114725
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 213.2277 | 84.5897 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 222.5873 | 87.594 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10636463
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 177.7756 | 90.7323 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.5739 | 95.4863 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.3292 | 96.3722 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 200.9208 | 102.8372 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3784948
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 201.2588 | 103.014 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 174.2714 | 88.8996 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12631100
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 215.9484 | 86.4416 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11988873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 208.7871 | 83.8418 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.8989 | 90.2737 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.5188 | 96.3649 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.6362 | 94.9945 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 199.2361 | 101.9561 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 198.5673 | 101.6063 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7079913
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 173.4484 | 88.4691 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8055749
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 211.4706 | 85.6731 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12505248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 226.1394 | 86.8927 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 174.5849 | 89.0635 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.1788 | 95.344 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.881 | 94.9874 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | Dual Duct | HP | 197.7423 | 101.1748 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 196.5637 | 100.5584 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8432323
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 171.0896 | 87.2355 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11350713
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 228.7502 | 88.7009 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7488598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 218.0836 | 85.4065 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10783563
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 172.7138 | 88.085 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.2595 | 94.6588 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.5063 | 93.9563 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.6085 | 103.3492 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | Dual Duct | HP | 195.1589 | 99.8237 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8948698
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.19 | 86.242 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12703124
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 211.4047 | 84.2539 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 220.7341 | 87.2355 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10783563
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.4069 | 87.4014 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.6401 | 93.2851 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.2497 | 102.1156 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.4236 | 94.2479 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.6689 | 101.8118 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.8384 | 85.5351 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13219499
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | GAS | 206.9274 | 83.4799 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 214.0955 | 86.0833 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12135973
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 176.1244 | 89.8687 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.9105 | 92.9298 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.265 | 101.0776 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.4714 | 96.0521 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.4658 | 100.6596 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.6599 | 88.0568 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8202849
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | GAS | 209.6877 | 85.3456 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12652348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 284.6224 | 88.9106 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.7797 | 88.6424 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.101 | 100.4688 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.8515 | 94.6851 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.1323 | 95.0603 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.4659 | 99.6137 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 170.2885 | 86.8165 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11497813
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 286.7237 | 90.4811 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 275.7615 | 87.2989 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.7925 | 87.6031 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.4931 | 93.6832 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.3424 | 94.4222 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.4801 | 100.6671 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.2605 | 98.9833 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 168.3196 | 85.7868 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12850223
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 277.9338 | 88.8847 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 268.1297 | 85.9148 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 170.5921 | 86.9753 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.5721 | 94.0525 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.8109 | 93.0875 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.8277 | 99.2799 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.6671 | 99.1959 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.056 | 85.1259 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13366598
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 262.8123 | 84.9545 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 270.1971 | 87.4814 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 175.5424 | 89.5643 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.9346 | 98.2898 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.9698 | 95.8441 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.9992 | 92.71 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.1424 | 97.8755 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 172.046 | 87.7357 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8349948
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 265.2516 | 85.2676 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.9136 | 86.5319 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 173.187 | 88.3324 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.3469 | 94.4813 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.9567 | 97.7783 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.6851 | 94.8808 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.1232 | 96.8195 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 169.6828 | 86.4997 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11644913
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 255.3372 | 83.4695 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 267.2635 | 86.8259 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 171.1851 | 87.2854 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.0417 | 93.5072 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.8867 | 100.3567 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.953 | 94.2787 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.3928 | 96.4375 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 167.6927 | 85.4589 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12997323
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 245.6581 | 81.7047 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 257.4477 | 85.0517 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | GAS | No | VAV | HP | 169.9571 | 86.6432 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.1424 | 93.882 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.3703 | 92.9241 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.1796 | 98.9409 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.2386 | 98.9718 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | GAS | No | VAV | HP | 166.3992 | 84.7824 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13513698
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.3133 | 80.5509 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.5978 | 83.2528 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.0437 | 87.3638 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 273.3887 | 98.5196 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.5715 | 92.5395 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.3372 | 97.9773 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.4435 | 97.51 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.0195 | 85.7822 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.3811 | 82.1246 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 262.8638 | 84.8273 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.7183 | 86.1477 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 271.6814 | 97.1206 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.9703 | 97.4368 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.4741 | 97.5259 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.712 | 96.6044 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.6826 | 84.56 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 252.223 | 82.8885 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.9131 | 86.3971 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.8189 | 85.1543 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.1464 | 96.7246 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.2572 | 96.0429 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.4565 | 100.1318 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.7736 | 96.1136 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.7486 | 83.5485 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 242.7537 | 81.1622 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 254.3207 | 84.471 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.4381 | 84.4321 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.7204 | 98.7008 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.4481 | 95.3372 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.1202 | 96.1865 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.8008 | 98.7428 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.4549 | 82.8719 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 236.2707 | 79.9925 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 244.7117 | 82.713 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.5029 | 84.466 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.002 | 97.802 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.4261 | 94.8151 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.2382 | 96.1486 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.964 | 97.2592 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.5087 | 82.9 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 260.2434 | 84.3493 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 238.4218 | 81.589 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.2073 | 83.2654 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.9213 | 97.2369 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.6171 | 94.7741 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.0607 | 95.2196 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.2405 | 96.3578 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.1613 | 81.6724 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 262.0812 | 85.866 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 249.9604 | 82.4643 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.1175 | 82.1725 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.4292 | 93.8464 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.2812 | 94.5937 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.9641 | 103.0122 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.2694 | 95.8499 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.0268 | 80.556 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 252.0047 | 84.0326 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 240.2554 | 80.6986 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 155.793 | 81.4797 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.4634 | 94.1795 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.7529 | 93.2608 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.5941 | 101.7727 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.1619 | 101.5467 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 152.7375 | 79.8817 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 234.1688 | 79.6108 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 242.2726 | 82.2666 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.8493 | 84.1242 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.2183 | 95.8651 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.8618 | 92.8279 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.7667 | 100.817 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.7823 | 100.3021 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.9275 | 82.5961 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 281.8412 | 88.4406 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 236.2552 | 81.1931 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.2879 | 82.7846 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.1225 | 94.973 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.6256 | 94.5054 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.4302 | 100.118 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.9412 | 99.3393 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.2261 | 81.1832 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 284.0744 | 90.0375 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 272.9861 | 86.8319 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.3791 | 81.7863 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.4202 | 94.3864 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.4857 | 93.604 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.0714 | 100.4533 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.7304 | 98.706 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.3473 | 80.2006 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 275.0135 | 88.3903 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 265.048 | 85.3934 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 155.0874 | 81.1107 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.5488 | 93.958 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.9644 | 93.0775 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.2891 | 98.9982 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.2296 | 98.9671 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 152.0748 | 79.5351 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 267.1736 | 86.9824 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.3655 | 84.3744 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.2829 | 83.8279 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.7168 | 95.6699 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.0171 | 92.6302 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.526 | 98.0761 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.4591 | 97.5181 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.3605 | 82.2995 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 261.5105 | 85.9609 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 262.3678 | 84.7853 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.7524 | 82.5045 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.1212 | 94.3017 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.6382 | 94.7867 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.6 | 97.5918 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.9506 | 96.7292 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.6752 | 80.8952 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 251.6213 | 82.8268 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.5211 | 86.376 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 155.847 | 81.508 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.263 | 100.0306 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.1402 | 93.4696 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.9541 | 96.208 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.0625 | 94.2468 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 152.7984 | 79.9136 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 253.7746 | 84.4245 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 242.1425 | 81.1025 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 154.4789 | 80.7924 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.6785 | 98.6788 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.0935 | 93.78 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.698 | 98.6891 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.5075 | 92.9056 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 151.4977 | 79.2333 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 244.2048 | 82.6802 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 236.4284 | 80.0749 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.3175 | 86.984 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.8861 | 97.2185 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 270.0334 | 98.1783 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.555 | 92.4486 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.0456 | 97.8249 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.2966 | 85.4041 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 238.5583 | 81.6742 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.7568 | 84.3053 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.0639 | 85.8054 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 268.3198 | 96.7898 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.944 | 97.232 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.5087 | 96.498 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.8103 | 97.1788 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.0289 | 84.2181 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 249.3274 | 82.4069 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 261.8772 | 85.8858 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.2345 | 84.8486 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.2261 | 95.8412 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.926 | 96.4389 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.1042 | 95.7635 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.6993 | 99.7357 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.1963 | 83.2597 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 238.5627 | 80.439 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 251.4118 | 83.9824 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.8132 | 84.1053 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.26 | 95.0684 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.9399 | 95.8941 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.0179 | 98.3333 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.1915 | 98.4241 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.776 | 82.5169 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 240.6247 | 82.0166 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 233.0354 | 79.4608 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.9607 | 84.1824 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.6601 | 97.6233 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.1139 | 95.9339 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.5966 | 97.067 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.2371 | 94.5251 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.9523 | 82.6091 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 256.8847 | 83.7659 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 235.0691 | 81.0363 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.4129 | 82.85 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.2091 | 96.8644 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.2799 | 95.143 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.0078 | 96.2361 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.4761 | 94.5575 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.3341 | 81.2397 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.0013 | 85.3513 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.0213 | 81.9749 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.4415 | 81.8189 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.7087 | 93.8015 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.3933 | 94.4612 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.2012 | 102.6132 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 182.5461 | 95.4716 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.3645 | 80.2096 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 249.121 | 83.5572 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 236.4245 | 80.0453 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 155.1476 | 81.1422 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.4343 | 101.1661 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.3962 | 93.9809 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.8599 | 93.1325 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.8198 | 101.3678 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 152.1041 | 79.5505 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 238.5048 | 81.6255 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 230.7314 | 79.0287 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.2699 | 83.8212 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.8317 | 92.6486 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.1387 | 95.6738 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.0281 | 99.9077 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.9208 | 100.3746 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.2419 | 82.2375 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 232.7853 | 80.609 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 277.7647 | 87.7566 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.655 | 82.4536 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.4185 | 94.9356 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.2094 | 99.4795 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.5528 | 94.3176 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.2314 | 98.968 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.6322 | 80.8726 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 279.7699 | 89.3114 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 268.4114 | 86.0553 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 155.7478 | 81.4561 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.9781 | 99.8816 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.5062 | 94.2472 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.8392 | 93.5897 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.439 | 98.0306 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 152.6843 | 79.8539 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 270.4743 | 87.6264 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 260.0558 | 84.5526 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 154.3718 | 80.7365 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.968 | 92.9159 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.6031 | 98.6394 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.5248 | 93.7681 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.5402 | 98.6065 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 261.6312 | 86.024 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 151.3749 | 79.1691 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 254.1305 | 83.4778 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.6747 | 83.5099 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 234.952 | 92.4326 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.6829 | 95.4966 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.1021 | 97.8544 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.0168 | 97.2868 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.6259 | 81.9154 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 256.1078 | 85.0399 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 257.5443 | 83.9705 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.1387 | 82.1835 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.9814 | 94.7681 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.0734 | 94.1339 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.4568 | 96.4709 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.5493 | 97.0423 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.0693 | 80.5782 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.6255 | 85.5443 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 155.2029 | 81.1711 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.0435 | 82.0635 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.4136 | 93.4272 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.1085 | 94.0866 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.3329 | 99.5441 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 182.8873 | 95.65 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 152.1347 | 79.5664 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 248.9669 | 83.61 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 153.8785 | 80.4784 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 237.4021 | 80.3104 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.5614 | 92.7565 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 235.0593 | 93.5848 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.1539 | 98.4045 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.5893 | 98.1092 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.4799 | 81.8963 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 150.8416 | 78.8902 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 230.7659 | 79.1238 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.4091 | 86.509 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 233.51 | 92.2546 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 275.1367 | 98.8012 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.2875 | 97.4283 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.4341 | 96.9821 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 232.8741 | 80.7187 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.4219 | 84.9466 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.1673 | 85.3365 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 254.3601 | 83.3737 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 273.4193 | 97.4039 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 267.7033 | 97.6969 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.9087 | 96.7073 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.6111 | 96.0286 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 256.3853 | 84.9458 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.1073 | 83.7361 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.1639 | 84.2887 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 244.2239 | 81.5377 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.918 | 96.2789 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.6649 | 96.9 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.8485 | 99.2908 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 182.2225 | 95.3024 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 246.1361 | 83.0853 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.0989 | 82.6857 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 234.0363 | 79.6957 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.9263 | 83.6415 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.9256 | 95.4992 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.7246 | 96.3999 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.6987 | 98.1664 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.1332 | 97.8707 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 236.0894 | 81.2755 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.8631 | 82.0394 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 228.1258 | 78.6425 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.9549 | 83.6564 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.0177 | 95.0219 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.8498 | 96.3866 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.7414 | 97.1428 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.9594 | 96.7338 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 230.227 | 80.2337 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.9385 | 82.0788 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 252.1037 | 82.9526 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.4523 | 82.3475 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.1748 | 94.9976 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.5596 | 95.3709 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.0532 | 95.7368 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.3335 | 96.4064 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 254.0343 | 84.5029 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.3935 | 80.7478 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.7078 | 81.0718 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 155.5541 | 81.3548 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.8735 | 93.9842 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.6618 | 94.6901 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 181.6516 | 95.0038 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.7335 | 103.4146 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 243.7728 | 82.6509 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 152.517 | 79.7664 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 232.0511 | 79.3256 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 154.2067 | 80.6501 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.9892 | 93.3093 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.7 | 94.2282 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.4371 | 102.2136 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.9044 | 101.935 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 151.1275 | 79.0397 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 234.0917 | 80.9058 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.2075 | 83.2655 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 226.0519 | 78.2537 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.0647 | 92.867 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.8002 | 96.0668 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.6163 | 100.7383 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.3882 | 101.142 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 228.092 | 79.8336 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.1953 | 81.6902 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 284.34 | 89.0091 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.7796 | 81.9957 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.526 | 95.0883 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.1805 | 94.6998 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.5732 | 99.6698 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.0539 | 100.4442 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.7048 | 80.3876 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 286.5413 | 90.5963 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 275.4166 | 87.3854 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 154.8105 | 80.9659 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.7324 | 94.4482 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.8399 | 93.7073 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.3662 | 99.0385 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.5508 | 100.7041 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 277.601 | 88.9775 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 151.7784 | 79.3801 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 267.7072 | 85.9963 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 153.4542 | 80.2565 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.0831 | 93.0795 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.7769 | 94.0023 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.8083 | 99.2697 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.7538 | 99.2412 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 269.9017 | 87.5938 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 150.378 | 78.6477 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.5768 | 82.9356 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 262.5712 | 85.0745 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.2509 | 95.8466 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.2234 | 92.6699 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.9923 | 98.32 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.0708 | 97.838 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.429 | 86.6085 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.561 | 81.3584 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.8645 | 85.3527 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.2745 | 81.7315 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.0656 | 94.9076 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.6335 | 94.4808 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.8612 | 97.7284 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.2106 | 96.8652 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 266.909 | 86.9211 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.2038 | 80.1256 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 154.2913 | 80.6943 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 254.9118 | 83.5495 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.2646 | 94.2705 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.4241 | 93.543 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.925 | 100.3768 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.085 | 96.2765 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 257.0609 | 85.145 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 151.244 | 79.1006 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 152.9307 | 79.9828 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 245.2015 | 81.7811 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.3893 | 93.8528 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.6415 | 92.9156 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.1532 | 98.9271 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.1983 | 98.9507 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 247.305 | 83.3665 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 149.8588 | 78.3762 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.2724 | 87.4835 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.6329 | 80.7813 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.7572 | 92.4931 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 272.7587 | 98.542 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.3853 | 98.0025 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.4492 | 97.5129 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.6326 | 82.347 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.2461 | 85.9007 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.9126 | 86.2493 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 262.481 | 84.9146 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.4309 | 97.486 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 271.0365 | 97.1491 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.1992 | 97.3822 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.6187 | 96.5556 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.3783 | 86.4555 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.8777 | 84.662 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.0871 | 85.2946 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 251.859 | 82.9857 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.5682 | 96.7592 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.6735 | 96.0815 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.2523 | 100.025 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.5958 | 96.0206 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 253.9087 | 84.5569 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.0283 | 83.6948 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.7671 | 84.6042 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 242.3646 | 81.2543 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.5868 | 96.2307 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.8414 | 95.3649 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.719 | 98.7 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.7429 | 98.7125 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 244.3971 | 82.8233 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.7044 | 83.0024 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.7385 | 84.5892 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 235.9884 | 80.1116 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.6735 | 96.2121 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.0314 | 94.9319 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.8979 | 97.7476 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.9753 | 97.2651 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 238.087 | 81.7014 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.7182 | 83.0096 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.4574 | 83.3962 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.9254 | 84.436 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.455 | 95.2478 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.9356 | 94.7892 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.148 | 96.3094 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.6009 | 97.0693 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 261.7716 | 85.9709 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.4123 | 81.8036 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.3951 | 82.3176 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 249.6088 | 82.5621 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.7481 | 93.8559 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.6309 | 94.5918 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.0864 | 103.0762 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.0403 | 95.7301 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 251.5761 | 84.1178 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.2955 | 80.6966 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.0157 | 81.5962 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.866 | 80.7905 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.0169 | 93.2416 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.6566 | 94.1292 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.7734 | 101.8665 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.27 | 101.6032 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.9417 | 82.3753 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.0213 | 80.0302 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 233.8516 | 79.7186 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.0791 | 84.2444 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.0559 | 92.779 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.6139 | 95.901 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.8843 | 100.8785 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.8687 | 100.3473 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 235.8961 | 81.3009 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.0382 | 82.654 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 281.5447 | 88.5386 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.5695 | 82.9318 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.9359 | 94.5173 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.5009 | 94.9987 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.2049 | 100.0002 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.0575 | 99.4001 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 283.8059 | 90.1432 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.501 | 81.327 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.6357 | 81.9205 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 272.6063 | 86.9139 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.845 | 93.6266 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.7026 | 94.363 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.8514 | 98.7693 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.0195 | 100.4262 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.5604 | 80.3121 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 274.7071 | 88.491 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.791 | 85.512 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 155.3466 | 81.2463 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.1584 | 93.0356 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.8363 | 93.9362 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.3033 | 99.0056 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.3358 | 99.0226 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 152.2982 | 79.6519 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 266.9408 | 87.0999 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.2509 | 84.5606 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.565 | 83.9755 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.214 | 92.5886 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.0885 | 95.6932 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.5253 | 97.5527 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.5613 | 98.0945 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.4899 | 82.3672 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 261.1747 | 86.059 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 261.9483 | 84.8614 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.0241 | 82.6466 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.4434 | 94.3198 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.04 | 94.8189 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.3415 | 97.4566 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.799 | 96.6499 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 264.1358 | 86.4621 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.9459 | 81.0367 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 251.0788 | 82.8881 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.1078 | 81.6444 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.3723 | 93.4464 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.3127 | 94.2123 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.728 | 96.0898 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.203 | 99.9992 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 253.2014 | 84.4825 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.0302 | 80.0348 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.8315 | 81.2135 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 154.7807 | 80.9503 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.6908 | 92.858 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.3754 | 93.7564 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.7107 | 98.6957 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.7237 | 98.7025 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 243.9047 | 82.797 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 151.7106 | 79.3447 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 236.1367 | 80.1961 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.5186 | 87.0892 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 235.7699 | 92.4095 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 269.4445 | 98.2141 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.9554 | 97.7777 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.9384 | 97.2458 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 238.3128 | 81.8058 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.5783 | 85.5514 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.2654 | 84.3715 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.3147 | 85.9366 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 267.6852 | 96.8156 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 12000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.409 | 97.2753 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.5948 | 97.0661 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.3332 | 96.4063 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 261.41 | 85.9647 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.247 | 84.3322 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 248.8075 | 82.4732 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.4977 | 84.9863 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.3985 | 96.4792 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.6603 | 95.8765 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3306964
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.6696 | 99.7202 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 182.9995 | 95.7087 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 250.8521 | 84.0405 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.4167 | 83.3749 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 238.9651 | 80.6851 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.0773 | 84.2434 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.6007 | 96.0192 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.679 | 95.0957 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4659375
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.2554 | 98.4576 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.9505 | 98.2981 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.0262 | 82.2691 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.1968 | 82.7369 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 232.776 | 79.5851 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.1011 | 84.2559 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.5077 | 95.955 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.8546 | 94.6345 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5175750
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.4923 | 97.5355 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.4764 | 97.0042 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 234.8872 | 81.1804 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.1383 | 82.7063 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 256.518 | 83.8627 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.8274 | 94.5771 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 600399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.6239 | 82.9603 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.675 | 95.1648 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.0149 | 96.7628 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.8249 | 96.1404 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 258.6069 | 85.4406 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.6228 | 81.3907 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 246.6828 | 82.0785 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.0199 | 93.7931 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 3895363
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.7316 | 81.9706 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.706 | 94.4398 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.1693 | 102.5965 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 182.418 | 95.4046 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 248.5464 | 83.6155 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.6436 | 80.3556 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 236.1269 | 80.1565 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.7218 | 93.9652 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 155.4649 | 81.3081 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.0752 | 93.0878 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5247774
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.9022 | 101.4109 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.5413 | 101.2221 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 873350
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 238.2167 | 81.7486 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 152.3599 | 79.6842 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 230.3633 | 79.1307 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.539 | 95.7052 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.1222 | 92.6225 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5764149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.5309 | 83.9577 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.0072 | 100.4198 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.1007 | 99.9457 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4168314
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 232.5214 | 80.7378 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.4744 | 82.3591 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.751 | 94.9314 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 277.5565 | 87.872 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.8647 | 94.3234 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 747499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.9078 | 82.5858 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.3766 | 99.5669 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.2207 | 98.9624 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5520725
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 279.7491 | 89.4615 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4577000
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.8457 | 80.9843 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.8014 | 94.2236 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 268.3351 | 86.2052 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.2015 | 93.6012 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4042463
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.0274 | 81.6023 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.9759 | 99.8804 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.6338 | 98.1325 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6037100
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 270.2609 | 87.7471 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7871964
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 152.9532 | 79.9945 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 235.8238 | 93.7454 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.882 | 84.6802 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.2327 | 92.8902 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5394873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 154.6766 | 80.8959 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.6668 | 98.6727 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.2764 | 98.4685 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1461749
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 261.3872 | 86.1356 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9224375
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 151.6382 | 79.3068 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.0539 | 95.5185 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 234.1899 | 92.3917 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5911248
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 253.7974 | 83.6279 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.9465 | 83.652 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.8988 | 97.7481 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.8636 | 97.2066 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4756713
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 255.9187 | 85.2147 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9740750
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.8901 | 82.0535 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 257.2657 | 84.0778 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.2832 | 94.7538 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.4266 | 94.1545 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 894598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.4081 | 82.3244 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.4527 | 96.9917 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.2767 | 96.3767 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6109124
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 259.4049 | 85.6681 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5165399
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.3253 | 80.7121 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 246.667 | 82.1542 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.3292 | 94.0436 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.7535 | 93.4339 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 4189563
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 155.4712 | 81.3114 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 182.7535 | 95.5801 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6625499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.3255 | 99.5402 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 248.5333 | 83.6927 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8460363
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 152.3925 | 79.7013 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 237.1269 | 80.4333 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 234.3441 | 93.5547 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.818 | 92.7265 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5541973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 154.1446 | 80.6176 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.0562 | 98.3534 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.5921 | 98.1107 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1608849
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.2252 | 82.023 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9812774
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 151.1031 | 79.0269 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 230.3409 | 79.2179 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 232.7455 | 92.2125 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6058348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 273.4585 | 99.076 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.5467 | 86.5809 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.1035 | 97.3321 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.4216 | 96.9755 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 4903813
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 232.3837 | 80.8061 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10329149
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.6342 | 85.0577 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5438350
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 254.0461 | 83.4832 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.8682 | 97.855 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 271.7693 | 97.6934 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.42 | 85.4687 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.7915 | 96.646 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.4916 | 95.9661 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6256223
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 256.1099 | 85.0547 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5312499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.4022 | 83.8903 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8733314
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 243.778 | 81.6208 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.9174 | 97.0338 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 264.1183 | 96.4545 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.4454 | 84.4359 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.8919 | 99.3135 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 182.0993 | 95.2379 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6772598
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.3879 | 82.8369 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10085725
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 245.6559 | 83.1654 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8607463
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.2091 | 95.6619 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 233.8565 | 79.8339 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.0166 | 96.5188 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.3301 | 83.8526 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.6166 | 98.1235 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.144 | 97.8763 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 1755948
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 236.0103 | 81.4377 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9959873
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.2724 | 82.2535 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10602100
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.2942 | 95.1406 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.9451 | 96.4945 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 227.6854 | 78.7354 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.1984 | 83.7837 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.5521 | 97.0438 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.9553 | 96.7316 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 5050913
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 229.7147 | 80.3165 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10476248
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.1743 | 82.2021 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6026749
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.5478 | 95.4021 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.3074 | 95.1251 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 251.736 | 83.049 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.723 | 82.4891 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 182.928 | 95.6713 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6403323
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.1769 | 96.3245 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 253.7539 | 84.6104 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5459598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.6518 | 80.8829 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9321713
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.8615 | 94.0141 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.6616 | 94.678 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 241.2559 | 81.1517 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 155.851 | 81.5101 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.8806 | 103.4916 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 181.5172 | 94.9335 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6919698
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 152.7945 | 79.9115 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10674124
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 243.1335 | 82.6961 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8754563
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 231.728 | 79.4373 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.0444 | 93.3123 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.8541 | 94.2474 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 154.4649 | 80.7851 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.9996 | 101.9848 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.5045 | 102.2489 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 233.8593 | 81.0373 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10106973
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 151.4387 | 79.2024 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11190499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.8759 | 96.1645 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.6056 | 78.3434 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.2883 | 92.9144 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.4523 | 83.3936 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.2476 | 101.0685 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.6508 | 100.7563 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.4282 | 81.812 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6173849
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 227.6369 | 79.9257 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10623348
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.2658 | 94.8094 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.4914 | 95.1065 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.0638 | 82.1444 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.9367 | 86.8231 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.7852 | 100.3037 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.5023 | 99.6327 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.9608 | 80.5215 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9468813
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 242.4287 | 88.5899 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.7034 | 94.4198 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.8145 | 93.7234 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 155.1204 | 81.1279 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 232.1335 | 85.3137 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.9681 | 98.8303 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.1645 | 100.502 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 151.9863 | 79.4888 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10821223
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 234.7002 | 87.1058 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.9752 | 94.0307 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.1557 | 93.0905 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 153.7515 | 80.412 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.5097 | 84.0704 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.5372 | 99.128 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.3069 | 99.0075 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 228.1026 | 85.8693 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 150.6616 | 78.796 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11337598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.3623 | 92.681 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.3179 | 95.9328 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.7973 | 83.051 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 221.0616 | 83.2415 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.4683 | 98.0459 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.7458 | 97.6681 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.7823 | 81.4742 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6320948
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 223.6788 | 85.0531 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.9721 | 94.9019 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.7189 | 94.5836 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.5421 | 81.8715 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.2915 | 83.1682 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.6913 | 96.5936 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.4688 | 97.5232 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.4608 | 80.26 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 9615913
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 224.8086 | 84.955 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.3144 | 93.5288 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.2907 | 94.2641 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 154.5754 | 80.8429 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 214.4152 | 81.685 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.4154 | 100.1103 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.8948 | 96.177 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.9601 | 83.4794 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 151.4948 | 79.2318 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10968323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.5026 | 93.8436 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.6741 | 92.9056 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 153.191 | 80.1189 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.5585 | 80.4176 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.7932 | 98.7388 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.7217 | 98.7014 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 210.1597 | 82.2346 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | NO | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 150.1372 | 78.5217 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11484698
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 235.8873 | 92.4928 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 271.0553 | 98.7897 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 202.962 | 79.5881 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.9957 | 88.3847 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.033 | 97.2952 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.8087 | 97.701 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.6052 | 81.4064 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
5.6 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.6254 | 86.6221 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.5395 | 97.6205 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 269.3482 | 97.4047 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.932 | 82.7001 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.8826 | 87.2796 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.9282 | 97.2405 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.1332 | 96.3016 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
7.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.4721 | 85.4959 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.4509 | 84.4879 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.7762 | 96.8697 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.8225 | 96.2313 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 212.07 | 81.2313 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10648463
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.1245 | 86.3601 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.8854 | 99.8331 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.2025 | 95.8149 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 214.6359 | 83.0299 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
10 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.6749 | 84.556 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.7766 | 96.3099 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 256.0354 | 95.4808 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.1043 | 79.9357 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.8454 | 85.6911 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.2751 | 98.4679 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.1893 | 98.423 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.7199 | 81.7533 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
12.5 | 8 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.3976 | 83.888 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.6322 | 96.2545 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.0533 | 94.9313 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 200.5661 | 79.1298 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.4357 | 85.4768 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.4003 | 97.4873 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.4797 | 97.0059 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.1789 | 80.9391 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
5.6 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.0189 | 83.6899 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.3977 | 95.2541 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.9614 | 94.8746 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.1535 | 82.3531 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.2141 | 84.315 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.6396 | 96.0435 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.3901 | 96.959 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 220.6637 | 84.1306 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.7603 | 82.5086 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.6675 | 94.5908 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 210.2276 | 80.8646 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.73 | 93.8758 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.1275 | 83.2237 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 182.6669 | 95.5348 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.2394 | 103.1562 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 212.7928 | 82.6629 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
10 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.6715 | 81.4162 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.851 | 94.1555 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.0885 | 93.252 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.2602 | 79.5831 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.8357 | 82.5481 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.7525 | 101.8555 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.3748 | 101.658 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.8463 | 81.3853 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
12.5 | 25 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.3862 | 80.744 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.5706 | 95.9491 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.242 | 92.801 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 198.6932 | 78.7679 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.673 | 85.078 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.8883 | 100.3576 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.5352 | 100.6959 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 201.3236 | 80.5933 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
5.6 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.3651 | 83.3479 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.4049 | 94.9848 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.9508 | 94.589 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 237.3772 | 86.4046 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.4235 | 83.9015 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.7396 | 99.2338 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.1383 | 99.9653 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.9174 | 88.1839 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
7.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.9638 | 82.092 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.7557 | 94.3638 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.7352 | 93.6124 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 229.609 | 84.9147 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.3397 | 82.8116 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.3323 | 98.4978 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.5688 | 100.1905 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 232.202 | 86.7136 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
10 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.8862 | 81.0055 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.8974 | 93.9136 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.2458 | 93.0405 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.9607 | 83.6723 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.0644 | 82.1447 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.7745 | 98.7291 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.8724 | 98.7802 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.5952 | 85.4861 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
12.5 | 35 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.5876 | 80.3263 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.055 | 95.7407 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 235.3254 | 92.5784 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.5664 | 82.8715 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.0897 | 84.7729 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.0451 | 97.8246 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.1042 | 97.3325 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 221.2369 | 84.6972 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
5.6 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.7614 | 83.0322 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.9105 | 94.7874 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.4108 | 94.3667 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.7439 | 82.7708 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.7858 | 83.568 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.1102 | 97.3356 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.3959 | 96.4391 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.2905 | 84.5662 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.359 | 81.7757 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.3417 | 94.2005 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.3595 | 93.4622 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.7649 | 81.2684 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.7152 | 82.485 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.877 | 99.8287 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.4109 | 95.9239 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
10 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.2809 | 80.6889 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 214.3864 | 83.0892 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 235.4141 | 93.7209 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.7476 | 92.8539 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.9975 | 80.0477 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.4496 | 81.8231 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.2105 | 98.4341 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.0437 | 98.3469 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.6317 | 81.8682 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
12.5 | 50 | 0.35 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 152.9932 | 80.0154 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 267.5963 | 98.3931 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 233.8268 | 92.3778 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 200.4115 | 79.2238 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.4458 | 88.0971 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.4803 | 97.5292 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.422 | 96.9757 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.0919 | 81.0546 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
5.6 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.0555 | 86.324 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 260.4658 | 97.377 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.8907 | 97.0157 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 217.3815 | 82.3082 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.3567 | 87.0046 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.2688 | 96.8956 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.8926 | 96.1758 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
7.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.9333 | 85.2141 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.9064 | 84.0922 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 254.5187 | 96.5508 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.728 | 95.9896 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.4041 | 80.8135 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.5626 | 86.0663 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.3005 | 99.5272 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 182.5559 | 95.4767 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.5398 | 95.981 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 212.0109 | 82.6266 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
10 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.1108 | 84.2609 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.7902 | 95.1683 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 202.5804 | 79.5852 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.31 | 85.4111 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.6864 | 98.16 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.5409 | 98.0839 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.4261 | 95.99 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.2224 | 81.4029 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.8084 | 94.6109 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
12.5 | 8 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.8193 | 83.5855 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 197.9524 | 78.7462 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.9344 | 85.2147 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.1049 | 97.3328 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.0837 | 96.7988 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.5496 | 95.1355 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.7655 | 94.6155 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 200.5737 | 80.5668 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
5.6 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.5121 | 83.4248 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 215.5689 | 81.9502 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.6046 | 83.9962 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.658 | 96.5761 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.3673 | 95.9011 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.7439 | 94.4327 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.9482 | 93.7919 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.1195 | 83.7477 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.1255 | 82.1766 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.541 | 80.451 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.5616 | 82.9277 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 181.9384 | 95.1538 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.3927 | 102.7134 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 235.736 | 93.9249 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.144 | 93.0899 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 210.1146 | 82.2467 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
10 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.0854 | 81.1097 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 200.6855 | 79.206 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.3048 | 82.2704 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.7255 | 101.3184 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.5943 | 101.2498 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.4351 | 95.7158 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 234.1446 | 92.5865 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.3111 | 81.022 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
12.5 | 25 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.8137 | 80.4446 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 196.1414 | 78.404 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.18 | 84.8202 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.5793 | 100.196 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.0284 | 99.9079 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.6521 | 94.9091 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.8285 | 94.3626 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 198.8034 | 80.239 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
5.6 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.7519 | 83.0273 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.8019 | 83.5764 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 233.7167 | 85.8186 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.113 | 99.4291 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.77 | 98.7267 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.8168 | 94.1977 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.0404 | 93.5601 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 236.276 | 87.6068 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
7.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.378 | 81.7857 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.7691 | 82.5132 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.9407 | 84.3452 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.6986 | 99.7354 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.3242 | 97.9706 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 233.8295 | 93.6938 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.2147 | 92.8538 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 228.5838 | 86.1565 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
10 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.3017 | 80.6998 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.4094 | 81.8021 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.4025 | 83.1478 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.1564 | 98.4058 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.8737 | 98.258 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.9251 | 95.5161 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 232.2348 | 92.3537 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.0401 | 84.962 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
12.5 | 35 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 152.9687 | 80.0026 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.5757 | 84.5041 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 215.0342 | 82.3733 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.5673 | 97.5747 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.5433 | 97.0391 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.1665 | 94.7221 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.3133 | 94.1602 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 217.7458 | 84.2066 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
5.6 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.154 | 82.7145 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.1754 | 83.2488 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.0787 | 82.2099 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.8565 | 96.157 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.0524 | 96.7824 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.5833 | 93.3812 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.3529 | 94.0152 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.6815 | 84.0209 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.7506 | 81.4576 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 208.0894 | 80.724 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.1644 | 82.197 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.9729 | 99.3558 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 182.3563 | 95.3724 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 232.3267 | 93.491 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8099348
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 234.7598 | 92.676 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 210.7575 | 82.5553 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
10 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.6874 | 80.3785 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 201.3396 | 79.5263 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 155.8101 | 81.4887 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.6078 | 98.1189 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.1924 | 97.9016 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 230.7399 | 92.155 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8099348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 272.827 | 99.0907 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.0578 | 81.37 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
12.5 | 50 | 0.35 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 152.3256 | 79.6663 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 196.7883 | 78.7216 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.707 | 87.7107 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.8611 | 96.6823 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.7354 | 97.1396 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 271.1134 | 97.7091 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.3092 | 97.8996 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 199.4518 | 80.5563 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
5.6 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.3072 | 85.9326 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.7551 | 81.7676 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.6597 | 86.64 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.3512 | 96.4157 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.0433 | 95.7316 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 263.5345 | 96.4941 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.3412 | 97.0694 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.3436 | 83.5711 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
7.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.1862 | 84.8234 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.6478 | 80.2544 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.7904 | 85.6624 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.4228 | 99.0681 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 181.6558 | 95.006 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.5651 | 95.6701 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.4178 | 96.5426 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 208.2903 | 82.0723 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
10 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.3192 | 83.847 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 198.8979 | 79.0578 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.6221 | 85.0513 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.0882 | 97.8471 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.6641 | 97.6253 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.6964 | 95.1649 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.2923 | 96.5108 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 201.5395 | 80.8753 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
12.5 | 8 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.1075 | 83.2132 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 194.4175 | 78.2891 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.118 | 84.7877 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.1554 | 96.8363 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.3609 | 96.4207 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.9609 | 95.4322 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.6038 | 95.1297 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 197.0704 | 80.1193 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
5.6 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.6608 | 82.9796 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.9815 | 81.4173 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.7327 | 83.5402 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.7333 | 96.0925 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 182.4431 | 95.4177 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.0981 | 94.7133 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.228 | 94.0405 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 214.5389 | 83.2115 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7500598
7.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.2757 | 81.7322 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.8219 | 79.8906 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.8009 | 82.5299 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 198.0281 | 103.5687 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 181.0523 | 94.6903 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.155 | 94.2325 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.3973 | 93.3316 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.4677 | 81.7171 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
10 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.2913 | 80.6944 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 197.0882 | 78.7163 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.4508 | 81.8237 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.5619 | 102.2789 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 195.1582 | 102.0677 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.1901 | 96.1705 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.482 | 92.8653 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 199.7853 | 80.5559 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
12.5 | 25 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 152.9213 | 79.9778 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 192.5208 | 77.9159 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.3199 | 84.3703 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.8014 | 100.8351 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.2797 | 101.0853 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.5516 | 94.8075 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.8727 | 95.1268 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 195.2358 | 79.7648 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
5.6 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.8855 | 82.5741 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.8432 | 87.0905 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.9127 | 83.1113 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.6174 | 99.6929 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.8189 | 100.3213 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.0956 | 94.4458 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.1824 | 93.7516 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 242.3586 | 88.8557 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
7.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.4518 | 81.3013 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 232.1287 | 85.6068 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.912 | 82.065 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.2048 | 100.5231 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.0084 | 98.8514 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.1996 | 93.9897 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.4517 | 93.0811 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 234.7125 | 87.4009 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
10 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.4782 | 80.2691 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.513 | 84.3677 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 155.6712 | 81.4161 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.494 | 99.1054 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.4216 | 99.0675 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.6527 | 95.9437 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.6006 | 92.6473 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 228.1284 | 86.1714 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
12.5 | 35 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 152.1348 | 79.5665 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 221.0995 | 83.5569 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.7088 | 84.0507 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.548 | 98.0876 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.7688 | 97.6801 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.0022 | 94.5745 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.3944 | 94.931 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 223.759 | 85.3768 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
5.6 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.2801 | 82.2575 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.1933 | 83.44 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.2994 | 82.7906 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.4171 | 97.4961 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.7618 | 96.6304 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.7246 | 93.5654 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.6199 | 94.2583 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 224.7737 | 85.2462 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
7.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.8252 | 80.9736 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 214.4068 | 81.9888 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.3136 | 81.752 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.6466 | 96.0472 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.4531 | 100.13 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.7824 | 93.8247 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.9792 | 92.901 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.9891 | 83.7902 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10501363
10 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 152.8362 | 79.9334 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.5915 | 80.7373 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 155.0052 | 81.0677 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.8178 | 98.7517 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.6752 | 98.6771 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 235.128 | 92.4614 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 270.387 | 98.7979 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 210.2074 | 82.5551 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
12.5 | 50 | 0.35 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 151.4753 | 79.2216 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.5293 | 88.6638 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.0343 | 79.9146 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.8647 | 97.7302 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.0588 | 97.3087 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 262.9825 | 97.6592 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 268.7013 | 97.4252 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.6993 | 81.7443 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
5.6 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 166.1418 | 86.8922 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 167.4599 | 87.5815 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.8751 | 82.9867 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.7323 | 97.138 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.0832 | 96.2755 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 257.2267 | 96.9055 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 261.2541 | 96.2711 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.4001 | 84.7708 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.0143 | 85.7795 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 212.0493 | 81.5299 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 10648463
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.7417 | 86.6829 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.9325 | 99.8577 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.069 | 95.7451 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.2506 | 96.3511 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.452 | 95.5069 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 214.6297 | 83.3291 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
10 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.2738 | 84.8692 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.1334 | 80.2533 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.4732 | 86.0195 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.1346 | 98.3944 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.289 | 98.4751 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.7051 | 95.0586 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 255.0581 | 96.3061 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.7888 | 82.078 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
12.5 | 8 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.0108 | 84.2086 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 200.5992 | 79.4485 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.0075 | 85.7759 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.5266 | 97.0304 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.3379 | 97.4547 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.33 | 94.8963 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 247.7865 | 95.2783 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.2431 | 81.274 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
5.6 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.5854 | 83.9862 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.0654 | 82.6233 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.765 | 84.6031 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.1226 | 96.8191 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.5803 | 96.0125 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.0933 | 93.8948 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.0291 | 94.5939 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 220.6112 | 84.4125 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.3513 | 82.8177 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 210.2367 | 81.1719 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.7544 | 83.5516 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 182.4881 | 95.4413 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 197.4064 | 103.2435 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.0922 | 94.1163 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.3693 | 93.2347 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 212.7842 | 82.9608 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
10 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.2879 | 81.7386 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.2906 | 79.9003 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.4985 | 82.8947 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.5223 | 101.7351 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 194.8402 | 101.9014 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.4599 | 92.7635 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.9627 | 95.9762 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.9096 | 81.7128 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
12.5 | 25 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.9942 | 81.062 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 198.7127 | 79.0737 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.2544 | 85.3821 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.6194 | 100.7399 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 192.0428 | 100.4384 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 245.8281 | 95.0143 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.2861 | 94.6002 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 201.3782 | 80.9106 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
5.6 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.8472 | 83.6001 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 237.3075 | 86.6775 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.0121 | 84.2093 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.2275 | 100.012 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.805 | 99.268 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 240.087 | 94.3522 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.1163 | 93.6337 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 239.8474 | 88.4556 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
7.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.5529 | 82.4002 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 229.5916 | 85.208 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.9693 | 83.1409 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.5623 | 100.1871 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.5809 | 98.6278 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.2147 | 93.9004 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.4762 | 93.0106 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
10 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.4857 | 81.319 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 232.1892 | 87.0024 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 223.0519 | 84.0018 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.717 | 82.486 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.8143 | 98.7499 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.9323 | 98.8116 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 234.5855 | 92.5503 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.4282 | 95.7568 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.2139 | 80.6539 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.6862 | 85.8154 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.922 | 83.3382 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.6511 | 85.0665 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.1066 | 97.8567 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.1633 | 97.3634 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.2927 | 94.8082 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.7601 | 94.3852 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 221.334 | 85.0286 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
5.6 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.2372 | 83.2811 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.6949 | 83.0615 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.3839 | 83.8808 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.9056 | 97.2286 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.2981 | 96.3879 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 238.6445 | 94.1809 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.6183 | 93.4403 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.2811 | 84.8638 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
7.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.9381 | 82.0787 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.7726 | 81.5749 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.3643 | 82.8245 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.9121 | 99.847 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.2459 | 95.8376 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 234.7434 | 93.7082 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 236.9826 | 92.8195 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 214.4058 | 83.3949 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
10 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.8853 | 81.005 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.0759 | 80.3774 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.0462 | 82.1352 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.2545 | 98.4571 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.1205 | 98.387 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 233.1137 | 92.3568 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 8099348
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 267.0082 | 98.4225 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.7199 | 82.1961 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
12.5 | 50 | 0.4 | 0.34 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.5714 | 80.3178 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 200.5054 | 79.5616 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 169.016 | 88.3954 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.4847 | 97.0085 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.4193 | 97.4973 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 265.272 | 97.0371 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2053000
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 259.9555 | 97.4194 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.1945 | 81.3969 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
5.6 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 165.5876 | 86.6023 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 217.3429 | 82.5974 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.9593 | 87.3197 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.7429 | 96.0975 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.1015 | 96.8081 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 253.9969 | 96.5872 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 258.1616 | 96.0166 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5347964
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.9191 | 84.3944 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 163.5043 | 85.5128 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 209.3887 | 81.1148 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 165.1955 | 86.3972 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.3295 | 99.5423 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 182.4687 | 95.4311 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 252.2476 | 95.202 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6700375
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.248 | 96.1171 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 212.0354 | 82.935 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
10 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 161.7214 | 84.5803 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 202.6489 | 79.9097 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.9562 | 85.7491 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.7349 | 98.1854 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.5677 | 98.0979 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.4629 | 94.7258 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7216750
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 251.8404 | 96.0149 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.2815 | 81.7294 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
12.5 | 8 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.7373 | 84.0656 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 198.0417 | 79.0816 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.445 | 85.4817 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.9695 | 97.2621 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.9703 | 96.7395 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 244.956 | 95.1551 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 250.1433 | 94.6351 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2641399
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 200.7188 | 80.9245 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
5.6 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.0931 | 83.7287 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 215.542 | 82.2455 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.1867 | 84.3007 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.4902 | 96.4884 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.2099 | 95.8188 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.0683 | 94.4164 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 243.2529 | 93.779 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 5936363
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.1384 | 84.0463 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7500598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.7365 | 82.4962 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 207.5439 | 80.7481 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.2003 | 83.2618 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 181.841 | 95.1028 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 196.394 | 102.714 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.3997 | 93.0584 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7288774
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 235.0983 | 93.9146 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 210.1468 | 82.559 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
10 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.7176 | 81.4403 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 200.7385 | 79.5293 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.0069 | 82.6376 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.6663 | 101.2875 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 2914350
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 193.7762 | 101.345 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 233.4665 | 92.5689 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7805149
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 249.8535 | 95.7486 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.4151 | 81.3651 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
12.5 | 25 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.4838 | 80.795 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 196.248 | 78.7553 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.7401 | 85.1131 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.0128 | 99.8997 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6209314
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 191.6778 | 100.2475 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 242.9803 | 94.9016 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.1501 | 94.3656 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2788499
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 198.9028 | 80.5785 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
5.6 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.3065 | 83.3173 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 233.6987 | 86.1047 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.4088 | 83.8938 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.8736 | 98.7809 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7561725
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.3388 | 99.5472 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 237.1255 | 94.1801 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.3949 | 93.5664 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6083463
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 236.2922 | 87.897 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6618000
7.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.9308 | 82.0748 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 225.996 | 84.6559 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.4363 | 82.8622 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 190.7141 | 99.7435 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.5427 | 98.0848 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8078100
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 233.1465 | 93.6736 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7952248
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 235.4899 | 92.8324 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7435873
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 228.6399 | 86.4676 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 9912964
10 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.9326 | 81.0297 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 219.5099 | 83.4846 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.0987 | 82.1626 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 188.2111 | 98.4344 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.9598 | 98.303 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3502749
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 231.477 | 92.3151 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7952248
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 248.3368 | 95.5454 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 222.1882 | 85.3074 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11265375
12.5 | 35 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.581 | 80.3229 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 215.4496 | 82.8574 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.1442 | 84.8014 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.4127 | 96.9709 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6797713
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.447 | 97.5118 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 246.6513 | 94.1717 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 2935598
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 241.5076 | 94.7157 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.2039 | 84.7062 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 11781750
5.6 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.6966 | 82.9983 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.0772 | 82.5116 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.791 | 83.5707 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.975 | 96.7419 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.7046 | 96.0775 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8150124
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 239.935 | 93.3871 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 6230563
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 235.6365 | 93.9856 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 218.6935 | 84.3227 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7206399
7.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.317 | 81.7538 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 208.1614 | 81.0492 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.8182 | 82.5389 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.9928 | 99.3662 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 182.2617 | 95.3229 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8666499
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 234.0618 | 92.6559 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7582973
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 231.6386 | 93.4681 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8099348
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 210.808 | 82.8762 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10501363
10 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.3099 | 80.7041 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 201.4975 | 79.8769 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.4746 | 81.8362 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.2121 | 97.9119 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3649849
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.55 | 98.0886 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | GAS | 230.0346 | 92.1242 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8099348
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 204.2089 | 81.7239 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11853774
12.5 | 50 | 0.4 | 0.28 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 152.9658 | 80.0011 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 196.9373 | 79.0802 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 168.1913 | 87.9641 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.5916 | 97.0644 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.8665 | 96.6852 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 6944813
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 199.6815 | 80.9375 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12370149
5.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 164.8415 | 86.2121 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7479350
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 213.7603 | 82.0659 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 166.2861 | 86.9677 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.2563 | 96.366 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 182.9439 | 95.6796 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8297223
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 216.3391 | 83.8643 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 7353499
7.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 162.8137 | 85.1516 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10774314
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 205.7024 | 80.5716 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 164.4533 | 86.0091 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 189.4794 | 99.0978 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 181.5499 | 94.9506 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8813598
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 208.39 | 82.4062 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10648463
10 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.966 | 84.1852 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12126725
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 199.0102 | 79.3983 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 163.5584 | 85.541 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 187.0415 | 97.8227 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 186.7037 | 97.646 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 3796948
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 201.7511 | 81.2539 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12000873
12.5 | 8 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 160.0542 | 83.7084 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12643100
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 194.5698 | 78.6505 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 162.6816 | 85.0825 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 185.0187 | 96.7648 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 184.3501 | 96.4151 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7091913
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 197.2532 | 80.4818 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12517248
5.6 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 159.2312 | 83.2779 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8067749
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 211.942 | 81.705 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7500598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 160.3677 | 83.8723 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 182.3464 | 95.3671 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8444323
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 183.525 | 95.9836 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 214.5327 | 83.5096 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 7500598
7.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.8723 | 82.0442 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11362713
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 203.8661 | 80.2151 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.4966 | 82.8937 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | Dual Duct | HP | 180.9415 | 94.6324 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8960698
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 206.5368 | 82.0478 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 10795563
10 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.9727 | 81.0507 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12715124
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 197.2073 | 79.0661 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.1896 | 82.2102 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 199.878 | 80.8919 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12147973
12.5 | 25 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.6211 | 80.3438 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13231499
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | GAS | 192.7098 | 78.2885 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.9072 | 84.6775 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | GAS | 195.47 | 80.1541 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12664348
5.6 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 158.4426 | 82.8655 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8214849
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 159.5624 | 83.4512 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
7.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 156.0711 | 81.6252 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11509813
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 157.5752 | 82.4118 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
10 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 154.1023 | 80.5955 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 12862223
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.3748 | 81.784 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
12.5 | 35 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 152.8388 | 79.9347 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13378598
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 161.3253 | 84.3731 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
5.6 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 157.8288 | 82.5445 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 8361948
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 158.9698 | 83.1412 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
7.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 155.4656 | 81.3085 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 11656913
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 156.9678 | 82.0941 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
10 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 153.4755 | 80.2677 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13009323
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.9 | ELEC | No | VAV | HP | 155.7398 | 81.4519 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698
12.5 | 50 | 0.4 | 0.2 | YES | 1.62 | 1.275 | 0.765 | ELEC | No | VAV | HP | 152.1819 | 79.5911 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | 13525698