## gefdatacost
Wall R-Value | Roof R-Value | Window R-Value | SOG R-Value | Floor R-Value | LPD Drop | Fan W/CFM | ERV Eff | HVAC | EUI Savings % | EUI (kWh/m2) | GHG Savings % | GHGI (kg/m2) | Peak kWe | CMHC MLI | Premium $
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 13 | 190 | 5 | 72 | 159 | No Point | 2334425
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 13 | 190 | 5 | 72 | 162 | No Point | 2333825
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 13 | 190 | 5 | 72 | 162 | No Point | 2333825
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 13 | 190 | 5 | 72 | 159 | No Point | 2334425
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 14 | 190 | 6 | 72 | 163 | No Point | 2334625
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 14 | 190 | 6 | 72 | 166 | No Point | 2334025
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 14 | 187 | 6 | 72 | 161 | No Point | 2736032
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 14 | 187 | 6 | 72 | 159 | No Point | 2736632
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 14 | 187 | 6 | 72 | 159 | No Point | 2736632
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 14 | 187 | 6 | 72 | 161 | No Point | 2736032
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 14 | 190 | 6 | 72 | 166 | No Point | 2334025
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 14 | 190 | 6 | 72 | 163 | No Point | 2334625
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 14 | 186 | 6 | 71 | 159 | No Point | 2506425
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 14 | 186 | 6 | 71 | 159 | No Point | 2506425
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 15 | 186 | 7 | 71 | 163 | No Point | 3139039
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 15 | 188 | 6 | 71 | 163 | No Point | 2736832
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 15 | 184 | 7 | 71 | 162 | No Point | 2333825
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 15 | 188 | 6 | 71 | 165 | No Point | 2736232
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 15 | 186 | 6 | 71 | 161 | No Point | 3138239
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 15 | 184 | 7 | 71 | 158 | No Point | 2650977
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 15 | 184 | 7 | 71 | 162 | No Point | 2333825
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 15 | 188 | 6 | 71 | 165 | No Point | 2736232
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 15 | 186 | 6 | 71 | 159 | No Point | 3138839
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 15 | 186 | 6 | 71 | 161 | No Point | 3138239
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 15 | 188 | 6 | 71 | 163 | No Point | 2736832
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 15 | 184 | 7 | 71 | 159 | No Point | 2334425
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 15 | 184 | 7 | 71 | 158 | No Point | 2650977
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 15 | 186 | 6 | 71 | 159 | No Point | 3138839
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 15 | 184 | 7 | 71 | 159 | No Point | 2334425
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 15 | 186 | 7 | 71 | 163 | No Point | 3139039
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 15 | 186 | 7 | 71 | 163 | No Point | 2506625
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 15 | 186 | 6 | 71 | 162 | No Point | 2505825
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 15 | 186 | 7 | 71 | 163 | No Point | 2506625
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 15 | 186 | 6 | 71 | 162 | No Point | 2505825
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 16 | 184 | 7 | 71 | 161 | No Point | 2650377
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 16 | 184 | 7 | 71 | 166 | No Point | 2334025
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 16 | 184 | 7 | 71 | 163 | No Point | 2334625
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 16 | 182 | 7 | 71 | 161 | No Point | 2465575
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 16 | 184 | 7 | 71 | 166 | No Point | 2334025
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 16 | 181 | 7 | 71 | 161 | No Point | 2736032
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 16 | 182 | 7 | 71 | 161 | No Point | 2465575
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 16 | 182 | 7 | 71 | 158 | No Point | 2466175
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 16 | 186 | 7 | 71 | 165 | No Point | 3138439
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 16 | 181 | 7 | 71 | 161 | No Point | 2736032
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 16 | 184 | 7 | 71 | 161 | No Point | 2650377
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 16 | 181 | 7 | 71 | 159 | No Point | 2736632
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 16 | 184 | 7 | 71 | 162 | No Point | 2651177
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 16 | 181 | 7 | 71 | 159 | No Point | 2736632
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 16 | 186 | 7 | 71 | 165 | No Point | 3138439
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 16 | 184 | 7 | 71 | 163 | No Point | 2334625
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 16 | 184 | 7 | 71 | 162 | No Point | 2651177
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 16 | 182 | 7 | 71 | 158 | No Point | 2466175
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 16 | 182 | 7 | 71 | 161 | No Point | 3310239
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 16 | 184 | 7 | 71 | 163 | No Point | 2908832
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 16 | 182 | 7 | 71 | 159 | No Point | 3310839
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 16 | 183 | 7 | 71 | 159 | No Point | 2908632
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 16 | 187 | 7 | 71 | 166 | No Point | 2506025
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 16 | 184 | 7 | 71 | 163 | No Point | 2908832
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 16 | 182 | 7 | 71 | 159 | No Point | 3310839
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 16 | 182 | 7 | 71 | 161 | No Point | 3310239
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 16 | 184 | 7 | 71 | 161 | No Point | 2908032
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 16 | 183 | 7 | 71 | 159 | No Point | 2908632
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 16 | 184 | 7 | 71 | 161 | No Point | 2908032
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 16 | 187 | 7 | 71 | 166 | No Point | 2506025
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 17 | 181 | 8 | 70 | 162 | No Point | 3053384
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 161 | No Point | 2966929
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 17 | 181 | 7 | 71 | 158 | No Point | 3053184
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 17 | 179 | 8 | 70 | 158 | No Point | 2868382
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 161 | No Point | 3454791
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 17 | 182 | 8 | 70 | 162 | No Point | 2466375
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 158 | No Point | 2967529
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 17 | 182 | 8 | 70 | 163 | No Point | 2736832
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 17 | 181 | 7 | 71 | 158 | No Point | 3053184
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 17 | 182 | 8 | 70 | 163 | No Point | 2736832
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 158 | No Point | 2967529
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 17 | 181 | 7 | 70 | 161 | No Point | 3052584
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 17 | 179 | 8 | 70 | 158 | No Point | 2868382
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 158 | No Point | 3455391
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 17 | 184 | 7 | 71 | 165 | No Point | 2650577
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 158 | No Point | 3455391
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 161 | No Point | 3138239
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 17 | 182 | 8 | 70 | 165 | No Point | 2465775
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 17 | 181 | 8 | 70 | 162 | No Point | 3053384
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 17 | 182 | 8 | 70 | 165 | No Point | 2736232
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 161 | No Point | 2966929
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 17 | 181 | 7 | 70 | 161 | No Point | 3052584
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 17 | 182 | 8 | 70 | 162 | No Point | 2466375
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 159 | No Point | 3138839
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 17 | 184 | 7 | 71 | 165 | No Point | 2650577
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 17 | 182 | 8 | 70 | 165 | No Point | 2736232
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 161 | No Point | 3454791
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 161 | No Point | 3138239
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 17 | 182 | 8 | 70 | 165 | No Point | 2465775
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 159 | No Point | 3138839
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 17 | 182 | 8 | 70 | 163 | No Point | 3311039
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 17 | 182 | 8 | 70 | 165 | No Point | 3310439
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 17 | 184 | 7 | 70 | 165 | No Point | 2908232
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 158 | No Point | 2822977
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 159 | No Point | 2506425
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 161 | No Point | 2822377
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 17 | 182 | 8 | 70 | 165 | No Point | 3310439
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 17 | 182 | 8 | 70 | 163 | No Point | 3311039
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 158 | No Point | 2822977
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 17 | 184 | 7 | 70 | 165 | No Point | 2908232
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 161 | No Point | 2822377
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 162 | No Point | 2505825
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 162 | No Point | 2505825
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 159 | No Point | 2506425
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 162 | No Point | 2333825
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 162 | No Point | 2333825
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 159 | No Point | 2334425
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 17 | 180 | 8 | 70 | 159 | No Point | 2334425
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 18 | 180 | 8 | 70 | 163 | No Point | 3139039
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 179 | 8 | 70 | 161 | No Point | 2867782
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 178 | 8 | 70 | 158 | No Point | 3284080
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 178 | 8 | 70 | 161 | No Point | 2650377
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 176 | 8 | 70 | 158 | No Point | 3600632
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 18 | 180 | 8 | 70 | 162 | No Point | 3455591
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 178 | 8 | 70 | 161 | No Point | 3369135
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 18 | 180 | 8 | 70 | 165 | No Point | 2867982
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 18 | 180 | 8 | 70 | 165 | No Point | 3138439
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 179 | 8 | 70 | 161 | No Point | 2867782
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 18 | 181 | 8 | 70 | 162 | No Point | 2967729
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 178 | 8 | 70 | 161 | No Point | 3369135
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 18 | 180 | 8 | 70 | 162 | No Point | 3455591
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 178 | 8 | 70 | 161 | No Point | 3269989
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 178 | 8 | 70 | 161 | No Point | 3283480
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 18 | 181 | 8 | 70 | 165 | No Point | 2967129
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 18 | 180 | 8 | 70 | 165 | No Point | 3454991
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 18 | 179 | 8 | 70 | 162 | No Point | 2868582
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 178 | 8 | 70 | 158 | No Point | 3369735
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 178 | 8 | 70 | 161 | No Point | 3269989
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 178 | 8 | 70 | 158 | No Point | 2590175
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 176 | 8 | 70 | 158 | No Point | 3600632
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 18 | 181 | 8 | 70 | 162 | No Point | 2967729
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 177 | 8 | 70 | 158 | No Point | 2650977
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 177 | 8 | 70 | 158 | No Point | 3270589
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 178 | 8 | 70 | 158 | No Point | 3284080
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 18 | 180 | 8 | 70 | 165 | No Point | 3138439
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 178 | 8 | 70 | 161 | No Point | 3283480
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 18 | 179 | 8 | 70 | 162 | No Point | 2868582
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 177 | 8 | 70 | 158 | No Point | 3270589
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 18 | 180 | 8 | 70 | 165 | No Point | 2867982
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 178 | 8 | 70 | 161 | No Point | 2589575
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 178 | 8 | 70 | 158 | No Point | 2590175
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 18 | 180 | 8 | 70 | 163 | No Point | 3139039
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 178 | 8 | 70 | 161 | No Point | 2589575
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 178 | 8 | 70 | 158 | No Point | 3369735
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 177 | 8 | 70 | 158 | No Point | 2650977
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 18 | 182 | 8 | 70 | 165 | No Point | 3052784
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 18 | 180 | 8 | 70 | 165 | No Point | 3454991
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 18 | 182 | 8 | 70 | 165 | No Point | 3052784
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 178 | 8 | 70 | 161 | No Point | 2650377
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 18 | 181 | 8 | 70 | 165 | No Point | 2967129
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 18 | 181 | 8 | 70 | 163 | No Point | 2506625
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 18 | 177 | 8 | 70 | 159 | No Point | 2908632
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 18 | 177 | 8 | 70 | 158 | No Point | 3225184
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 18 | 178 | 8 | 70 | 158 | No Point | 2638175
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 18 | 180 | 8 | 70 | 162 | No Point | 2823177
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 18 | 177 | 8 | 70 | 161 | No Point | 3224584
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 18 | 180 | 8 | 70 | 162 | No Point | 2823177
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 18 | 181 | 8 | 70 | 163 | No Point | 2506625
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 18 | 177 | 8 | 70 | 161 | No Point | 3224584
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 18 | 177 | 8 | 70 | 161 | No Point | 2908032
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 18 | 178 | 8 | 70 | 158 | No Point | 2638175
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 18 | 178 | 8 | 70 | 161 | No Point | 2637575
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 18 | 180 | 8 | 70 | 165 | No Point | 2822577
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 18 | 181 | 8 | 70 | 166 | No Point | 2506025
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 18 | 178 | 8 | 70 | 161 | No Point | 2637575
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 18 | 181 | 8 | 70 | 166 | No Point | 2506025
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 18 | 180 | 8 | 70 | 165 | No Point | 2822577
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 18 | 177 | 8 | 70 | 159 | No Point | 2908632
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 18 | 177 | 8 | 70 | 158 | No Point | 3225184
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 18 | 177 | 8 | 70 | 161 | No Point | 2908032
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 18 | 181 | 8 | 70 | 166 | No Point | 2334025
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 18 | 181 | 8 | 70 | 166 | No Point | 2334025
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 18 | 180 | 8 | 70 | 163 | No Point | 2334625
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 177 | 8 | 70 | 159 | No Point | 2736632
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 177 | 8 | 70 | 161 | No Point | 2736032
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 177 | 8 | 70 | 159 | No Point | 2736632
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 18 | 180 | 8 | 70 | 163 | No Point | 2334625
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 18 | 177 | 8 | 70 | 161 | No Point | 2736032
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 18 | 114 | 6 | 58 | 278 | No Point | 2724424
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 18 | 114 | 6 | 58 | 284 | No Point | 2723824
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 18 | 114 | 6 | 58 | 284 | No Point | 2723824
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 18 | 114 | 6 | 58 | 278 | No Point | 2724424
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 175 | 9 | 70 | 161 | No Point | 3685687
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 176 | 9 | 70 | 161 | No Point | 2465575
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 69 | 165 | No Point | 3369335
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 174 | 9 | 69 | 158 | No Point | 3394589
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 69 | 165 | No Point | 3270189
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 176 | 8 | 70 | 158 | No Point | 3771942
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 70 | 162 | No Point | 3270789
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 174 | 9 | 69 | 158 | No Point | 2967529
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 175 | 9 | 69 | 161 | No Point | 3052584
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 70 | 162 | No Point | 3284280
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 179 | 8 | 70 | 165 | No Point | 2589775
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 176 | 9 | 70 | 161 | No Point | 3771342
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 176 | 8 | 70 | 158 | No Point | 2992382
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 176 | 9 | 70 | 161 | No Point | 2782127
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 175 | 9 | 70 | 158 | No Point | 2782727
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 179 | 8 | 70 | 165 | No Point | 2589775
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 70 | 162 | No Point | 3270789
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 177 | 9 | 69 | 162 | No Point | 3600832
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 176 | 8 | 70 | 158 | No Point | 2466175
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 175 | 9 | 70 | 158 | No Point | 3686287
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 69 | 165 | No Point | 3369335
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 175 | 9 | 70 | 158 | No Point | 3053184
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 176 | 8 | 70 | 158 | No Point | 3771942
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 176 | 8 | 70 | 158 | No Point | 2992382
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 69 | 165 | No Point | 3270189
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 70 | 162 | No Point | 3369935
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 179 | 8 | 70 | 162 | No Point | 2590375
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 70 | 162 | No Point | 3369935
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 177 | 9 | 69 | 162 | No Point | 3600832
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 176 | 8 | 70 | 161 | No Point | 3600032
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 70 | 165 | No Point | 3283680
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 70 | 162 | No Point | 3284280
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 70 | 165 | No Point | 2650577
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 176 | 9 | 70 | 161 | No Point | 2465575
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 174 | 9 | 69 | 158 | No Point | 2967529
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 179 | 8 | 70 | 162 | No Point | 2590375
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 176 | 9 | 70 | 161 | No Point | 2991782
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 176 | 9 | 70 | 161 | No Point | 2782127
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 70 | 165 | No Point | 2650577
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 175 | 9 | 69 | 161 | No Point | 3052584
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 174 | 9 | 69 | 158 | No Point | 3394589
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 176 | 8 | 70 | 158 | No Point | 2466175
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 175 | 9 | 70 | 161 | No Point | 3685687
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 176 | 9 | 70 | 161 | No Point | 2991782
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 176 | 8 | 70 | 161 | No Point | 3600032
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 175 | 9 | 70 | 158 | No Point | 2782727
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 70 | 162 | No Point | 2651177
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 175 | 9 | 70 | 158 | No Point | 3053184
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 176 | 9 | 70 | 161 | No Point | 3771342
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 175 | 9 | 70 | 158 | No Point | 3686287
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 70 | 162 | No Point | 2651177
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 70 | 165 | No Point | 3283680
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 70 | 163 | No Point | 2908832
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 19 | 177 | 9 | 69 | 162 | No Point | 3139729
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 69 | 165 | No Point | 3224784
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 19 | 176 | 8 | 70 | 159 | No Point | 3310839
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 19 | 176 | 8 | 70 | 161 | No Point | 3138929
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 70 | 165 | No Point | 2637775
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 19 | 176 | 8 | 70 | 158 | No Point | 3139529
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 69 | 162 | No Point | 3225384
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 70 | 165 | No Point | 2637775
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 19 | 176 | 8 | 70 | 158 | No Point | 3139529
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 19 | 176 | 9 | 70 | 161 | No Point | 3310239
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 19 | 176 | 8 | 70 | 159 | No Point | 3310839
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 70 | 163 | No Point | 2908832
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 70 | 162 | No Point | 2638375
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 19 | 176 | 8 | 70 | 161 | No Point | 3138929
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 19 | 175 | 9 | 69 | 158 | No Point | 3040382
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 19 | 175 | 9 | 69 | 161 | No Point | 3039782
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 19 | 177 | 9 | 69 | 162 | No Point | 3139729
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 69 | 165 | No Point | 3224784
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 70 | 162 | No Point | 2638375
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 70 | 165 | No Point | 2908232
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 19 | 176 | 9 | 70 | 161 | No Point | 3310239
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 19 | 175 | 9 | 69 | 161 | No Point | 3039782
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 19 | 175 | 9 | 69 | 158 | No Point | 3040382
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 19 | 174 | 9 | 69 | 158 | No Point | 2762175
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 19 | 176 | 9 | 70 | 158 | No Point | 3627391
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 70 | 165 | No Point | 2908232
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 19 | 176 | 9 | 70 | 161 | No Point | 3626791
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 19 | 174 | 9 | 69 | 158 | No Point | 2762175
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 19 | 176 | 9 | 70 | 158 | No Point | 3627391
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 69 | 162 | No Point | 3225384
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 19 | 176 | 9 | 70 | 161 | No Point | 3626791
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 69 | 163 | No Point | 2736832
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 175 | 9 | 70 | 159 | No Point | 3138839
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 176 | 9 | 69 | 161 | No Point | 3138239
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 175 | 9 | 70 | 159 | No Point | 3138839
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 69 | 165 | No Point | 2736232
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 69 | 165 | No Point | 2736232
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 19 | 176 | 9 | 69 | 161 | No Point | 3138239
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 19 | 178 | 9 | 69 | 163 | No Point | 2736832
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 20 | 114 | 7 | 58 | 285 | No Point | 2724624
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 20 | 114 | 7 | 58 | 290 | No Point | 2724024
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 20 | 112 | 7 | 58 | 282 | No Point | 3126031
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 20 | 112 | 7 | 58 | 278 | No Point | 3126631
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 20 | 112 | 7 | 58 | 278 | No Point | 3126631
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 20 | 112 | 7 | 58 | 282 | No Point | 3126031
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 20 | 114 | 7 | 58 | 290 | No Point | 2724024
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 20 | 114 | 7 | 58 | 285 | No Point | 2724624
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 20 | 112 | 7 | 57 | 278 | No Point | 2896424
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 20 | 112 | 7 | 57 | 278 | No Point | 2896424
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 2782327
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 160 | 20 Points | 4404446
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 173 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 2867782
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3099279
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 2991982
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 177 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 3771542
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 173 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 2868382
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 173 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3454791
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 173 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3184934
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3098679
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 3685887
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 3686487
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 2465775
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 160 | 20 Points | 4087894
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 2589575
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 173 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3184934
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 2590175
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 160 | 20 Points | 4404446
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 2992582
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 175 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 3394789
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 3685887
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 173 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 2867782
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 2967729
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 2906127
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 175 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 3394789
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 3686487
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 2906727
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 4405046
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 173 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3454791
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 4088494
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 2906727
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 4002839
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 173 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 2868382
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3099279
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 171 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3284080
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 2782327
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 2466375
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 160 | 20 Points | 4002239
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 160 | 20 Points | 4087894
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 177 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 3600232
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 4405046
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3393989
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 177 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 3600232
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 2966929
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 2906127
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 2991982
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 171 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3284080
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 173 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3184334
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 171 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3270589
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 175 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 3052784
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 4088494
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 2966929
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 175 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 3053384
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 4002839
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 171 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3270589
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 2782927
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 177 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 3771542
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3098679
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 175 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 3394189
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 2782927
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 2992582
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 173 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3455391
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 175 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 3394189
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 173 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3184334
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3393989
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 2590175
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 2589575
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 2465775
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 160 | 20 Points | 4002239
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 173 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3455391
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 3772142
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 3772142
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 2466375
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 2782327
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 175 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 3052784
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 2967729
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 175 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 3053384
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 3626991
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 3626991
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 3040582
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 173 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 2822977
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 2638175
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3164382
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 173 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3772032
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 2823177
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3943342
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 3039982
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 20 | 175 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 3456280
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 2638175
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3456080
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 20 | 175 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 2762375
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3772632
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 2823177
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 2822377
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 3040582
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 20 | 175 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 2761775
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3772632
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3943942
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3943342
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3541135
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3456080
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3442589
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3943942
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3441989
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3441989
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 3627591
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3541735
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 163 | 20 Points | 3311039
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3541735
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 3039982
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3541135
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 163 | 20 Points | 3311039
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 20 | 175 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 2761775
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 20 | 175 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 2762375
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 20 | 175 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 3456280
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 173 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 2822977
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 20 | 177 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 3139129
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 3310439
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 3627591
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 172 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3164382
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 175 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 2761575
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 20 | 177 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 3139129
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3455480
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 173 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3772032
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 3310439
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3442589
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 175 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 2761575
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 2822377
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3455480
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 173 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 2650977
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 3138439
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 173 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 2650377
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 163 | 20 Points | 2334625
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 3138439
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 163 | 20 Points | 3139039
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 159 | 20 Points | 2334425
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 173 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 2650377
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 173 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 2650977
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 2333825
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 2333825
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 176 | 9 | 69 | 163 | 20 Points | 3139039
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 159 | 20 Points | 2334425
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 20 | 174 | 9 | 69 | 163 | 20 Points | 2334625
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3308934
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 3771342
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3771942
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 3099479
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 169 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 2782727
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 3184534
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 160 | 20 Points | 3308334
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 2992382
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 3284280
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 4405246
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 174 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 2867982
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 174 | 10 | 69 | 164 | 20 Points | 4088094
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 3771342
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 174 | 10 | 69 | 164 | 20 Points | 4088094
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 2868582
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 171 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3369735
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 169 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3501485
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 160 | 20 Points | 3308334
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 172 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3269989
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 2906927
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 160 | 20 Points | 3415230
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 3098879
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 3098879
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 2992382
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 3185134
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 171 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 3586541
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 174 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 3455591
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 174 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 4088694
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 174 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 2967129
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 2906327
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 171 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 3586541
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3415830
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 2991782
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 174 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 4003039
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 174 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 3454991
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 3369935
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 3270789
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 169 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 2782727
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 171 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 3369135
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 164 | 20 Points | 4404646
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 3284280
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 171 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3587141
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 2868582
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 2906927
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 174 | 9 | 69 | 164 | 20 Points | 4002439
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 3369935
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 174 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 4003039
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 4405246
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 2906327
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3771942
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 174 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 2867982
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 3184534
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 172 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3269989
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 172 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3283480
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 160 | 20 Points | 3415230
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 3099479
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 3600032
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 2589775
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 3600032
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 3270789
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3600632
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 2590375
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3308934
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 174 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 3454991
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 3283680
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 2589775
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 171 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 3369135
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 169 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3501485
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 172 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3283480
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 171 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3587141
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 171 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3369735
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3600632
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 174 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 2967129
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 2991782
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 174 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 4088694
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 2590375
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 174 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 3455591
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 3283680
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 3185134
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3415830
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 164 | 20 Points | 4404646
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 174 | 9 | 69 | 164 | 20 Points | 4002439
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 2638375
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 171 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 3224584
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 4260494
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 171 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 2954727
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 171 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3225184
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 172 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3163782
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 3565989
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 174 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 3541335
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 3858487
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 3772232
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3139529
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 174 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 3541935
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 2954127
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 3163982
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 174 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 3442789
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 169 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3627391
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 174 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 3541335
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 171 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 3224584
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 3944142
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 3857687
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 160 | 20 Points | 4174239
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 172 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 2637575
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 174 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 3442189
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 3164582
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 3565989
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3139529
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 174 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 3442789
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 172 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 2637575
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 2637775
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 3857687
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 4260494
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 4174839
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 2954927
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 172 | 9 | 69 | 161 | 20 Points | 3163782
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 3138929
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 175 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 3455680
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 4174839
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 175 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 3455680
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 171 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3858287
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 3772232
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 174 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 2822577
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 2638375
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 171 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 3858287
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 171 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3225184
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 169 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3627391
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 3943542
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 174 | 9 | 69 | 165 | 20 Points | 2822577
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 3164582
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 160 | 20 Points | 4259894
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 3772832
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 2954927
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 160 | 20 Points | 4259894
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3566589
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 174 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 3442189
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 3163982
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 2637775
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 3944142
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 171 | 9 | 69 | 158 | 20 Points | 2954727
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 3138929
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 3772832
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 174 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 3541935
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 160 | 20 Points | 4174239
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 2954127
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 172 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 3858487
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3566589
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 21 | 173 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 3943542
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 174 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 2650577
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 171 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 2466175
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 175 | 9 | 69 | 166 | 20 Points | 2334025
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 171 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 2736032
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 171 | 10 | 69 | 159 | 20 Points | 2736632
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 171 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 3052584
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 174 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 2650577
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 174 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 2651177
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 174 | 9 | 69 | 162 | 20 Points | 2651177
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 171 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 2465575
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 2967529
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 170 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 2967529
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 169 | 10 | 69 | 159 | 20 Points | 3138839
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 171 | 10 | 69 | 159 | 20 Points | 2736632
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 171 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 2465575
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 171 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 2466175
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 171 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3053184
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 21 | 175 | 9 | 69 | 166 | 20 Points | 2334025
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 169 | 10 | 69 | 159 | 20 Points | 3138839
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 171 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 2736032
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 171 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3053184
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 21 | 171 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 3052584
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 21 | 112 | 8 | 57 | 285 | 20 Points | 3529038
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 21 | 113 | 7 | 57 | 285 | 20 Points | 3126831
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 21 | 110 | 8 | 57 | 284 | 20 Points | 2723824
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 21 | 113 | 7 | 57 | 289 | 20 Points | 3126231
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 21 | 112 | 7 | 57 | 282 | 20 Points | 3528238
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 21 | 110 | 8 | 57 | 276 | 20 Points | 3040976
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 21 | 110 | 8 | 57 | 284 | 20 Points | 2723824
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 21 | 113 | 7 | 57 | 289 | 20 Points | 3126231
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 21 | 112 | 7 | 57 | 278 | 20 Points | 3528838
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 21 | 112 | 7 | 57 | 282 | 20 Points | 3528238
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 21 | 113 | 7 | 57 | 285 | 20 Points | 3126831
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 21 | 110 | 8 | 57 | 278 | 20 Points | 2724424
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 21 | 110 | 8 | 57 | 276 | 20 Points | 3040976
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 21 | 112 | 7 | 57 | 278 | 20 Points | 3528838
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 21 | 110 | 8 | 57 | 278 | 20 Points | 2724424
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 21 | 112 | 8 | 57 | 285 | 20 Points | 3529038
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 21 | 112 | 8 | 57 | 285 | 20 Points | 2896624
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 21 | 112 | 7 | 57 | 284 | 20 Points | 2895824
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 21 | 112 | 8 | 57 | 285 | 20 Points | 2896624
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 21 | 112 | 7 | 57 | 284 | 20 Points | 2895824
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 69 | 160 | 20 Points | 3500885
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3685687
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 160 | 20 Points | 3817437
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 160 | 20 Points | 3222679
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3600832
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3711141
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 164 | 20 Points | 3308534
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3600232
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3600832
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3416030
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 157 | 20 Points | 3903692
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 2782327
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 2782927
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 3270189
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 160 | 20 Points | 4002239
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3686487
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3771542
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3586741
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 160 | 20 Points | 4087894
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 4088494
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3184934
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 4002839
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 157 | 20 Points | 3903692
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3587341
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3686487
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3369335
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3686287
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 160 | 20 Points | 3903092
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3586741
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 2991982
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 164 | 20 Points | 3415430
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 160 | 20 Points | 3903092
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3393989
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 164 | 20 Points | 3415430
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 2782127
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3184934
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3309134
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 160 | 20 Points | 3817437
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 160 | 20 Points | 3710541
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3416030
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 160 | 20 Points | 4087894
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 69 | 165 | 20 Points | 3270189
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3394589
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3501685
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 160 | 20 Points | 4002239
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 4002839
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 2991982
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 2782127
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 157 | 20 Points | 3732382
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 164 | 20 Points | 3308534
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3686287
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3772142
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3393989
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 157 | 20 Points | 3732382
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 157 | 20 Points | 3818037
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 4088494
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 69 | 160 | 20 Points | 3500885
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 2782927
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 160 | 20 Points | 3731782
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3369335
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 160 | 20 Points | 3731782
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3223279
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3394589
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 2782327
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3600232
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3587341
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3501685
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 160 | 20 Points | 3222679
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3223279
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 157 | 20 Points | 3818037
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3685687
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 160 | 20 Points | 3710541
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3309134
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3772142
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 2992582
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3711141
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3771542
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 2992582
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 2762175
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 171 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3139129
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3627591
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3271279
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 171 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3566189
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 2761575
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3040382
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3040582
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3455480
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3040582
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 171 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3566789
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3758541
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3356334
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3442589
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3857887
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 3626791
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3078127
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 69 | 158 | 20 Points | 3040382
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3078127
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3759141
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3139729
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 4260694
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 171 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3566189
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3441989
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3758541
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 171 | 10 | 68 | 164 | 20 Points | 4174439
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3039782
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3455480
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 4577046
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3541735
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 171 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3225384
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 4175039
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 160 | 20 Points | 4576446
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3857887
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 3626791
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3270679
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3441989
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3626991
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3224784
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 171 | 10 | 68 | 164 | 20 Points | 4260094
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3356934
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3078727
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 160 | 20 Points | 4576446
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3356334
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3271279
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3270679
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 4175039
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3541735
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3356934
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3442589
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 2954327
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3456080
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 171 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3225384
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 171 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3139129
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3627591
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 171 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3566789
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 4260694
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3224784
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 171 | 10 | 68 | 164 | 20 Points | 4174439
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3456080
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 2761575
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 4577046
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 171 | 10 | 68 | 164 | 20 Points | 4260094
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 2762175
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3541135
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3541135
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3039782
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 2954327
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3139729
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3626991
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3759141
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3078727
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 2736232
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3284080
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 171 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 2967129
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3138239
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 69 | 163 | 20 Points | 2736832
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 2650977
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 163 | 20 Points | 3139039
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3283480
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 2589575
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3454791
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 2966929
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3284080
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3053384
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3052784
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3138439
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3369735
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 2868382
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3455591
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 2465775
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 171 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 2967129
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3283480
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 171 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 2967729
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3053384
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 2590175
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3454791
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 2589575
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3369735
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3455391
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 171 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 2967729
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 167 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 2650977
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 2466375
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 69 | 161 | 20 Points | 2966929
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 163 | 20 Points | 3139039
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 2867782
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 2736232
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 69 | 162 | 20 Points | 2466375
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3455391
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 168 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 2590175
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3138439
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3052784
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 3138239
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 2868382
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 2465775
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 172 | 10 | 69 | 163 | 20 Points | 2736832
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 22 | 169 | 10 | 68 | 161 | 20 Points | 2867782
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 22 | 170 | 10 | 68 | 162 | 20 Points | 3455591
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 22 | 110 | 8 | 57 | 282 | 20 Points | 3040376
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 22 | 110 | 8 | 57 | 290 | 20 Points | 2724024
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 22 | 110 | 8 | 57 | 285 | 20 Points | 2724624
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 22 | 109 | 8 | 57 | 282 | 20 Points | 2855574
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 22 | 110 | 8 | 57 | 290 | 20 Points | 2724024
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 22 | 109 | 8 | 57 | 282 | 20 Points | 3126031
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 22 | 109 | 8 | 57 | 282 | 20 Points | 2855574
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 22 | 109 | 8 | 57 | 276 | 20 Points | 2856174
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 22 | 112 | 8 | 57 | 289 | 20 Points | 3528438
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 22 | 109 | 8 | 57 | 282 | 20 Points | 3126031
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 22 | 110 | 8 | 57 | 282 | 20 Points | 3040376
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 22 | 109 | 8 | 57 | 278 | 20 Points | 3126631
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 22 | 110 | 8 | 57 | 284 | 20 Points | 3041176
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 22 | 109 | 8 | 57 | 278 | 20 Points | 3126631
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 22 | 112 | 8 | 57 | 289 | 20 Points | 3528438
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 22 | 110 | 8 | 57 | 285 | 20 Points | 2724624
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 22 | 110 | 8 | 57 | 284 | 20 Points | 3041176
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 22 | 109 | 8 | 57 | 276 | 20 Points | 2856174
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 22 | 109 | 8 | 57 | 282 | 20 Points | 3700238
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 22 | 110 | 8 | 57 | 285 | 20 Points | 3298831
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 22 | 109 | 8 | 57 | 278 | 20 Points | 3700838
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 22 | 110 | 8 | 57 | 278 | 20 Points | 3298631
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 22 | 112 | 8 | 57 | 290 | 20 Points | 2896024
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 22 | 110 | 8 | 57 | 285 | 20 Points | 3298831
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 22 | 109 | 8 | 57 | 278 | 20 Points | 3700838
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 22 | 109 | 8 | 57 | 282 | 20 Points | 3700238
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 22 | 110 | 8 | 57 | 282 | 20 Points | 3298031
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 22 | 110 | 8 | 57 | 278 | 20 Points | 3298631
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 22 | 110 | 8 | 57 | 282 | 20 Points | 3298031
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 22 | 112 | 8 | 57 | 290 | 20 Points | 2896024
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 3731982
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 167 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3184334
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3586541
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 157 | 20 Points | 3856382
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3818237
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 167 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3539230
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 4088094
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3732582
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 157 | 20 Points | 4220244
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3855782
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3711341
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 4003039
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3099279
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 4404446
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 4088094
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 157 | 20 Points | 4027692
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 170 | 10 | 68 | 164 | 20 Points | 3501085
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 4088694
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3098679
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3394189
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 3710741
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 167 | 11 | 68 | 157 | 20 Points | 3539830
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 157 | 20 Points | 3625485
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 4088694
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 4404446
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 157 | 20 Points | 4220244
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 4405046
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 2906127
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3394789
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 4219644
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 2906727
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3586541
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 157 | 20 Points | 4027692
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 2906127
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 157 | 20 Points | 4134589
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 167 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3184334
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3818237
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 4133989
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 4219644
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3685887
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 170 | 10 | 68 | 164 | 20 Points | 3501085
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 4133989
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 3817637
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 4002439
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 3817637
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3587141
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3587141
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 3710741
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3903892
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3098679
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 157 | 20 Points | 3625485
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 3222879
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 3731982
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 3222879
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3223479
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3903892
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 167 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3185134
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 157 | 20 Points | 4134589
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3685887
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3394789
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 167 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3539230
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 167 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3185134
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3394189
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3732582
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3624885
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 167 | 11 | 68 | 157 | 20 Points | 3539830
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 4003039
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3711341
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 4405046
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3855782
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 4002439
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3223479
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 2906727
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 3903292
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 3903292
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3624885
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 157 | 20 Points | 3856382
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3099279
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 4576646
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3943342
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3943942
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3672885
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 4577246
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3455680
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3772032
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3456280
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3480334
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3772632
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 170 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3039982
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3858287
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3455680
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 2761775
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 170 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3356534
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3078327
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3163782
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3271479
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 2954127
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3758741
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3078927
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 2954127
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3442789
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3541935
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3758741
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3480934
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 4577246
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3270879
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3587830
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 2954727
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3943342
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3357134
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3164382
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3395279
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3480934
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3943942
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3587230
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3442189
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3587830
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 4576646
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3673485
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3772032
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3541935
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3270879
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3759341
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3772632
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 170 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3039982
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3673485
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 2762375
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3858287
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 2762375
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3541335
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3480334
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 2954727
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3164382
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3442189
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3078927
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3857687
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3541335
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3587230
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3395279
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3759341
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 2761775
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3357134
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3078327
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3442789
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3672885
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3271479
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 170 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3356534
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3163782
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3456280
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3857687
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3600032
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 2651177
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 2992382
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3369935
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3270789
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 2465575
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 2465575
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 167 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 2650377
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3369335
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 167 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3270589
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3270189
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 167 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3369135
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3283680
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3284280
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 170 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 2867982
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 2651177
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 167 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3269989
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 2992382
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 170 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 2868582
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 167 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 2650377
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3369335
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3369935
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3771342
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3270789
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3600632
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 2590375
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 170 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 2867982
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 167 | 10 | 68 | 158 | 20 Points | 3270589
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 170 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3454991
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 2991782
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3771942
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3686287
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3771342
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3771942
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3600032
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 2589775
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 2466175
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3283680
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3600632
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 2650577
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 2590375
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 170 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 2868582
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 166 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 2991782
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 167 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3369135
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 2650577
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 170 | 10 | 68 | 165 | 20 Points | 3454991
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 2782727
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 167 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3269989
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 2782727
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3686287
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3284280
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 168 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3270189
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 23 | 165 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 2466175
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 23 | 169 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 2589775
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 109 | 10 | 56 | 284 | 20 Points | 3443383
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 282 | 20 Points | 3356928
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 109 | 8 | 57 | 276 | 20 Points | 3443183
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 107 | 10 | 56 | 276 | 20 Points | 3258381
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 282 | 20 Points | 3844790
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 109 | 10 | 56 | 284 | 20 Points | 2856374
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 276 | 20 Points | 3357528
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 109 | 10 | 56 | 285 | 20 Points | 3126831
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 109 | 8 | 57 | 276 | 20 Points | 3443183
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 109 | 10 | 56 | 285 | 20 Points | 3126831
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 276 | 20 Points | 3357528
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 109 | 8 | 56 | 282 | 20 Points | 3442583
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 107 | 10 | 56 | 276 | 20 Points | 3258381
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 276 | 20 Points | 3845390
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 110 | 8 | 57 | 289 | 20 Points | 3040576
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 276 | 20 Points | 3845390
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 282 | 20 Points | 3528238
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 109 | 10 | 56 | 289 | 20 Points | 2855774
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 109 | 10 | 56 | 284 | 20 Points | 3443383
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 109 | 10 | 56 | 289 | 20 Points | 3126231
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 282 | 20 Points | 3356928
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 109 | 8 | 56 | 282 | 20 Points | 3442583
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 109 | 10 | 56 | 284 | 20 Points | 2856374
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 278 | 20 Points | 3528838
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 110 | 8 | 57 | 289 | 20 Points | 3040576
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 109 | 10 | 56 | 289 | 20 Points | 3126231
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 282 | 20 Points | 3844790
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 282 | 20 Points | 3528238
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 109 | 10 | 56 | 289 | 20 Points | 2855774
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 278 | 20 Points | 3528838
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 24 | 109 | 10 | 56 | 285 | 20 Points | 3701038
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 24 | 109 | 10 | 56 | 289 | 20 Points | 3700438
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 24 | 110 | 8 | 56 | 289 | 20 Points | 3298231
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 276 | 20 Points | 3212976
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 278 | 20 Points | 2896424
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 282 | 20 Points | 3212376
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 24 | 109 | 10 | 56 | 289 | 20 Points | 3700438
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 24 | 109 | 10 | 56 | 285 | 20 Points | 3701038
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 276 | 20 Points | 3212976
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 24 | 110 | 8 | 56 | 289 | 20 Points | 3298231
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 282 | 20 Points | 3212376
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 284 | 20 Points | 2895824
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 284 | 20 Points | 2895824
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 278 | 20 Points | 2896424
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 284 | 20 Points | 2723824
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 284 | 20 Points | 2723824
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 278 | 20 Points | 2724424
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 24 | 108 | 10 | 56 | 278 | 20 Points | 2724424
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 164 | 20 Points | 4219844
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3415830
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3308334
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 167 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3625685
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 4027092
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 2906327
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 162 | 12 | 67 | 160 | 20 Points | 3222679
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 162 | 11 | 67 | 157 | 20 Points | 4258589
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 67 | 161 | 20 Points | 3856582
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 157 | 20 Points | 3942037
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 167 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3540030
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3308934
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 67 | 162 | 20 Points | 3587341
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 164 | 20 Points | 4134189
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 67 | 161 | 20 Points | 4027892
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 164 | 20 Points | 3855982
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 2906327
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 167 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3184534
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 164 | 20 Points | 4219844
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 164 | 20 Points | 4134189
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 4405246
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 167 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 3625085
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 157 | 20 Points | 3942037
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3415830
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 160 | 20 Points | 3500885
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 157 | 20 Points | 4536796
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 3098879
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 162 | 12 | 67 | 160 | 20 Points | 3222679
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 167 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 3539430
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3308934
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 167 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3540030
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 160 | 20 Points | 3500885
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 4404646
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 2906927
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 157 | 20 Points | 4536796
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 4027092
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3099479
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 167 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3625685
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3415230
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 67 | 161 | 20 Points | 4027892
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 4536196
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 164 | 20 Points | 3586741
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 162 | 11 | 67 | 157 | 20 Points | 4344244
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 67 | 162 | 20 Points | 3587341
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 4220444
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 164 | 20 Points | 3586741
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 12 | 67 | 160 | 20 Points | 4343644
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 162 | 11 | 67 | 157 | 20 Points | 4258589
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 4134789
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 164 | 20 Points | 3855982
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 167 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3184534
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 12 | 67 | 160 | 20 Points | 4257989
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 4405246
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 3098879
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 4404646
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 12 | 67 | 160 | 20 Points | 4343644
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 162 | 11 | 67 | 157 | 20 Points | 4344244
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 4536196
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 12 | 67 | 160 | 20 Points | 4257989
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3501485
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3099479
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 167 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 3625085
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3941437
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3415230
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3941437
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 2906927
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 4134789
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3501485
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 4220444
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 167 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 3539430
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3308334
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 162 | 11 | 67 | 158 | 20 Points | 3223279
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 67 | 161 | 20 Points | 3856582
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 162 | 11 | 67 | 158 | 20 Points | 3223279
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 157 | 20 Points | 4075692
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3903782
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3882541
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 165 | 20 Points | 3857887
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 4174839
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 160 | 20 Points | 4259894
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 3587430
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3481134
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 4174839
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 162 | 12 | 67 | 157 | 20 Points | 3797485
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 167 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3772232
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 164 | 20 Points | 3480534
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 157 | 20 Points | 4075692
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3394679
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3566589
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3164582
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3883141
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 165 | 12 | 67 | 164 | 20 Points | 3394879
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 165 | 12 | 67 | 162 | 20 Points | 3566789
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 4260494
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 4075092
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 161 | 20 Points | 3356334
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 157 | 20 Points | 3990037
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 67 | 162 | 20 Points | 3395479
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 162 | 12 | 67 | 157 | 20 Points | 3797485
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 160 | 20 Points | 3989437
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 67 | 162 | 20 Points | 3395479
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3163982
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 165 | 12 | 67 | 162 | 20 Points | 3566789
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3566589
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 167 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3772232
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3944142
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 4260494
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3943542
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3481134
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 163 | 12 | 67 | 160 | 20 Points | 3711230
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 161 | 20 Points | 3356334
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 165 | 20 Points | 2954327
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3394679
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 164 | 20 Points | 3480534
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3772832
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 157 | 20 Points | 3904382
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 164 | 20 Points | 3587430
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3588030
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 163 | 12 | 67 | 160 | 20 Points | 3711230
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3944142
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 4075092
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 157 | 20 Points | 3904382
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 158 | 20 Points | 3356934
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3163982
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 160 | 20 Points | 4174239
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 165 | 20 Points | 2954327
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 157 | 20 Points | 3711830
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3883141
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3565989
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 160 | 20 Points | 4259894
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 160 | 20 Points | 4174239
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 157 | 20 Points | 3711830
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3882541
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 164 | 20 Points | 3673085
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 2954927
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3164582
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 158 | 20 Points | 3356934
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 160 | 20 Points | 3903782
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 67 | 162 | 20 Points | 3858487
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 164 | 20 Points | 3673085
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3772832
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3943542
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 165 | 12 | 67 | 164 | 20 Points | 3394879
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 160 | 20 Points | 3989437
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 67 | 162 | 20 Points | 3858487
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 2954927
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3565989
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 157 | 20 Points | 3990037
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 165 | 20 Points | 3857887
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3673685
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3588030
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3673685
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 162 | 20 Points | 2782927
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 162 | 12 | 67 | 158 | 20 Points | 3184934
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 162 | 12 | 67 | 158 | 20 Points | 3184934
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 167 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3600832
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3394589
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 167 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3600232
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 158 | 20 Points | 4002839
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 161 | 20 Points | 2966929
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 67 | 160 | 20 Points | 4087894
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 67 | 165 | 20 Points | 3052784
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 165 | 20 Points | 2991982
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 2466375
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 162 | 11 | 67 | 158 | 20 Points | 2868382
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 12 | 67 | 161 | 20 Points | 2867782
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 165 | 20 Points | 2782327
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 67 | 160 | 20 Points | 4087894
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 167 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3772142
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 67 | 160 | 20 Points | 4002239
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 67 | 162 | 20 Points | 3053384
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 165 | 20 Points | 2782327
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3685687
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 2967529
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 67 | 160 | 20 Points | 4002239
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 161 | 20 Points | 3454791
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 165 | 20 Points | 2465775
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 158 | 20 Points | 3455391
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 12 | 67 | 161 | 20 Points | 2867782
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 161 | 20 Points | 2966929
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 167 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3771542
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3394589
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 165 | 20 Points | 3685887
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 162 | 11 | 67 | 158 | 20 Points | 2868382
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 165 | 20 Points | 2991982
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3052584
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 165 | 20 Points | 2465775
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3052584
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3053184
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 162 | 20 Points | 3686487
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 67 | 165 | 20 Points | 3052784
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 167 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3600832
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 67 | 161 | 20 Points | 3393989
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 162 | 20 Points | 3686487
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 2992582
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 158 | 20 Points | 3455391
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 67 | 162 | 20 Points | 3053384
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 158 | 20 Points | 4088494
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 2967529
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 167 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3771542
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 162 | 20 Points | 2782927
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 2992582
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 167 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 3772142
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 68 | 158 | 20 Points | 3053184
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 2782127
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 2782127
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 67 | 165 | 20 Points | 3685887
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 158 | 20 Points | 4002839
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 166 | 11 | 68 | 162 | 20 Points | 2466375
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 165 | 11 | 68 | 161 | 20 Points | 3685687
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 164 | 11 | 67 | 161 | 20 Points | 3393989
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 158 | 20 Points | 4088494
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 24 | 167 | 11 | 68 | 165 | 20 Points | 3600232
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 24 | 163 | 11 | 67 | 161 | 20 Points | 3454791
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3416030
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3309134
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 165 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3941637
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3415430
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 3818037
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3222879
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3731782
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 3732382
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3942237
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 4258789
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 160 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 3539830
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4343844
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4660196
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3223479
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 160 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3539230
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3711341
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 4344444
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3415430
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4258189
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3710541
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4660796
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3732582
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4660196
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 165 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4027292
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3732582
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 160 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 3625485
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3308534
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3711341
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3223479
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3942237
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 4536996
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 165 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4536396
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3710541
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3501085
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 160 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3539230
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3416030
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 160 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 3539830
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 165 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3941637
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3309134
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 4344444
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 3903692
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3817437
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3903092
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3222879
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 3732382
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3711141
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 3818037
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 165 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4536396
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 4536996
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 165 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4027292
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3817437
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3711141
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 3903692
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3903092
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3501685
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4258189
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3731782
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3501085
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3501685
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3308534
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 4258789
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4343844
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4660796
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 160 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 3625485
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4391644
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4306589
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 4577046
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 4075892
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4199092
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3758541
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 165 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3903982
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 3356534
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4305989
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3078927
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4306589
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3271279
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4305989
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 165 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 3566189
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 165 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3883341
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4576446
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4174439
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3270679
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 4577046
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 4260694
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4199692
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3990237
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3758541
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4260094
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4028382
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 160 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4114037
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4391644
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3759141
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4392244
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4028382
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 4175039
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3078927
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3712030
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3797685
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4199092
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4260094
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4027782
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 4260694
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 4175039
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3712030
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3796885
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4576446
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4027782
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 160 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4708796
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3989637
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 165 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 3566189
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3711430
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3357134
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 165 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3883341
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 165 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4075292
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4199692
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 165 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3882741
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3797685
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 165 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3904582
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3796885
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 160 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4114037
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3271279
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 4577246
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3990237
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3711430
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4174439
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3270679
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 160 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4708796
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3078127
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3078127
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3357134
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 3356534
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 4577246
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 165 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4075292
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 165 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3882741
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 4075892
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 165 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3904582
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4392244
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3078727
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3989637
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3759141
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 25 | 165 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3903982
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3078727
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 2867982
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 2590375
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 4405246
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 4088694
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 2906727
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3098679
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 2590375
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 165 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3394789
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 3454991
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 165 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 3394189
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3369735
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3098679
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4002439
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 2590175
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3283480
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 4405246
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3184334
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4088094
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3099279
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3586541
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3283480
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 4405046
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 165 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 3394189
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 2868582
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 2967729
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 2590175
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3284080
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 165 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3394789
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 2906127
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 2868582
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3269989
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3586541
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3185134
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 2906127
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 3184534
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 2967129
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3185134
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3099279
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3455591
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 2589575
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3369135
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 2867982
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3270589
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 2589575
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3587141
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 2967729
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 3454991
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 4003039
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3269989
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 2906727
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3284080
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 4003039
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 2967129
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 4088694
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4002439
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4404446
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3587141
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 4405046
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3270589
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 162 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4404446
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3184334
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3455591
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3369735
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 25 | 161 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3369135
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 163 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 3184534
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 25 | 164 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4088094
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 108 | 10 | 56 | 285 | 35 Points | 3529038
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 3257781
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 3674079
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 3040376
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 106 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 3990631
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 108 | 10 | 56 | 284 | 35 Points | 3845590
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 3759134
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 108 | 10 | 56 | 289 | 35 Points | 3257981
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 108 | 10 | 56 | 289 | 35 Points | 3528438
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 3257781
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 109 | 10 | 56 | 284 | 35 Points | 3357728
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 3759134
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 108 | 10 | 56 | 284 | 35 Points | 3845590
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 3659988
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 3673479
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 109 | 10 | 56 | 289 | 35 Points | 3357128
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 108 | 10 | 56 | 289 | 35 Points | 3844990
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 284 | 35 Points | 3258581
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 3759734
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 3659988
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 2980174
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 106 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 3990631
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 109 | 10 | 56 | 284 | 35 Points | 3357728
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 106 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 3040976
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 106 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 3660588
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 3674079
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 108 | 10 | 56 | 289 | 35 Points | 3528438
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 3673479
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 284 | 35 Points | 3258581
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 106 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 3660588
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 108 | 10 | 56 | 289 | 35 Points | 3257981
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 2979574
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 2980174
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 108 | 10 | 56 | 285 | 35 Points | 3529038
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 2979574
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 3759734
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 106 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 3040976
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 109 | 10 | 56 | 289 | 35 Points | 3442783
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 108 | 10 | 56 | 289 | 35 Points | 3844990
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 109 | 10 | 56 | 289 | 35 Points | 3442783
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 3040376
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 109 | 10 | 56 | 289 | 35 Points | 3357128
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 25 | 109 | 10 | 56 | 285 | 35 Points | 2896624
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 25 | 106 | 10 | 56 | 278 | 35 Points | 3298631
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 25 | 106 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 3615183
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 3028174
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 25 | 108 | 10 | 56 | 284 | 35 Points | 3213176
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 25 | 106 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 3614583
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 25 | 108 | 10 | 56 | 284 | 35 Points | 3213176
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 25 | 109 | 10 | 56 | 285 | 35 Points | 2896624
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 25 | 106 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 3614583
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 25 | 106 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 3298031
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 3028174
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 3027574
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 25 | 108 | 10 | 56 | 289 | 35 Points | 3212576
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 25 | 109 | 10 | 56 | 290 | 35 Points | 2896024
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 25 | 107 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 3027574
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 25 | 109 | 10 | 56 | 290 | 35 Points | 2896024
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 25 | 108 | 10 | 56 | 289 | 35 Points | 3212576
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 25 | 106 | 10 | 56 | 278 | 35 Points | 3298631
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 25 | 106 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 3615183
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 25 | 106 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 3298031
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 109 | 10 | 56 | 290 | 35 Points | 2724024
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 109 | 10 | 56 | 290 | 35 Points | 2724024
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 108 | 10 | 56 | 285 | 35 Points | 2724624
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 106 | 10 | 56 | 278 | 35 Points | 3126631
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 106 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 3126031
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 106 | 10 | 56 | 278 | 35 Points | 3126631
10 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 108 | 10 | 56 | 285 | 35 Points | 2724624
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 25 | 106 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 3126031
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3903892
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 161 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3818237
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3710741
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4220244
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 160 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3540030
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 157 | 13 | 67 | 157 | 35 Points | 3942037
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 160 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3624885
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3731982
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4219644
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 157 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4536796
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 160 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3540030
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 161 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3817637
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3855782
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 160 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3624885
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 3856382
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4027092
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3903292
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4134589
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 157 | 13 | 67 | 157 | 35 Points | 3942037
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3903292
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3855782
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4133989
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3710741
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 161 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4660396
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 157 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4536796
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 3856382
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 158 | 13 | 67 | 160 | 35 Points | 4536196
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4027692
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 161 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 4660996
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4219644
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 161 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 4660996
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 161 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3817637
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4027692
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4220244
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 160 | 13 | 67 | 164 | 35 Points | 3625085
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3903892
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4134589
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 161 | 13 | 67 | 164 | 35 Points | 3539430
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 160 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3625685
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4133989
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 160 | 13 | 67 | 164 | 35 Points | 3625085
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 161 | 13 | 67 | 164 | 35 Points | 3539430
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4027092
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 161 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3818237
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 158 | 13 | 67 | 160 | 35 Points | 4536196
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3731982
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 160 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3625685
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 161 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4660396
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 4392444
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3271479
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 160 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4113437
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 3904382
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3758741
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3587230
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 161 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4199292
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 160 | 13 | 67 | 162 | 35 Points | 3481134
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3480934
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4515644
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 163 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 3078327
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 158 | 13 | 67 | 160 | 35 Points | 3903782
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3394679
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3672885
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4306189
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 4306789
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3270879
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4430589
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4430589
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3587830
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 161 | 13 | 67 | 164 | 35 Points | 4708396
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3883141
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 4028582
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 161 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 4708996
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 160 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4708196
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 158 | 13 | 67 | 160 | 35 Points | 3882541
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4391844
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3480334
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 160 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4708196
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 158 | 13 | 67 | 160 | 35 Points | 3903782
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 157 | 13 | 67 | 157 | 35 Points | 4075692
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 161 | 13 | 67 | 164 | 35 Points | 4708396
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4576646
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3271479
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 157 | 13 | 67 | 157 | 35 Points | 4075692
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3395279
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 161 | 13 | 67 | 164 | 35 Points | 4113637
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 3904382
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 161 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 4114237
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 161 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4199292
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4576646
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 161 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 4708996
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4516244
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 163 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3797085
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 158 | 13 | 67 | 160 | 35 Points | 3882541
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3394679
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 160 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4113437
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 160 | 13 | 67 | 162 | 35 Points | 3588030
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 160 | 13 | 67 | 162 | 35 Points | 3481134
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 163 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3797085
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4429989
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3270879
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 4392444
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3480334
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 160 | 13 | 67 | 162 | 35 Points | 3588030
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 4028582
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4027982
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3673485
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 157 | 35 Points | 4516244
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 161 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 4199892
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 163 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 3078327
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4391844
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 161 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 4199892
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4306189
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3672885
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 161 | 13 | 67 | 164 | 35 Points | 4113637
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4429989
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 3758741
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3759341
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3759341
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 4515644
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3480934
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3883141
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 4306789
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3395279
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3587230
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3673485
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4027982
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3587830
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 26 | 161 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 4114237
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3099479
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 160 | 13 | 67 | 162 | 35 Points | 3772142
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3308934
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 163 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4404646
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 2782727
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 2991782
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 160 | 13 | 67 | 162 | 35 Points | 3600832
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 3098879
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 3098879
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 163 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 2906327
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3270789
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 163 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 2906327
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3587341
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3369935
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3284280
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3771342
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 158 | 13 | 67 | 158 | 35 Points | 3394589
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 160 | 13 | 67 | 162 | 35 Points | 3600832
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 163 | 12 | 67 | 164 | 35 Points | 4404646
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3284280
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3415830
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3771942
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 3283680
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3223279
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3415830
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 158 | 13 | 67 | 158 | 35 Points | 3394589
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 163 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 2589775
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 3270189
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 163 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 2906927
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3685687
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3369935
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3223279
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3500885
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 3369335
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3270789
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 160 | 13 | 67 | 162 | 35 Points | 3772142
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3771342
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 158 | 13 | 67 | 160 | 35 Points | 3222679
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 2782127
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3771942
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3686287
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3600032
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 2991782
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3685687
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3308334
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 3586741
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3600632
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3500885
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3600632
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 158 | 13 | 67 | 157 | 35 Points | 3732382
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 2782727
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3587341
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 163 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 2589775
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3415230
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 163 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 2906927
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 2992382
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 3369335
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3308334
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3501485
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 158 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3686287
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 3600032
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 158 | 13 | 67 | 160 | 35 Points | 3222679
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 2992382
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 161 | 35 Points | 2782127
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 162 | 35 Points | 3099479
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3308934
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 158 | 13 | 67 | 157 | 35 Points | 3732382
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 3283680
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 158 | 35 Points | 3501485
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 26 | 159 | 12 | 67 | 160 | 35 Points | 3415230
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 3270189
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 26 | 162 | 12 | 67 | 165 | 35 Points | 3586741
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 105 | 11 | 56 | 282 | 35 Points | 4075686
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 106 | 11 | 56 | 282 | 35 Points | 2855574
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3759334
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3784588
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3660188
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 106 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 4161941
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 56 | 284 | 35 Points | 3660788
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3357528
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 105 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3442583
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 56 | 284 | 35 Points | 3674279
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 10 | 56 | 289 | 35 Points | 2979774
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 106 | 11 | 56 | 282 | 35 Points | 4161341
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 106 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 3382381
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 106 | 11 | 56 | 282 | 35 Points | 3172126
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 105 | 11 | 56 | 276 | 35 Points | 3172726
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 10 | 56 | 289 | 35 Points | 2979774
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 56 | 284 | 35 Points | 3660788
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 106 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3990831
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 106 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 2856174
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 105 | 11 | 56 | 276 | 35 Points | 4076286
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3759334
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 105 | 11 | 56 | 276 | 35 Points | 3443183
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 106 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 4161941
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 106 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 3382381
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3660188
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 56 | 284 | 35 Points | 3759934
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 10 | 56 | 284 | 35 Points | 2980374
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 56 | 284 | 35 Points | 3759934
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 106 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3990831
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 106 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 3990031
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 56 | 289 | 35 Points | 3673679
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 56 | 284 | 35 Points | 3674279
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 56 | 289 | 35 Points | 3040576
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 106 | 11 | 56 | 282 | 35 Points | 2855574
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3357528
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 10 | 56 | 284 | 35 Points | 2980374
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 106 | 11 | 56 | 282 | 35 Points | 3381781
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 106 | 11 | 56 | 282 | 35 Points | 3172126
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 56 | 289 | 35 Points | 3040576
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 105 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3442583
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3784588
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 106 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 2856174
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 105 | 11 | 56 | 282 | 35 Points | 4075686
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 106 | 11 | 56 | 282 | 35 Points | 3381781
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 106 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 3990031
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 105 | 11 | 56 | 276 | 35 Points | 3172726
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 56 | 284 | 35 Points | 3041176
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 105 | 11 | 56 | 276 | 35 Points | 3443183
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 106 | 11 | 56 | 282 | 35 Points | 4161341
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 105 | 11 | 56 | 276 | 35 Points | 4076286
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 56 | 284 | 35 Points | 3041176
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 56 | 289 | 35 Points | 3673679
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 56 | 285 | 35 Points | 3298831
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 106 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3529728
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3614783
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 106 | 10 | 56 | 278 | 35 Points | 3700838
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 106 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 3528928
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 56 | 289 | 35 Points | 3027774
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 106 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 3529528
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3615383
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 56 | 289 | 35 Points | 3027774
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 106 | 10 | 56 | 276 | 35 Points | 3529528
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 106 | 11 | 56 | 282 | 35 Points | 3700238
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 106 | 10 | 56 | 278 | 35 Points | 3700838
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 56 | 285 | 35 Points | 3298831
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 56 | 284 | 35 Points | 3028374
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 106 | 10 | 56 | 282 | 35 Points | 3528928
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 105 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3430381
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 105 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3429781
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 106 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3529728
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3614783
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 56 | 284 | 35 Points | 3028374
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 56 | 289 | 35 Points | 3298231
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 106 | 11 | 56 | 282 | 35 Points | 3700238
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 105 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3429781
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 105 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3430381
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3152174
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 106 | 11 | 56 | 276 | 35 Points | 4017390
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 56 | 289 | 35 Points | 3298231
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 106 | 11 | 56 | 282 | 35 Points | 4016790
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3152174
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 106 | 11 | 56 | 276 | 35 Points | 4017390
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3615383
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 27 | 106 | 11 | 56 | 282 | 35 Points | 4016790
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 55 | 285 | 35 Points | 3126831
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 105 | 11 | 56 | 278 | 35 Points | 3528838
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 106 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3528238
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 105 | 11 | 56 | 278 | 35 Points | 3528838
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3126231
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3126231
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 106 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3528238
10 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 27 | 107 | 11 | 55 | 285 | 35 Points | 3126831
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4219844
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4134189
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4343644
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 4134789
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4134189
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 4027892
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4027292
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 4027892
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 4220444
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4344244
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4258589
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3856582
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 4536996
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 4536996
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3941637
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3855982
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3941637
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 67 | 160 | 35 Points | 3941437
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4343644
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4536396
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3856582
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3855982
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4536396
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 4220444
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4257989
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3942237
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4219844
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4257989
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4027292
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3942237
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4258589
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 4134789
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4344244
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 67 | 160 | 35 Points | 3941437
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 3395479
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3673085
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3796885
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3903982
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 27 | 155 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4306589
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3711230
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 4430789
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3882741
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4515844
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 4075892
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 3673685
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4832796
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 27 | 155 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4306589
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4832196
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3394879
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 3395479
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3711230
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 27 | 155 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4392244
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4075292
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4075092
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3480534
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4832796
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3904582
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3989437
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 3990037
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 3673685
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3904582
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4075092
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 3990037
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 3883341
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 3711830
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 4516444
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 4075892
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 3711830
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 3797485
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4430189
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3673085
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3989437
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 27 | 155 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4392244
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3480534
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3394879
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4075292
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3796885
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3882741
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4430189
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3587430
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 3797485
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 4516444
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4515844
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3903982
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4832196
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 3883341
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 4430789
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3587430
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 158 | 35 Points | 3184934
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3903892
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 155 | 13 | 66 | 158 | 35 Points | 4405046
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 2782927
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 3625485
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 165 | 35 Points | 2991982
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 3394789
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 3309134
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 165 | 35 Points | 3685887
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 158 | 35 Points | 4088494
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 165 | 35 Points | 3771542
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 155 | 13 | 66 | 158 | 35 Points | 3099279
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3817437
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3184334
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 165 | 35 Points | 2782327
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3731982
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 165 | 35 Points | 3394189
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 3539830
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4087894
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3710741
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 3711341
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3903092
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3731782
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3731982
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 4088694
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3539230
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 3501685
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 155 | 13 | 66 | 158 | 35 Points | 4405046
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 3903692
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 158 | 35 Points | 4002839
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3903892
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 3818037
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3710741
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 155 | 13 | 66 | 158 | 35 Points | 3099279
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 155 | 13 | 66 | 158 | 35 Points | 2906727
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3624885
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 4088694
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 3309134
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 4003039
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3710541
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 3539830
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3308534
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 67 | 162 | 35 Points | 2992582
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 3416030
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 67 | 162 | 35 Points | 2992582
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3222879
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 155 | 13 | 66 | 158 | 35 Points | 2906727
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 3501685
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 3818037
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3903092
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 3711341
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3415430
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4002239
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 165 | 35 Points | 3685887
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4002239
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3184334
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3501085
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3393989
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3624885
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3308534
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 158 | 35 Points | 3184934
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3732582
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 3416030
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 2782927
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3393989
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 158 | 35 Points | 3711141
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 3394789
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3817437
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 3903692
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 165 | 35 Points | 3394189
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3731782
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4087894
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 3223479
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 165 | 35 Points | 3771542
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 165 | 35 Points | 3600232
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 3223479
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 3686487
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3710541
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 165 | 35 Points | 2782327
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3415430
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 158 | 35 Points | 4088494
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3501085
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 165 | 35 Points | 2991982
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3732582
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 157 | 13 | 66 | 158 | 35 Points | 4002839
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 158 | 35 Points | 3711141
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 158 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 4003039
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 3625485
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3222879
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 27 | 156 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3539230
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 159 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 3686487
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 27 | 160 | 13 | 66 | 165 | 35 Points | 3600232
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 4344444
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 154 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4660796
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4258189
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 154 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4660196
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 4258789
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 154 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4660796
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4343844
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4258189
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 4344444
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 154 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4660196
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4343844
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 4258789
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 28 | 154 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4199092
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 157 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3711430
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 157 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 4832996
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 157 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3990237
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 161 | 35 Points | 4392444
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 4306189
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 28 | 153 | 14 | 66 | 160 | 35 Points | 4113437
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 28 | 155 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4305989
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 28 | 155 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4391644
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 28 | 153 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4708796
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 156 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3712030
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 4391844
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 28 | 154 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4199692
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 156 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3797685
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 158 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4832396
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 28 | 153 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4114037
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 156 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3797085
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 156 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3797085
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 157 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3989637
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 28 | 154 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4199092
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 161 | 35 Points | 4392444
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 28 | 154 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4027782
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 28 | 153 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4708796
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 28 | 155 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4391644
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 28 | 154 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4027782
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 28 | 154 | 14 | 66 | 160 | 35 Points | 4708196
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 156 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3712030
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 161 | 35 Points | 4306789
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 157 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 4832996
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 157 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3711430
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 28 | 154 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4028382
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 28 | 154 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4199692
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 28 | 154 | 14 | 66 | 160 | 35 Points | 4708196
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 4306189
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 28 | 155 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4305989
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 4391844
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 157 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3989637
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 28 | 154 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4028382
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 161 | 35 Points | 4306789
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 156 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3797685
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 28 | 153 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4114037
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 158 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4832396
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 28 | 157 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3990237
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 28 | 153 | 14 | 66 | 160 | 35 Points | 4113437
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 161 | 35 Points | 4220444
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 155 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4404446
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 155 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3098679
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 2906927
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 157 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3540030
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 153 | 14 | 66 | 158 | 35 Points | 3308934
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 4219844
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 154 | 14 | 66 | 160 | 35 Points | 4536196
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 4405246
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 155 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4220244
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 165 | 35 Points | 2906327
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 157 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3540030
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 154 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4027092
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 157 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 3625085
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 162 | 35 Points | 3099479
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 154 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4027692
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 165 | 35 Points | 2906327
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 161 | 35 Points | 4134789
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 4405246
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 154 | 13 | 66 | 158 | 35 Points | 3587141
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 153 | 14 | 66 | 157 | 35 Points | 3942037
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 157 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3539430
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 157 | 13 | 66 | 165 | 35 Points | 3184534
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 155 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4404446
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 155 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3586541
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 158 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4002439
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 154 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 3856382
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 155 | 14 | 66 | 162 | 35 Points | 3587341
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 157 | 13 | 66 | 165 | 35 Points | 3184534
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 155 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 2906127
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 157 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 3185134
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 155 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4219644
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 155 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3098679
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 155 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4133989
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 157 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3539430
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 3098879
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 155 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4220244
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 155 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4134589
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 155 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4134589
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 4134189
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 155 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3855782
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 158 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4088094
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 158 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3903292
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 157 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3818237
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 155 | 14 | 66 | 162 | 35 Points | 3587341
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 153 | 14 | 66 | 158 | 35 Points | 3415830
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 154 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 4027692
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 4404646
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 153 | 14 | 66 | 157 | 35 Points | 4536796
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 3098879
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 155 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3586541
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 153 | 14 | 66 | 158 | 35 Points | 3415830
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 158 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4002439
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 157 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3818237
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 157 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 3185134
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 154 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4027092
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 154 | 13 | 66 | 158 | 35 Points | 3587141
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3625685
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 158 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 4088094
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 155 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 3855782
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 155 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4133989
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 153 | 14 | 66 | 157 | 35 Points | 4536796
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 157 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 3625085
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 13 | 66 | 162 | 35 Points | 2906927
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 153 | 14 | 66 | 160 | 35 Points | 3941437
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 155 | 13 | 66 | 160 | 35 Points | 4219644
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 153 | 14 | 66 | 157 | 35 Points | 3942037
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 4219844
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 4404646
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 158 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3817637
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 161 | 35 Points | 4220444
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 162 | 35 Points | 3099479
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 3625685
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 158 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3817637
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 161 | 35 Points | 4134789
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 154 | 14 | 66 | 160 | 35 Points | 4536196
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 153 | 14 | 66 | 158 | 35 Points | 3308934
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 158 | 13 | 66 | 164 | 35 Points | 3903292
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 28 | 156 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 4134189
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 154 | 13 | 66 | 157 | 35 Points | 3856382
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 153 | 14 | 66 | 160 | 35 Points | 3941437
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 28 | 155 | 13 | 66 | 161 | 35 Points | 2906127
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3172326
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 280 | 35 Points | 4794445
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3257781
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3489278
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3381981
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 4161541
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3258381
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3844790
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3574933
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3488678
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 4075886
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 4076486
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 2855774
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 280 | 35 Points | 4477893
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 2979574
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3574933
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 2980174
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 280 | 35 Points | 4794445
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3382581
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 105 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3784788
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 4075886
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3257781
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3357728
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3296126
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 105 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3784788
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 4076486
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3296726
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 4795045
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3844790
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 4478493
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3296726
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 4392838
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3258381
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3489278
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3674079
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3172326
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 2856374
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 280 | 35 Points | 4392238
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 280 | 35 Points | 4477893
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3990231
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 4795045
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3783988
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3990231
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3356928
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3296126
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3381981
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3674079
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3574333
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3660588
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 105 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3442783
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 4478493
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3356928
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 105 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3443383
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 4392838
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3660588
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3172926
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 4161541
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3488678
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 105 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3784188
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3172926
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3382581
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3845390
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 105 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3784188
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3574333
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3783988
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 2980174
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 2979574
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 2855774
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 280 | 35 Points | 4392238
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3845390
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 4162141
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 4162141
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 2856374
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3172326
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 105 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3442783
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3357728
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 105 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3443383
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 4016990
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 4016990
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3430581
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3212976
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3028174
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3554381
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 4162031
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3213176
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 4333341
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3429981
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 105 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3846279
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3028174
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3846079
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 105 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3152374
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 4162631
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3213176
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3212376
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3430581
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 105 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3151774
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 4162631
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 4333941
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 4333341
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3931134
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3846079
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3832588
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 4333941
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3831988
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3831988
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 4017590
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3931734
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 285 | 35 Points | 3701038
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3931734
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3429981
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3931134
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 285 | 35 Points | 3701038
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 105 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3151774
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 105 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3152374
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 105 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3846279
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3212976
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3529128
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3700438
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 4017590
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3554381
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 105 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3151574
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3529128
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3845479
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 4162031
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3700438
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3832588
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 105 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3151574
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3212376
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3845479
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3040976
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3528438
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3040376
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 285 | 35 Points | 2724624
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3528438
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 285 | 35 Points | 3529038
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 278 | 35 Points | 2724424
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3040376
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3040976
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 2723824
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 2723824
10 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 106 | 11 | 55 | 285 | 35 Points | 3529038
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 278 | 35 Points | 2724424
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 28 | 104 | 11 | 55 | 285 | 35 Points | 2724624
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 155 | 14 | 66 | 161 | 35 Points | 4660996
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 155 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 4660396
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 155 | 14 | 66 | 161 | 35 Points | 4660996
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 155 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 4660396
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 4708396
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 4708396
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 66 | 160 | 35 Points | 4515644
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 66 | 161 | 35 Points | 4708996
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 65 | 161 | 35 Points | 4114237
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 4113637
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 29 | 155 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 4199292
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 65 | 161 | 35 Points | 4114237
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 29 | 155 | 14 | 66 | 161 | 35 Points | 4199892
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 66 | 160 | 35 Points | 4515644
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 29 | 150 | 14 | 65 | 157 | 35 Points | 4832796
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 66 | 161 | 35 Points | 4708996
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 66 | 160 | 35 Points | 4429989
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 66 | 160 | 35 Points | 4429989
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 29 | 155 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 4027982
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 29 | 155 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 4027982
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 29 | 150 | 14 | 65 | 157 | 35 Points | 4832796
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 4113637
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 66 | 157 | 35 Points | 4430589
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 29 | 155 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 4199292
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 66 | 157 | 35 Points | 4516244
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 66 | 157 | 35 Points | 4430589
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 66 | 157 | 35 Points | 4516244
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 29 | 155 | 14 | 66 | 161 | 35 Points | 4199892
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 29 | 155 | 14 | 66 | 161 | 35 Points | 4028582
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 29 | 155 | 14 | 66 | 161 | 35 Points | 4028582
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 66 | 157 | 35 Points | 4344244
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 65 | 160 | 35 Points | 4343644
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 3415430
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 66 | 160 | 35 Points | 3500885
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 155 | 14 | 66 | 161 | 35 Points | 4027892
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 151 | 14 | 65 | 160 | 35 Points | 3710541
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 3415430
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 151 | 14 | 65 | 157 | 35 Points | 3732382
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 151 | 14 | 65 | 160 | 35 Points | 3903092
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 65 | 162 | 35 Points | 3416030
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 66 | 157 | 35 Points | 4344244
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 65 | 161 | 35 Points | 3942237
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 151 | 14 | 65 | 158 | 35 Points | 3711141
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 155 | 14 | 66 | 161 | 35 Points | 4027892
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 3941637
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 65 | 160 | 35 Points | 3222679
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 151 | 14 | 65 | 158 | 35 Points | 3711141
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 151 | 14 | 65 | 160 | 35 Points | 3731782
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 65 | 162 | 35 Points | 3309134
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 151 | 14 | 65 | 157 | 35 Points | 3903692
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 155 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 3855982
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 153 | 14 | 66 | 160 | 35 Points | 3415230
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 155 | 14 | 66 | 161 | 35 Points | 3856582
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 66 | 158 | 35 Points | 3223279
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 151 | 14 | 65 | 160 | 35 Points | 3710541
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 3308534
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 65 | 161 | 35 Points | 4536996
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 65 | 161 | 35 Points | 3942237
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 65 | 160 | 35 Points | 4257989
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 65 | 160 | 35 Points | 4343644
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 66 | 158 | 35 Points | 3501485
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 3308534
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 151 | 14 | 65 | 160 | 35 Points | 3903092
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 155 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 3586741
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 155 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 3855982
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 153 | 14 | 65 | 162 | 35 Points | 3501685
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 66 | 157 | 35 Points | 4258589
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 65 | 161 | 35 Points | 4536996
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 155 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 3586741
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 151 | 14 | 65 | 157 | 35 Points | 3903692
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 65 | 162 | 35 Points | 3309134
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 153 | 14 | 66 | 160 | 35 Points | 3308334
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 66 | 158 | 35 Points | 3223279
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 66 | 157 | 35 Points | 4258589
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 4536396
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 153 | 14 | 65 | 162 | 35 Points | 3501685
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 66 | 160 | 35 Points | 3500885
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 66 | 158 | 35 Points | 3501485
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 3941637
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 153 | 14 | 66 | 160 | 35 Points | 3415230
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 155 | 14 | 66 | 161 | 35 Points | 3856582
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 65 | 162 | 35 Points | 3416030
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 153 | 14 | 66 | 160 | 35 Points | 3308334
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 154 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 4536396
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 65 | 160 | 35 Points | 3222679
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 151 | 14 | 65 | 160 | 35 Points | 3731782
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 152 | 14 | 65 | 160 | 35 Points | 4257989
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 155 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 4027292
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 29 | 155 | 14 | 66 | 164 | 35 Points | 4027292
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 29 | 151 | 14 | 65 | 157 | 35 Points | 3732382
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3698933
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 4161341
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 4161941
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 3489478
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 101 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3172726
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3574533
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 280 | 35 Points | 3698333
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3382381
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 3674279
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 4795245
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3257981
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 287 | 35 Points | 4478093
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 4161341
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 287 | 35 Points | 4478093
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 3258581
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3759734
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 101 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3891484
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 280 | 35 Points | 3698333
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3659988
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 3296926
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 280 | 35 Points | 3805229
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3488878
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3488878
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3382381
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 3575133
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3976540
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3845590
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 4478693
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3357128
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3296326
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3976540
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3805829
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3381781
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 4393038
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3844990
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 3759934
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 3660788
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 101 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3172726
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3759134
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 287 | 35 Points | 4794645
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 3674279
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3977140
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 3258581
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 3296926
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 11 | 55 | 287 | 35 Points | 4392438
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 3759934
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 4393038
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 4795245
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3296326
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 4161941
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3257981
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3574533
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3659988
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3673479
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 280 | 35 Points | 3805229
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 3489478
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3990031
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 2979774
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3990031
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 3660788
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3990631
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 2980374
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3698933
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3844990
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3673679
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 2979774
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3759134
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 101 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3891484
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3673479
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3977140
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3759734
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3990631
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3357128
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3381781
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 4478693
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 2980374
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3845590
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3673679
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 3575133
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3805829
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 287 | 35 Points | 4794645
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 11 | 55 | 287 | 35 Points | 4392438
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 3028374
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3614583
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 4650493
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3344726
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3615183
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3553781
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3955988
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3931334
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 4248486
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 4162231
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3529528
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 104 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3931934
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3344126
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3553981
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 104 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3832788
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 101 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 4017390
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3931334
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3614583
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 4334141
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 4247686
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 280 | 35 Points | 4564238
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3027574
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3832188
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 3554581
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3955988
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3529528
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 104 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3832788
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3027574
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3027774
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 4247686
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 4650493
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 4564838
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 3344926
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 11 | 55 | 282 | 35 Points | 3553781
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3528928
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 105 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3845679
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 4564838
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 105 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3845679
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 4248286
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 4162231
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 104 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3212576
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 3028374
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 4248286
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3615183
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 101 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 4017390
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 4333541
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 104 | 11 | 55 | 289 | 35 Points | 3212576
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 3554581
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 280 | 35 Points | 4649893
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 4162831
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 3344926
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 280 | 35 Points | 4649893
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3956588
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3832188
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3553981
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3027774
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 4334141
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 11 | 55 | 276 | 35 Points | 3344726
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3528928
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 4162831
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 104 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3931934
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 280 | 35 Points | 4564238
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3344126
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 4248486
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3956588
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 4333541
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3040576
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 2856174
10 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 105 | 11 | 55 | 290 | 35 Points | 2724024
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3126031
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 278 | 35 Points | 3126631
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3442583
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3040576
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3041176
15 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 104 | 11 | 55 | 284 | 35 Points | 3041176
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 2855574
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3357528
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 102 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3357528
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 101 | 12 | 55 | 278 | 35 Points | 3528838
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 278 | 35 Points | 3126631
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 2855574
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 2856174
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3443183
10 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 105 | 11 | 55 | 290 | 35 Points | 2724024
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 101 | 12 | 55 | 278 | 35 Points | 3528838
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3126031
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3443183
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 29 | 103 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3442583
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 30 | 150 | 14 | 65 | 160 | 35 Points | 4832196
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 30 | 152 | 14 | 65 | 161 | 35 Points | 4516444
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 30 | 152 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 4515844
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 30 | 152 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 4430189
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 30 | 152 | 14 | 65 | 161 | 35 Points | 4430789
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 30 | 151 | 15 | 65 | 161 | 35 Points | 4832996
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 30 | 152 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 4430189
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 30 | 152 | 14 | 65 | 161 | 35 Points | 4430789
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 30 | 152 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 4515844
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 30 | 151 | 15 | 65 | 161 | 35 Points | 4832996
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Boiler | 30 | 152 | 14 | 65 | 161 | 35 Points | 4516444
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Boiler | 30 | 150 | 14 | 65 | 160 | 35 Points | 4832196
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 148 | 15 | 65 | 160 | 35 Points | 4133989
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 153 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 3501085
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 152 | 15 | 65 | 164 | 35 Points | 3903292
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 149 | 14 | 65 | 157 | 35 Points | 3625485
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 152 | 15 | 65 | 164 | 35 Points | 3903292
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 151 | 15 | 65 | 161 | 35 Points | 3818237
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 152 | 14 | 65 | 162 | 35 Points | 3223479
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 152 | 14 | 65 | 161 | 35 Points | 3903892
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 150 | 14 | 65 | 160 | 35 Points | 4660196
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 153 | 14 | 65 | 161 | 35 Points | 4344444
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 152 | 14 | 65 | 161 | 35 Points | 3732582
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 149 | 14 | 65 | 157 | 35 Points | 3539830
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 149 | 14 | 65 | 160 | 35 Points | 3539230
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 148 | 15 | 65 | 160 | 35 Points | 4219644
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 150 | 14 | 65 | 157 | 35 Points | 4660796
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 150 | 14 | 65 | 157 | 35 Points | 3818037
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 149 | 15 | 65 | 160 | 35 Points | 3624885
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 149 | 14 | 65 | 157 | 35 Points | 3539830
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 148 | 15 | 65 | 157 | 35 Points | 4134589
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 152 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 3710741
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 150 | 14 | 65 | 157 | 35 Points | 4660796
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 149 | 15 | 65 | 160 | 35 Points | 3624885
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 150 | 14 | 65 | 160 | 35 Points | 4660196
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 152 | 14 | 65 | 162 | 35 Points | 3223479
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 153 | 14 | 65 | 161 | 35 Points | 4258789
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 148 | 15 | 65 | 160 | 35 Points | 4133989
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 152 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 3731982
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 152 | 14 | 65 | 161 | 35 Points | 3732582
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 152 | 14 | 65 | 161 | 35 Points | 3903892
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 152 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 3731982
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 148 | 15 | 65 | 157 | 35 Points | 4134589
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 153 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 4258189
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 153 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 3501085
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 150 | 14 | 65 | 157 | 35 Points | 3818037
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 153 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 4343844
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 149 | 14 | 65 | 160 | 35 Points | 3539230
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 153 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 4343844
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 150 | 14 | 65 | 160 | 35 Points | 3817437
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 148 | 15 | 65 | 160 | 35 Points | 4219644
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 150 | 14 | 65 | 160 | 35 Points | 3817437
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 148 | 15 | 65 | 157 | 35 Points | 4220244
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 151 | 15 | 65 | 161 | 35 Points | 3818237
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 152 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 3710741
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 153 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 3222879
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 151 | 15 | 65 | 161 | 35 Points | 4660996
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 153 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 4258189
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 151 | 15 | 65 | 161 | 35 Points | 4660996
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 153 | 14 | 65 | 164 | 35 Points | 3222879
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 152 | 14 | 65 | 162 | 35 Points | 3711341
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 153 | 14 | 65 | 161 | 35 Points | 4258789
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 152 | 14 | 65 | 162 | 35 Points | 3711341
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 149 | 14 | 65 | 157 | 35 Points | 3625485
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 30 | 148 | 15 | 65 | 157 | 35 Points | 4220244
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 30 | 153 | 14 | 65 | 161 | 35 Points | 4344444
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 55 | 280 | 35 Points | 3890884
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 4075686
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 280 | 35 Points | 4207436
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 280 | 35 Points | 3612678
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3990831
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 4101140
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 287 | 35 Points | 3698533
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3990231
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3990831
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3806029
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 275 | 35 Points | 4293691
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3172326
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3172926
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3660188
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 280 | 35 Points | 4392238
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 4076486
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 4161541
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3976740
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 280 | 35 Points | 4477893
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 4478493
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3574933
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 4392838
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 275 | 35 Points | 4293691
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3977340
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 4076486
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3759334
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 4076286
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 280 | 35 Points | 4293091
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3976740
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3381981
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 287 | 35 Points | 3805429
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 280 | 35 Points | 4293091
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3783988
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 287 | 35 Points | 3805429
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3172126
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3574933
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3699133
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 280 | 35 Points | 4207436
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 280 | 35 Points | 4100540
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3806029
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 280 | 35 Points | 4477893
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 55 | 289 | 35 Points | 3660188
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3784588
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3891684
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 280 | 35 Points | 4392238
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 4392838
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3381981
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3172126
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 275 | 35 Points | 4122381
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 287 | 35 Points | 3698533
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 4076286
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 4162141
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3783988
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 275 | 35 Points | 4122381
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 275 | 35 Points | 4208036
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 4478493
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 55 | 280 | 35 Points | 3890884
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3172926
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 280 | 35 Points | 4121781
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3759334
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 280 | 35 Points | 4121781
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3613278
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3784588
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3172326
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3990231
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3977340
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3891684
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 280 | 35 Points | 3612678
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3613278
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 275 | 35 Points | 4208036
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 4075686
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 280 | 35 Points | 4100540
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3699133
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 4162141
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3382581
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 4101140
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 4161541
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3382581
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3152174
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3529128
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 4017590
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3661278
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3956188
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3151574
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3430381
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3430581
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3845479
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3430581
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3956788
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 4148540
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3746333
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3832588
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 4247886
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 4016790
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3468126
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 55 | 276 | 35 Points | 3430381
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3468126
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 4149140
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3529728
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 4650693
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3956188
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3831988
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 4148540
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 287 | 35 Points | 4564438
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3429781
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3845479
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 4967045
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3931734
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3615383
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 4565038
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 280 | 35 Points | 4966445
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 4247886
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 4016790
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3660678
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3831988
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 4016990
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3614783
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 287 | 35 Points | 4650093
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3746933
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3468726
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 280 | 35 Points | 4966445
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3746333
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3661278
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3660678
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 4565038
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3931734
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3746933
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3832588
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3344326
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3846079
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3615383
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3529128
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 4017590
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3956788
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 4650693
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3614783
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 287 | 35 Points | 4564438
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3846079
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3151574
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 4967045
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 287 | 35 Points | 4650093
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3152174
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3931134
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3931134
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3429781
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3344326
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3529728
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 4016990
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 4149140
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3468726
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3126231
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3674079
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3357128
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3528238
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 55 | 285 | 35 Points | 3126831
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3040976
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 285 | 35 Points | 3529038
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3673479
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 2979574
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3844790
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3356928
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3674079
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3443383
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3442783
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3528438
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3759734
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3258381
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3845590
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 2855774
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3357128
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3673479
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3357728
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3443383
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 2980174
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3844790
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 2979574
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3759734
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3845390
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3357728
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 100 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3040976
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 2856374
20 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 55 | 282 | 35 Points | 3356928
10 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 285 | 35 Points | 3529038
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3257781
10 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3126231
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 55 | 284 | 35 Points | 2856374
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3845390
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 2980174
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3528438
15 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3442783
10 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3528238
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3258381
10 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 2855774
10 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 103 | 12 | 55 | 285 | 35 Points | 3126831
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 101 | 12 | 54 | 282 | 35 Points | 3257781
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 31 | 102 | 12 | 54 | 284 | 35 Points | 3845590
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 31 | 151 | 15 | 65 | 164 | 35 Points | 4832396
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Boiler | 31 | 151 | 15 | 65 | 164 | 35 Points | 4832396
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 150 | 15 | 65 | 164 | 35 Points | 3625085
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 31 | 147 | 15 | 65 | 157 | 35 Points | 3942037
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 31 | 147 | 15 | 65 | 157 | 35 Points | 3942037
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 31 | 147 | 15 | 65 | 157 | 35 Points | 4536796
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 150 | 15 | 65 | 161 | 35 Points | 3625685
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 150 | 15 | 65 | 164 | 35 Points | 3539430
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 31 | 147 | 15 | 65 | 160 | 35 Points | 4027092
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 150 | 15 | 65 | 161 | 35 Points | 3540030
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 31 | 147 | 15 | 65 | 160 | 35 Points | 4536196
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 31 | 147 | 15 | 65 | 160 | 35 Points | 3941437
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 149 | 15 | 65 | 161 | 35 Points | 4134789
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 149 | 15 | 65 | 161 | 35 Points | 4220444
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 31 | 148 | 15 | 65 | 157 | 35 Points | 3856382
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 149 | 15 | 64 | 164 | 35 Points | 3855982
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 151 | 15 | 65 | 164 | 35 Points | 3817637
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 148 | 15 | 64 | 161 | 35 Points | 4027892
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 31 | 148 | 15 | 65 | 157 | 35 Points | 3856382
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 148 | 15 | 64 | 161 | 35 Points | 4027892
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 150 | 15 | 65 | 161 | 35 Points | 3625685
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 31 | 147 | 15 | 65 | 157 | 35 Points | 4536796
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 151 | 15 | 65 | 164 | 35 Points | 4660396
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 149 | 15 | 65 | 164 | 35 Points | 4134189
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 31 | 147 | 15 | 65 | 160 | 35 Points | 3941437
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 149 | 15 | 65 | 161 | 35 Points | 4220444
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 149 | 15 | 65 | 164 | 35 Points | 4219844
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 31 | 147 | 15 | 65 | 160 | 35 Points | 4027092
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 31 | 147 | 15 | 65 | 157 | 35 Points | 4027692
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 149 | 15 | 65 | 161 | 35 Points | 4134789
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 150 | 15 | 65 | 164 | 35 Points | 3539430
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 149 | 15 | 65 | 164 | 35 Points | 4134189
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 150 | 15 | 65 | 164 | 35 Points | 3625085
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 148 | 15 | 65 | 161 | 35 Points | 3856582
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 149 | 15 | 64 | 164 | 35 Points | 3855982
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 148 | 15 | 65 | 161 | 35 Points | 3856582
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 31 | 148 | 15 | 65 | 160 | 35 Points | 3855782
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 31 | 148 | 15 | 65 | 160 | 35 Points | 3855782
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 31 | 147 | 15 | 65 | 157 | 35 Points | 4027692
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 149 | 15 | 65 | 164 | 35 Points | 4219844
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 31 | 147 | 15 | 65 | 160 | 35 Points | 4536196
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 151 | 15 | 65 | 164 | 35 Points | 4660396
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 150 | 15 | 65 | 161 | 35 Points | 3540030
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 31 | 151 | 15 | 65 | 164 | 35 Points | 3817637
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 32 | 143 | 16 | 64 | 157 | 35 Points | 4660796
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 32 | 148 | 15 | 64 | 161 | 35 Points | 4536996
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 32 | 148 | 15 | 64 | 164 | 35 Points | 3941637
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 32 | 148 | 15 | 64 | 164 | 35 Points | 4536396
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 32 | 146 | 16 | 64 | 161 | 35 Points | 4258789
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 32 | 145 | 15 | 64 | 157 | 35 Points | 4344244
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 32 | 148 | 15 | 64 | 164 | 35 Points | 4536396
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 32 | 146 | 16 | 64 | 161 | 35 Points | 4258789
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 32 | 148 | 15 | 64 | 164 | 35 Points | 4027292
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 32 | 147 | 15 | 64 | 161 | 35 Points | 3942237
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 32 | 147 | 15 | 64 | 161 | 35 Points | 3942237
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 32 | 145 | 15 | 64 | 160 | 35 Points | 4343644
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 32 | 145 | 15 | 64 | 160 | 35 Points | 4257989
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 32 | 148 | 15 | 64 | 161 | 35 Points | 4536996
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 32 | 145 | 15 | 64 | 157 | 35 Points | 4258589
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 32 | 143 | 16 | 64 | 157 | 35 Points | 4660796
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 32 | 146 | 16 | 64 | 161 | 35 Points | 4344444
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 32 | 146 | 16 | 64 | 161 | 35 Points | 4344444
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 32 | 148 | 15 | 64 | 164 | 35 Points | 3941637
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 32 | 145 | 15 | 64 | 160 | 35 Points | 4343644
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 32 | 148 | 15 | 64 | 164 | 35 Points | 4027292
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 32 | 145 | 15 | 64 | 160 | 35 Points | 4257989
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 32 | 145 | 15 | 64 | 157 | 35 Points | 4258589
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 32 | 145 | 15 | 64 | 157 | 35 Points | 4344244
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4121981
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3574333
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 3976540
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4246381
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4208236
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 3929229
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4478093
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4122581
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4610243
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4245781
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4101340
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4393038
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3489278
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4794445
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4478093
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4417691
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 102 | 12 | 54 | 287 | 35 Points | 3891084
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4478693
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 3488678
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3784188
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4100740
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 3929829
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4015484
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4478693
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4794445
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4610243
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4795045
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3296126
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3784788
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4609643
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3296726
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 3976540
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4417691
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3296126
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4524588
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3574333
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4208236
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4523988
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4609643
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 4075886
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 102 | 12 | 54 | 287 | 35 Points | 3891084
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4523988
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4207636
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4392438
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4207636
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3977140
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3977140
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4100740
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4293891
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 3488678
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4015484
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 3612878
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4121981
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 3612878
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3613478
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4293891
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3575133
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4524588
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 4075886
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3784788
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 3929229
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3575133
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3784188
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4122581
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4014884
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 3929829
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4393038
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4101340
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4795045
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4245781
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4392438
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3613478
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3296726
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4293291
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4293291
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4014884
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4246381
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3489278
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4966645
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4333341
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4333941
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4062884
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4967245
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3845679
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4162031
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3846279
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 3870333
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4162631
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 102 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3429981
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4248286
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3845679
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3151774
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 102 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3746533
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3468326
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3553781
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3661478
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3344126
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 4148740
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3468926
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3344126
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3832788
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3931934
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 4148740
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3870933
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4967245
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3660878
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3977829
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3344726
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4333341
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3747133
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3554381
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3785278
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3870933
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4333941
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 3977229
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3832188
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3977829
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4966645
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4063484
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4162031
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3931934
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3660878
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4149340
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4162631
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 102 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3429981
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4063484
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3152374
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4248286
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3152374
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3931334
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 3870333
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3344726
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3554381
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3832188
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3468926
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4247686
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3931334
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 3977229
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3785278
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4149340
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3151774
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3747133
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3468326
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3832788
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4062884
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3661478
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 102 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3746533
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3553781
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3846279
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4247686
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3990031
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3041176
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3382381
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3759934
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3660788
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 2855574
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 2855574
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3040376
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3759334
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3660588
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3660188
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3759134
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3673679
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3674279
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 102 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3257981
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3041176
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3659988
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3382381
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 102 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3258581
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3040376
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3759334
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3759934
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4161341
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3660788
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3990631
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 2980374
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 102 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3257981
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 12 | 54 | 276 | 35 Points | 3660588
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 102 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3844990
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3381781
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4161941
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4076286
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4161341
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4161941
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3990031
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 2979774
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 2856174
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3673679
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3990631
15 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3040576
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 2980374
10 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 102 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3258581
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3381781
20 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3759134
15 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3040576
15 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 102 | 12 | 54 | 289 | 35 Points | 3844990
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3172726
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3659988
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3172726
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4076286
25 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3674279
10 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3660188
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 99 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 2856174
10 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 32 | 101 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 2979774
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 33 | 144 | 16 | 64 | 161 | 35 Points | 4660996
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 33 | 144 | 16 | 64 | 164 | 35 Points | 4660396
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 33 | 146 | 16 | 64 | 164 | 35 Points | 4258189
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 33 | 146 | 16 | 64 | 164 | 35 Points | 4258189
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 33 | 143 | 16 | 64 | 160 | 35 Points | 4660196
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 33 | 144 | 16 | 64 | 164 | 35 Points | 4660396
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 33 | 146 | 16 | 64 | 164 | 35 Points | 4343844
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Boiler | 33 | 143 | 16 | 64 | 160 | 35 Points | 4660196
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Boiler | 33 | 144 | 16 | 64 | 161 | 35 Points | 4660996
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Boiler | 33 | 146 | 16 | 64 | 164 | 35 Points | 4343844
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4609843
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3805829
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 3698333
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4015684
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4417091
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3296326
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 3612678
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 97 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4648588
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4246581
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4332036
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3930029
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3698933
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3977340
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4524188
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4417891
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4245981
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3296326
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3574533
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4609843
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4524188
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4795245
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4015084
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4332036
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3805829
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 3890884
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4926795
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 3488878
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 3612678
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 3929429
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3698933
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3930029
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 3890884
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4794645
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3296926
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4926795
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4417091
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3489478
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4015684
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 3805229
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4417891
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4926195
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 3976740
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 97 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4734243
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3977340
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4610443
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 3976740
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4733643
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 97 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4648588
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4524788
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4245981
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3574533
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4647988
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4795245
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 3488878
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4794645
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4733643
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 97 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4734243
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4926195
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4647988
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3891484
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3489478
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4015084
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4331436
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 3805229
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4331436
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3296926
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4524788
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3891484
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4610443
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 3929429
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 3698333
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 97 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3613278
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4246581
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 97 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3613278
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4465691
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4293781
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4272540
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 4247886
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4564838
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4649893
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 3977429
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3871133
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4564838
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 97 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4187484
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 4162231
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 3870533
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4465691
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 3784678
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3956588
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3554581
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4273140
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 99 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 3784878
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 99 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3956788
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4650493
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4465091
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3746333
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4380036
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3785478
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 97 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4187484
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4379436
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3785478
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3553981
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 99 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3956788
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3956588
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 4162231
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4334141
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4650493
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 4333541
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3871133
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4101229
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3746333
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3344326
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 3784678
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 3870533
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4162831
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4294381
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 3977429
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3978029
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4101229
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4334141
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4465091
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4294381
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3746933
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3553981
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4564238
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3344326
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4101829
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4273140
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3955988
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4649893
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4564238
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4101829
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4272540
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4063084
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3344926
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3554581
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3746933
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4293781
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4248486
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 287 | 35 Points | 4063084
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4162831
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 4333541
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 99 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 3784878
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4379436
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4248486
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3344926
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3955988
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 275 | 35 Points | 4380036
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 4247886
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4063684
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3978029
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4063684
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3172926
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3574933
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3574933
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3990831
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3784588
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3990231
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4392838
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3356928
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4477893
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3442783
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3381981
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 2856374
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 97 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3258381
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3257781
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3172326
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4477893
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4162141
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4392238
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3443383
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3172326
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4075686
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3357528
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 280 | 35 Points | 4392238
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3844790
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 2855774
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3845390
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3257781
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3356928
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 4161541
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3784588
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 4075886
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 97 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3258381
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3381981
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3442583
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 2855774
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3442583
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3443183
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4076486
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3442783
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3990831
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3783988
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4076486
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3382581
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3845390
15 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3443383
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4478493
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3357528
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 4161541
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3172926
10 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 3382581
20 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 4162141
15 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 3443183
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3172126
15 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3172126
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 4075886
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4392838
10 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 284 | 35 Points | 2856374
25 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 99 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 4075686
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3783988
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 276 | 35 Points | 4478493
30 | 30 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 100 | 13 | 54 | 289 | 35 Points | 3990231
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 34 | 98 | 13 | 54 | 282 | 35 Points | 3844790
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3806029
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3699133
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 99 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4331636
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 3805429
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4208036
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 3612878
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4121781
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4122381
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4332236
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4648788
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 96 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 3929829
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4733843
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 5050195
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3613478
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 96 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 3929229
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 4101340
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4734443
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 3805429
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4648188
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4100540
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 5050795
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4122581
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 5050195
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 99 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4417291
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4122581
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 96 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4015484
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 3698533
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 4101340
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3613478
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4332236
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4926995
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 99 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4926395
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4100540
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 3891084
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 96 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 3929229
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3806029
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 96 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 3929829
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 99 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4331636
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3699133
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4734443
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4293691
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4207436
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4293091
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 3612878
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4122381
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 4101140
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4208036
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 99 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4926395
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4926995
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 99 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4417291
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4207436
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 4101140
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4293691
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4293091
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3891684
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4648188
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4121781
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 3891084
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3891684
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 3698533
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4648788
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4733843
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 5050795
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 96 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4015484
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4781643
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4696588
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 4967045
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4465891
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4589091
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4148540
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 99 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4293981
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3746533
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4695988
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3468926
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4696588
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3661278
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4695988
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 99 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3956188
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 99 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 4273340
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4966445
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4564438
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 3660678
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 4967045
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 4650693
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4589691
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4380236
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4148540
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4650093
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4418381
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 96 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4504036
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4781643
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 4149140
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4782243
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4418381
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 4565038
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3468926
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4102029
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4187684
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4589091
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4650093
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4417781
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 4650693
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 4565038
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4102029
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4186884
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4966445
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4417781
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 96 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 5098795
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4379636
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 99 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3956188
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4101429
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3747133
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 99 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 4273340
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 99 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4465291
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4589691
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 99 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4272740
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4187684
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 99 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4294581
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4186884
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 96 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4504036
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3661278
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 4967245
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4380236
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4101429
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4564438
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 3660678
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 96 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 5098795
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3468126
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3468126
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3747133
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3746533
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 4967245
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 99 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4465291
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 99 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4272740
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4465891
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 99 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4294581
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4782243
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3468726
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4379636
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 4149140
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 99 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4293981
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3468726
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3257981
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 2980374
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 4795245
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 4478693
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3296726
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3488678
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 2980374
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 99 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3784788
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3844990
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 99 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3784188
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3759734
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3488678
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4392438
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 2980174
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3673479
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 4795245
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3574333
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4478093
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3489278
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3976540
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3673479
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 4795045
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 99 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3784188
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3258581
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3357728
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 2980174
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3674079
10 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 99 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3784788
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3296126
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3258581
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3659988
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3976540
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3575133
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3296126
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3574533
20 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3357128
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3575133
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3489278
15 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3845590
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 2979574
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3759134
10 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3257981
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3660588
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 2979574
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3977140
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3357728
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3844990
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 4393038
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3659988
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3296726
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3674079
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 4393038
20 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3357128
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 4478693
30 | 40 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4392438
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4794445
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3977140
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 4795045
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3660588
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4794445
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3574333
15 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3845590
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3759734
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3759134
15 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3574533
25 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 35 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4478093
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4293891
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4208236
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4100740
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4610243
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 96 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3930029
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 94 | 16 | 54 | 275 | 35 Points | 4332036
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 96 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4014884
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4121981
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4609643
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 94 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4926795
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 96 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3930029
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4207636
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4245781
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 96 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4014884
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4246381
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4417091
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4293291
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4524588
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 94 | 16 | 54 | 275 | 35 Points | 4332036
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4293291
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4245781
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4523988
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4100740
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 5050395
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 94 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4926795
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4246381
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 16 | 54 | 280 | 35 Points | 4926195
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4417691
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 5050995
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4609643
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 5050995
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4207636
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4417691
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4610243
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 96 | 16 | 54 | 287 | 35 Points | 4015084
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4293891
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4524588
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 16 | 54 | 287 | 35 Points | 3929429
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 96 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4015684
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4523988
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 96 | 16 | 54 | 287 | 35 Points | 4015084
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 16 | 54 | 287 | 35 Points | 3929429
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4417091
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4208236
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 16 | 54 | 280 | 35 Points | 4926195
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4121981
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 96 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4015684
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 5050395
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4782443
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3661478
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 96 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4503436
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4294381
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4148740
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 3977229
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4589291
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 96 | 16 | 54 | 284 | 35 Points | 3871133
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3870933
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4905643
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 98 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3468326
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 16 | 54 | 280 | 35 Points | 4293781
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 3784678
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4062884
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4696188
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4696788
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 3660878
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4820588
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4820588
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3977829
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 16 | 54 | 287 | 35 Points | 5098395
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 4273140
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4418581
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 5098995
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 96 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 5098195
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 16 | 54 | 280 | 35 Points | 4272540
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4781843
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 3870333
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 96 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 5098195
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 16 | 54 | 280 | 35 Points | 4293781
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 94 | 16 | 54 | 275 | 35 Points | 4465691
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 16 | 54 | 287 | 35 Points | 5098395
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4966645
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3661478
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 94 | 16 | 54 | 275 | 35 Points | 4465691
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3785278
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 16 | 54 | 287 | 35 Points | 4503636
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4294381
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4504236
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4589291
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4966645
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 5098995
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4906243
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4187084
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 16 | 54 | 280 | 35 Points | 4272540
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 3784678
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 96 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4503436
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 96 | 16 | 54 | 284 | 35 Points | 3978029
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 96 | 16 | 54 | 284 | 35 Points | 3871133
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4187084
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4819988
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 3660878
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4782443
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 3870333
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 96 | 16 | 54 | 284 | 35 Points | 3978029
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4418581
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4417981
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 4063484
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 275 | 35 Points | 4906243
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4589891
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 98 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3468326
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4781843
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4589891
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4696188
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4062884
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 16 | 54 | 287 | 35 Points | 4503636
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4819988
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4148740
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 4149340
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 4149340
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 4905643
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3870933
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 4273140
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4696788
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3785278
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 3977229
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 4063484
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4417981
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3977829
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4504236
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3489478
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 96 | 16 | 54 | 284 | 35 Points | 4162141
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3698933
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4794645
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3172726
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3381781
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 96 | 16 | 54 | 284 | 35 Points | 3990831
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3488878
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3488878
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 98 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3296326
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3660788
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 98 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3296326
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3977340
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3759934
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3674279
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4161341
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 16 | 54 | 276 | 35 Points | 3784588
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 96 | 16 | 54 | 284 | 35 Points | 3990831
30 | 50 | 3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 98 | 14 | 54 | 287 | 35 Points | 4794645
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3674279
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3805829
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 4161941
25 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3673679
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3613278
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3805829
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 16 | 54 | 276 | 35 Points | 3784588
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 98 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 2979774
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3660188
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3296926
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4075686
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3759934
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3613278
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 3890884
20 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3759334
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3660788
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 96 | 16 | 54 | 284 | 35 Points | 4162141
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4161341
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 16 | 54 | 280 | 35 Points | 3612678
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3172126
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 4161941
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 4076286
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3990031
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3381781
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 4075686
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 3698333
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3976740
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3990631
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 3890884
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3990631
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 16 | 54 | 275 | 35 Points | 4122381
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3172726
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3977340
10 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 98 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 2979774
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 3805229
15 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 98 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3296926
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3382381
20 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3759334
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 3698333
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3891484
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 4076286
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3990031
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 16 | 54 | 280 | 35 Points | 3612678
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3382381
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 282 | 35 Points | 3172126
20 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 284 | 35 Points | 3489478
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3698933
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 16 | 54 | 275 | 35 Points | 4122381
25 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3673679
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 276 | 35 Points | 3891484
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 95 | 14 | 54 | 280 | 35 Points | 3805229
10 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3660188
15 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 36 | 97 | 14 | 54 | 289 | 35 Points | 3976740
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4609843
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4524188
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4733643
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4524788
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4524188
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4417891
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4417291
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4417891
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4610443
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4734243
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4648588
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4246581
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4926995
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4926995
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4331636
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4245981
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4331636
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 54 | 280 | 35 Points | 4331436
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4733643
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4926395
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4246581
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4245981
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4926395
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4610443
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4647988
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4332236
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4609843
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4647988
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4417291
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4332236
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4648588
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4524788
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4734243
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 54 | 280 | 35 Points | 4331436
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 3785478
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4063084
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4186884
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4293981
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 93 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4696588
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4101229
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4820788
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4272740
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4905843
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4465891
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 4063684
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 5222795
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 93 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4696588
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 5222195
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 3784878
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 3785478
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4101229
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 93 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4782243
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4465291
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4465091
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 3870533
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 5222795
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4294581
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4379436
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4380036
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 4063684
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4294581
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4465091
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4380036
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 4273340
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4101829
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4906443
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4465891
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4101829
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4187484
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4820188
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4063084
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4379436
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 93 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4782243
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 3870533
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 3784878
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4465291
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4186884
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4272740
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4820188
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 3977429
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4187484
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4906443
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4905843
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4293981
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 5222195
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 4273340
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4820788
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 3977429
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 276 | 35 Points | 3574933
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4293891
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 93 | 16 | 53 | 276 | 35 Points | 4795045
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 3172926
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4015484
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 289 | 35 Points | 3381981
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 3784788
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 3699133
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 289 | 35 Points | 4075886
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 276 | 35 Points | 4478493
20 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 289 | 35 Points | 4161541
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 93 | 16 | 53 | 276 | 35 Points | 3489278
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4207436
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 3574333
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 289 | 35 Points | 3172326
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4121981
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 289 | 35 Points | 3784188
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 3929829
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4477893
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4100740
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 4101340
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4293091
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4121781
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4121981
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 4478693
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 3929229
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 3891684
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 93 | 16 | 53 | 276 | 35 Points | 4795045
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4293691
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 276 | 35 Points | 4392838
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4293891
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4208036
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4100740
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 93 | 16 | 53 | 276 | 35 Points | 3489278
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 93 | 16 | 53 | 276 | 35 Points | 3296726
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4014884
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 4478693
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 3699133
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 4393038
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4100540
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 3929829
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 3698533
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 54 | 284 | 35 Points | 3382581
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 3806029
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 54 | 284 | 35 Points | 3382581
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 3612878
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 93 | 16 | 53 | 276 | 35 Points | 3296726
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 3891684
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4208036
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4293091
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 4101340
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 3805429
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4392238
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 289 | 35 Points | 4075886
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4392238
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 3574333
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 3891084
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 3783988
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4014884
15 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 3698533
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 276 | 35 Points | 3574933
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4122581
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 3806029
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 3172926
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 3783988
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 276 | 35 Points | 4101140
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 3784788
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4207436
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4293691
10 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 289 | 35 Points | 3784188
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4121781
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4477893
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 3613478
20 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 289 | 35 Points | 4161541
30 | 30 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 289 | 35 Points | 3990231
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 3613478
25 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 4076486
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4100540
15 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 289 | 35 Points | 3172326
25 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 3805429
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 276 | 35 Points | 4478493
20 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 3891084
10 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 289 | 35 Points | 3381981
30 | 30 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4122581
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 276 | 35 Points | 4392838
15 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 276 | 35 Points | 4101140
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 4393038
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4015484
20 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 3612878
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 94 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 3929229
25 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 95 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 4076486
30 | 30 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 38 | 96 | 16 | 53 | 289 | 35 Points | 3990231
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4734443
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 5050795
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4648188
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 5050195
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4648788
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 5050795
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4733843
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4648188
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4734443
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 5050195
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4733843
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4648788
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4589091
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4101429
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 5222995
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4380236
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 282 | 35 Points | 4782443
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 287 | 35 Points | 4696188
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 92 | 17 | 53 | 280 | 35 Points | 4503436
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 93 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4695988
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 93 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4781643
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 5098795
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4102029
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 287 | 35 Points | 4781843
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4589691
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4187684
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 5222395
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4504036
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4187084
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4187084
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4379636
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4589091
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 282 | 35 Points | 4782443
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4417781
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 5098795
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 93 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4781643
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4417781
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 92 | 17 | 53 | 280 | 35 Points | 5098195
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4102029
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 282 | 35 Points | 4696788
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 5222995
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4101429
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4418381
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4589691
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 92 | 17 | 53 | 280 | 35 Points | 5098195
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 287 | 35 Points | 4696188
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 93 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4695988
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 287 | 35 Points | 4781843
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4379636
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4418381
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 282 | 35 Points | 4696788
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4187684
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4504036
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 5222395
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4380236
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 39 | 92 | 17 | 53 | 280 | 35 Points | 4503436
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 282 | 35 Points | 4610443
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 93 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4794445
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 93 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 3488678
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 3296926
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 3930029
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 17 | 53 | 276 | 35 Points | 3698933
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 287 | 35 Points | 4609843
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 17 | 53 | 280 | 35 Points | 4926195
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 4795245
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 93 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4610243
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 289 | 35 Points | 3296326
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 3930029
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4417091
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 287 | 35 Points | 4015084
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 284 | 35 Points | 3489478
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4417691
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 289 | 35 Points | 3296326
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 282 | 35 Points | 4524788
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 4795245
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 276 | 35 Points | 3977140
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 17 | 53 | 275 | 35 Points | 4332036
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 3929429
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 289 | 35 Points | 3574533
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 93 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4794445
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 93 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 3976540
30 | 40 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4392438
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4246381
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 93 | 17 | 53 | 284 | 35 Points | 3977340
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 289 | 35 Points | 3574533
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 93 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 3296126
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 3575133
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 93 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4609643
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 93 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 3488678
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 93 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4523988
25 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 3929429
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 287 | 35 Points | 3488878
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 93 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4610243
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 93 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4524588
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 93 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4524588
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 287 | 35 Points | 4524188
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 93 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4245781
25 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4478093
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4293291
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4208236
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 93 | 17 | 53 | 284 | 35 Points | 3977340
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 17 | 53 | 276 | 35 Points | 3805829
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4417691
30 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 287 | 35 Points | 4794645
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 17 | 53 | 275 | 35 Points | 4926795
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 287 | 35 Points | 3488878
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 93 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 3976540
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 17 | 53 | 276 | 35 Points | 3805829
30 | 40 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4392438
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4208236
15 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 3575133
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4417091
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 276 | 35 Points | 3977140
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4015684
25 | 50 | 3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4478093
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 93 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4245781
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 93 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4523988
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 17 | 53 | 275 | 35 Points | 4926795
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 287 | 35 Points | 4015084
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 284 | 35 Points | 3296926
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 17 | 53 | 280 | 35 Points | 4331436
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 93 | 16 | 53 | 280 | 35 Points | 4609643
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 17 | 53 | 275 | 35 Points | 4332036
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 287 | 35 Points | 4609843
30 | 50 | 3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 287 | 35 Points | 4794645
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4207636
25 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 282 | 35 Points | 4610443
20 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 284 | 35 Points | 3489478
20 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 4015684
25 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4207636
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 282 | 35 Points | 4524788
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 17 | 53 | 280 | 35 Points | 4926195
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 17 | 53 | 276 | 35 Points | 3698933
20 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 95 | 16 | 53 | 287 | 35 Points | 4293291
30 | 40 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 94 | 17 | 53 | 287 | 35 Points | 4524188
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 16 | 53 | 275 | 35 Points | 4246381
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 92 | 17 | 53 | 280 | 35 Points | 4331436
15 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 39 | 93 | 16 | 53 | 282 | 35 Points | 3296126
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 93 | 17 | 53 | 282 | 50 Points | 5050995
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 93 | 17 | 53 | 287 | 50 Points | 5050395
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 93 | 17 | 53 | 282 | 50 Points | 5050995
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 93 | 17 | 53 | 287 | 50 Points | 5050395
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 5098395
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 5098395
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 53 | 280 | 50 Points | 4905643
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 53 | 282 | 50 Points | 5098995
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 282 | 50 Points | 4504236
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 4503636
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 93 | 17 | 53 | 287 | 50 Points | 4589291
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 282 | 50 Points | 4504236
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 93 | 17 | 53 | 282 | 50 Points | 4589891
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 53 | 280 | 50 Points | 4905643
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 90 | 17 | 52 | 275 | 50 Points | 5222795
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 53 | 282 | 50 Points | 5098995
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 53 | 280 | 50 Points | 4819988
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 53 | 280 | 50 Points | 4819988
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 93 | 17 | 53 | 287 | 50 Points | 4417981
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 93 | 17 | 53 | 287 | 50 Points | 4417981
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 90 | 17 | 52 | 275 | 50 Points | 5222795
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 4503636
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 53 | 275 | 50 Points | 4820588
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 93 | 17 | 53 | 287 | 50 Points | 4589291
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 53 | 275 | 50 Points | 4906243
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 53 | 275 | 50 Points | 4820588
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 53 | 275 | 50 Points | 4906243
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 93 | 17 | 53 | 282 | 50 Points | 4589891
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 93 | 17 | 53 | 282 | 50 Points | 4418581
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 41 | 93 | 17 | 53 | 282 | 50 Points | 4418581
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 53 | 275 | 50 Points | 4734243
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 52 | 280 | 50 Points | 4733643
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 3805429
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 53 | 280 | 50 Points | 3890884
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 93 | 17 | 53 | 282 | 50 Points | 4417891
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 52 | 280 | 50 Points | 4100540
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 3805429
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 52 | 275 | 50 Points | 4122381
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 52 | 280 | 50 Points | 4293091
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 284 | 50 Points | 3806029
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 53 | 275 | 50 Points | 4734243
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 282 | 50 Points | 4332236
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 52 | 276 | 50 Points | 4101140
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 93 | 17 | 53 | 282 | 50 Points | 4417891
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 4331636
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 52 | 280 | 50 Points | 3612678
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 52 | 276 | 50 Points | 4101140
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 52 | 280 | 50 Points | 4121781
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 284 | 50 Points | 3699133
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 52 | 275 | 50 Points | 4293691
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 93 | 17 | 53 | 287 | 50 Points | 4245981
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 53 | 280 | 50 Points | 3805229
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 93 | 17 | 53 | 282 | 50 Points | 4246581
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 53 | 276 | 50 Points | 3613278
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 52 | 280 | 50 Points | 4100540
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 3698533
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 282 | 50 Points | 4926995
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 282 | 50 Points | 4332236
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 52 | 280 | 50 Points | 4647988
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 52 | 280 | 50 Points | 4733643
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 53 | 276 | 50 Points | 3891484
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 3698533
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 52 | 280 | 50 Points | 4293091
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 93 | 17 | 53 | 287 | 50 Points | 3976740
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 93 | 17 | 53 | 287 | 50 Points | 4245981
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 284 | 50 Points | 3891684
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 53 | 275 | 50 Points | 4648588
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 282 | 50 Points | 4926995
15 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 93 | 17 | 53 | 287 | 50 Points | 3976740
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 52 | 275 | 50 Points | 4293691
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 284 | 50 Points | 3699133
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 53 | 280 | 50 Points | 3698333
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 53 | 276 | 50 Points | 3613278
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 53 | 275 | 50 Points | 4648588
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 4926395
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 284 | 50 Points | 3891684
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 53 | 280 | 50 Points | 3890884
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 53 | 276 | 50 Points | 3891484
25 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 4331636
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 53 | 280 | 50 Points | 3805229
30 | 30 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 93 | 17 | 53 | 282 | 50 Points | 4246581
25 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 284 | 50 Points | 3806029
15 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 53 | 280 | 50 Points | 3698333
30 | 50 | 4.7 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 92 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 4926395
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 52 | 280 | 50 Points | 3612678
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 52 | 280 | 50 Points | 4121781
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 52 | 280 | 50 Points | 4647988
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 93 | 17 | 53 | 287 | 50 Points | 4417291
20 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 93 | 17 | 53 | 287 | 50 Points | 4417291
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 41 | 91 | 17 | 52 | 275 | 50 Points | 4122381
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 42 | 90 | 17 | 52 | 280 | 50 Points | 5222195
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 42 | 91 | 17 | 52 | 282 | 50 Points | 4906443
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 42 | 91 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 4905843
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 42 | 91 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 4820188
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 42 | 91 | 17 | 52 | 282 | 50 Points | 4820788
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 42 | 91 | 18 | 52 | 282 | 50 Points | 5222995
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 42 | 91 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 4820188
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 42 | 91 | 17 | 52 | 282 | 50 Points | 4820788
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 42 | 91 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 4905843
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 42 | 91 | 18 | 52 | 282 | 50 Points | 5222995
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 42 | 91 | 17 | 52 | 282 | 50 Points | 4906443
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | Heat Pump | 42 | 90 | 17 | 52 | 280 | 50 Points | 5222195
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 89 | 18 | 52 | 280 | 50 Points | 4523988
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 92 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 3891084
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 91 | 18 | 52 | 287 | 50 Points | 4293291
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 89 | 17 | 52 | 275 | 50 Points | 4015484
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 91 | 18 | 52 | 287 | 50 Points | 4293291
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 91 | 18 | 52 | 282 | 50 Points | 4208236
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 91 | 17 | 52 | 284 | 50 Points | 3613478
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 91 | 17 | 52 | 282 | 50 Points | 4293891
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 90 | 17 | 52 | 280 | 50 Points | 5050195
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 92 | 17 | 52 | 282 | 50 Points | 4734443
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 91 | 17 | 52 | 282 | 50 Points | 4122581
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 89 | 17 | 52 | 275 | 50 Points | 3929829
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 89 | 17 | 52 | 280 | 50 Points | 3929229
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 89 | 18 | 52 | 280 | 50 Points | 4609643
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 90 | 17 | 52 | 275 | 50 Points | 5050795
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 90 | 17 | 52 | 275 | 50 Points | 4208036
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 89 | 18 | 52 | 280 | 50 Points | 4014884
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 89 | 17 | 52 | 275 | 50 Points | 3929829
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 89 | 18 | 52 | 275 | 50 Points | 4524588
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 91 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 4100740
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 90 | 17 | 52 | 275 | 50 Points | 5050795
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 89 | 18 | 52 | 280 | 50 Points | 4014884
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 90 | 17 | 52 | 280 | 50 Points | 5050195
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 91 | 17 | 52 | 284 | 50 Points | 3613478
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 92 | 17 | 52 | 282 | 50 Points | 4648788
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 89 | 18 | 52 | 280 | 50 Points | 4523988
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 91 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 4121981
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 91 | 17 | 52 | 282 | 50 Points | 4122581
20 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 91 | 17 | 52 | 282 | 50 Points | 4293891
30 | 30 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 91 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 4121981
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 89 | 18 | 52 | 275 | 50 Points | 4524588
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 92 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 4648188
20 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 92 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 3891084
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 90 | 17 | 52 | 275 | 50 Points | 4208036
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 92 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 4733843
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 89 | 17 | 52 | 280 | 50 Points | 3929229
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 92 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 4733843
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 90 | 17 | 52 | 280 | 50 Points | 4207436
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 89 | 18 | 52 | 280 | 50 Points | 4609643
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 90 | 17 | 52 | 280 | 50 Points | 4207436
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 89 | 18 | 52 | 275 | 50 Points | 4610243
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 91 | 18 | 52 | 282 | 50 Points | 4208236
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 91 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 4100740
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 92 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 3612878
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 91 | 18 | 52 | 282 | 50 Points | 5050995
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 92 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 4648188
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 91 | 18 | 52 | 282 | 50 Points | 5050995
20 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 92 | 17 | 52 | 287 | 50 Points | 3612878
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 91 | 17 | 52 | 284 | 50 Points | 4101340
30 | 40 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 92 | 17 | 52 | 282 | 50 Points | 4648788
15 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 91 | 17 | 52 | 284 | 50 Points | 4101340
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 89 | 17 | 52 | 275 | 50 Points | 4015484
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 89 | 18 | 52 | 275 | 50 Points | 4610243
25 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 42 | 92 | 17 | 52 | 282 | 50 Points | 4734443
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 43 | 91 | 18 | 52 | 287 | 50 Points | 5222395
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.8 | Heat Pump | 43 | 91 | 18 | 52 | 287 | 50 Points | 5222395
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 90 | 18 | 52 | 287 | 50 Points | 4015084
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 88 | 18 | 52 | 275 | 50 Points | 4332036
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 88 | 18 | 52 | 275 | 50 Points | 4332036
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 88 | 18 | 52 | 275 | 50 Points | 4926795
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 90 | 18 | 52 | 282 | 50 Points | 4015684
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 90 | 18 | 52 | 287 | 50 Points | 3929429
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 88 | 18 | 52 | 280 | 50 Points | 4417091
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 90 | 18 | 52 | 282 | 50 Points | 3930029
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 88 | 18 | 52 | 280 | 50 Points | 4926195
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 88 | 18 | 52 | 280 | 50 Points | 4331436
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 89 | 18 | 52 | 282 | 50 Points | 4524788
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 89 | 18 | 52 | 282 | 50 Points | 4610443
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 89 | 18 | 52 | 275 | 50 Points | 4246381
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 89 | 18 | 51 | 287 | 50 Points | 4245981
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 91 | 18 | 52 | 287 | 50 Points | 4207636
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 89 | 18 | 51 | 282 | 50 Points | 4417891
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 89 | 18 | 52 | 275 | 50 Points | 4246381
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 89 | 18 | 51 | 282 | 50 Points | 4417891
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 90 | 18 | 52 | 282 | 50 Points | 4015684
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 88 | 18 | 52 | 275 | 50 Points | 4926795
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 91 | 18 | 52 | 287 | 50 Points | 5050395
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 89 | 18 | 52 | 287 | 50 Points | 4524188
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 88 | 18 | 52 | 280 | 50 Points | 4331436
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 89 | 18 | 52 | 282 | 50 Points | 4610443
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 89 | 18 | 52 | 287 | 50 Points | 4609843
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 88 | 18 | 52 | 280 | 50 Points | 4417091
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 88 | 18 | 52 | 275 | 50 Points | 4417691
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 89 | 18 | 52 | 282 | 50 Points | 4524788
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 90 | 18 | 52 | 287 | 50 Points | 3929429
30 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 89 | 18 | 52 | 287 | 50 Points | 4524188
20 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 90 | 18 | 52 | 287 | 50 Points | 4015084
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 89 | 18 | 52 | 282 | 50 Points | 4246581
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 89 | 18 | 51 | 287 | 50 Points | 4245981
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 89 | 18 | 52 | 282 | 50 Points | 4246581
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 89 | 18 | 52 | 280 | 50 Points | 4245781
30 | 30 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 89 | 18 | 52 | 280 | 50 Points | 4245781
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 88 | 18 | 52 | 275 | 50 Points | 4417691
25 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 89 | 18 | 52 | 287 | 50 Points | 4609843
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 88 | 18 | 52 | 280 | 50 Points | 4926195
30 | 50 | 6.3 | R10,4ft | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 91 | 18 | 52 | 287 | 50 Points | 5050395
25 | 30 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 90 | 18 | 52 | 282 | 50 Points | 3930029
25 | 40 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 43 | 91 | 18 | 52 | 287 | 50 Points | 4207636
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 86 | 19 | 51 | 275 | 50 Points | 5050795
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 89 | 18 | 51 | 282 | 50 Points | 4926995
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 89 | 18 | 51 | 287 | 50 Points | 4331636
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 89 | 18 | 51 | 287 | 50 Points | 4926395
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 88 | 19 | 51 | 282 | 50 Points | 4648788
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 87 | 18 | 51 | 275 | 50 Points | 4734243
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 89 | 18 | 51 | 287 | 50 Points | 4926395
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 88 | 19 | 51 | 282 | 50 Points | 4648788
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 89 | 18 | 51 | 287 | 50 Points | 4417291
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 88 | 18 | 51 | 282 | 50 Points | 4332236
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 88 | 18 | 51 | 282 | 50 Points | 4332236
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 87 | 18 | 51 | 280 | 50 Points | 4733643
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 87 | 18 | 51 | 280 | 50 Points | 4647988
30 | 50 | 4.7 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 89 | 18 | 51 | 282 | 50 Points | 4926995
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 87 | 18 | 51 | 275 | 50 Points | 4648588
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 86 | 19 | 51 | 275 | 50 Points | 5050795
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 88 | 19 | 51 | 282 | 50 Points | 4734443
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 88 | 19 | 51 | 282 | 50 Points | 4734443
25 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 89 | 18 | 51 | 287 | 50 Points | 4331636
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 87 | 18 | 51 | 280 | 50 Points | 4733643
20 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 89 | 18 | 51 | 287 | 50 Points | 4417291
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 87 | 18 | 51 | 280 | 50 Points | 4647988
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 87 | 18 | 51 | 275 | 50 Points | 4648588
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 45 | 87 | 18 | 51 | 275 | 50 Points | 4734243
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 46 | 86 | 19 | 51 | 282 | 50 Points | 5050995
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 46 | 86 | 19 | 51 | 287 | 50 Points | 5050395
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 46 | 88 | 19 | 51 | 287 | 50 Points | 4648188
30 | 40 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 46 | 88 | 19 | 51 | 287 | 50 Points | 4648188
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 46 | 86 | 19 | 51 | 280 | 50 Points | 5050195
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 46 | 86 | 19 | 51 | 287 | 50 Points | 5050395
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 46 | 88 | 19 | 51 | 287 | 50 Points | 4733843
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 20 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | Heat Pump | 46 | 86 | 19 | 51 | 280 | 50 Points | 5050195
30 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.4 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 46 | 86 | 19 | 51 | 282 | 50 Points | 5050995
25 | 50 | 6.3 | R10,US | 30 | 0.25 | 1 | 0.75 | Heat Pump | 46 | 88 | 19 | 51 | 287 | 50 Points | 4733843